## Datos
BASE DE DATOS — TIEMPOS DE FALLA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Muestra de 200 unidades con censura por la derecha (tipo I). Tiempo en horas de operacion.
Datos de entrada (azul = valores observados) | [5 empty] | Resumen de la muestra
ID | Tipo de equipo | Tiempo observado t (h) | Estado d (1=Falla, 0=Censurado) | ln(t) | Condicion | N — unidades observadas | 200
1 | Banco de capacitores | 528.3 | 1 | 6.2697 | Falla | r — numero de fallas | 122
2 | Variador de velocidad | 2040 | 1 | 7.6207 | Falla | Unidades censuradas | 78
3 | Variador de velocidad | 5368.1 | 1 | 8.5882 | Falla | % de censura | 39%
4 | Banco de capacitores | 3449.1 | 1 | 8.1459 | Falla | t minimo (h) | 401.7
5 | Interruptor de potencia | 2624.6 | 0 | 7.8727 | Censurado (sigue operando) | t maximo (h) | 9165.7
6 | Variador de velocidad | 2063.6 | 1 | 7.6322 | Falla | Suma de t (h) | 700388.5
7 | Banco de capacitores | 2968.1 | 1 | 7.9957 | Falla | S1 = SUM(d*ln(t)) | 974.9098
8 | Motor de induccion MT | 3955.9 | 0 | 8.283 | Censurado (sigue operando)
9 | Transformador de distribucion | 3890.5 | 1 | 8.2663 | Falla | Nota
10 | Motor de induccion MT | 5854 | 1 | 8.6749 | Falla | Una observacion censurada indica que la unidad seguia operando al cierre del estudio o fue retirada por causas ajenas a la falla. No se descarta: aporta informacion de que sobrevivio al menos t horas.
11 | Motor de induccion MT | 2361.4 | 1 | 7.767 | Falla
12 | Banco de capacitores | 4920.8 | 0 | 8.5012 | Censurado (sigue operando)
13 | Banco de capacitores | 2338.7 | 1 | 7.7574 | Falla
14 | Transformador de distribucion | 3224.7 | 0 | 8.0786 | Censurado (sigue operando)
15 | Interruptor de potencia | 2587.9 | 0 | 7.8586 | Censurado (sigue operando)
16 | Banco de capacitores | 4776.7 | 1 | 8.4715 | Falla
17 | Transformador de distribucion | 2298.2 | 0 | 7.7399 | Censurado (sigue operando)
18 | Variador de velocidad | 2505.5 | 1 | 7.8262 | Falla
19 | Transformador de distribucion | 941.7 | 1 | 6.8477 | Falla
20 | Interruptor de potencia | 5202.6 | 0 | 8.5569 | Censurado (sigue operando)
21 | Banco de capacitores | 455.5 | 1 | 6.1214 | Falla
22 | Motor de induccion MT | 2474.1 | 1 | 7.8136 | Falla
23 | Motor de induccion MT | 2871.5 | 1 | 7.9626 | Falla
24 | Motor de induccion MT | 4660.7 | 0 | 8.4469 | Censurado (sigue operando)
25 | Variador de velocidad | 1392.9 | 1 | 7.2391 | Falla
26 | Motor de induccion MT | 3289 | 0 | 8.0983 | Censurado (sigue operando)
27 | Banco de capacitores | 2372.5 | 0 | 7.7717 | Censurado (sigue operando)
28 | Interruptor de potencia | 8102.4 | 1 | 8.9999 | Falla
29 | Interruptor de potencia | 3871 | 1 | 8.2613 | Falla
30 | Interruptor de potencia | 2388.3 | 1 | 7.7783 | Falla
31 | Interruptor de potencia | 5061.8 | 1 | 8.5295 | Falla
32 | Interruptor de potencia | 960.8 | 0 | 6.8678 | Censurado (sigue operando)
33 | Interruptor de potencia | 1535.6 | 0 | 7.3367 | Censurado (sigue operando)
34 | Banco de capacitores | 1099.2 | 1 | 7.0023 | Falla
35 | Banco de capacitores | 1978.3 | 1 | 7.59 | Falla
36 | Variador de velocidad | 2186.8 | 1 | 7.6902 | Falla
37 | Variador de velocidad | 2189.7 | 0 | 7.6915 | Censurado (sigue operando)
38 | Variador de velocidad | 4227.1 | 1 | 8.3493 | Falla
39 | Motor de induccion MT | 5960.9 | 1 | 8.693 | Falla
40 | Banco de capacitores | 1528.3 | 0 | 7.3319 | Censurado (sigue operando)
41 | Interruptor de potencia | 5388.6 | 1 | 8.592 | Falla
42 | Motor de induccion MT | 3746 | 1 | 8.2284 | Falla
43 | Banco de capacitores | 4231.7 | 1 | 8.3504 | Falla
44 | Transformador de distribucion | 1441.9 | 1 | 7.2737 | Falla
45 | Banco de capacitores | 5578.7 | 1 | 8.6267 | Falla
46 | Variador de velocidad | 3069.7 | 1 | 8.0293 | Falla
47 | Transformador de distribucion | 6276.6 | 1 | 8.7446 | Falla
48 | Transformador de distribucion | 9165.7 | 0 | 9.1232 | Censurado (sigue operando)
49 | Interruptor de potencia | 602 | 1 | 6.4003 | Falla
50 | Transformador de distribucion | 2840.9 | 0 | 7.9519 | Censurado (sigue operando)
51 | Transformador de distribucion | 4825.9 | 1 | 8.4818 | Falla
52 | Interruptor de potencia | 3079.7 | 0 | 8.0326 | Censurado (sigue operando)
53 | Banco de capacitores | 3944 | 1 | 8.28 | Falla
54 | Interruptor de potencia | 7354.4 | 1 | 8.9031 | Falla
55 | Banco de capacitores | 3877.4 | 1 | 8.2629 | Falla
56 | Banco de capacitores | 2448.6 | 0 | 7.8033 | Censurado (sigue operando)
57 | Banco de capacitores | 6264.4 | 0 | 8.7426 | Censurado (sigue operando)
58 | Variador de velocidad | 1077.1 | 1 | 6.982 | Falla
59 | Interruptor de potencia | 8605.8 | 0 | 9.0602 | Censurado (sigue operando)
60 | Interruptor de potencia | 2447.4 | 0 | 7.8028 | Censurado (sigue operando)
61 | Motor de induccion MT | 7132.8 | 1 | 8.8725 | Falla
62 | Interruptor de potencia | 3811.3 | 0 | 8.2457 | Censurado (sigue operando)
63 | Motor de induccion MT | 7267 | 1 | 8.8911 | Falla
64 | Motor de induccion MT | 3640.6 | 0 | 8.1999 | Censurado (sigue operando)
65 | Banco de capacitores | 1360.3 | 1 | 7.2155 | Falla
66 | Transformador de distribucion | 1888.1 | 0 | 7.5433 | Censurado (sigue operando)
67 | Transformador de distribucion | 7492.8 | 0 | 8.9217 | Censurado (sigue operando)
68 | Transformador de distribucion | 2450.8 | 1 | 7.8042 | Falla
69 | Banco de capacitores | 4625 | 0 | 8.4392 | Censurado (sigue operando)
70 | Variador de velocidad | 5722.6 | 1 | 8.6522 | Falla
71 | Banco de capacitores | 2289.7 | 1 | 7.7362 | Falla
72 | Motor de induccion MT | 6049.4 | 1 | 8.7077 | Falla
73 | Variador de velocidad | 3131 | 0 | 8.0491 | Censurado (sigue operando)
74 | Motor de induccion MT | 4848.9 | 0 | 8.4865 | Censurado (sigue operando)
75 | Interruptor de potencia | 3470.3 | 1 | 8.152 | Falla
76 | Transformador de distribucion | 1024.2 | 0 | 6.9317 | Censurado (sigue operando)
77 | Variador de velocidad | 4042.5 | 1 | 8.3046 | Falla
78 | Banco de capacitores | 6133 | 0 | 8.7214 | Censurado (sigue operando)
79 | Variador de velocidad | 5766.2 | 1 | 8.6598 | Falla
80 | Transformador de distribucion | 3856.7 | 1 | 8.2576 | Falla
81 | Interruptor de potencia | 4583.6 | 1 | 8.4302 | Falla
82 | Motor de induccion MT | 1775.5 | 0 | 7.4818 | Censurado (sigue operando)
83 | Banco de capacitores | 2935.3 | 0 | 7.9846 | Censurado (sigue operando)
84 | Banco de capacitores | 4618 | 1 | 8.4377 | Falla
85 | Transformador de distribucion | 2790.3 | 1 | 7.9339 | Falla
86 | Interruptor de potencia | 1544.6 | 0 | 7.3425 | Censurado (sigue operando)
87 | Banco de capacitores | 1615.9 | 0 | 7.3876 | Censurado (sigue operando)
88 | Banco de capacitores | 2435.7 | 0 | 7.798 | Censurado (sigue operando)
89 | Variador de velocidad | 7523.3 | 0 | 8.9258 | Censurado (sigue operando)
90 | Variador de velocidad | 1472.7 | 1 | 7.2949 | Falla
91 | Transformador de distribucion | 4830 | 0 | 8.4826 | Censurado (sigue operando)
92 | Variador de velocidad | 6198.9 | 0 | 8.7321 | Censurado (sigue operando)
93 | Interruptor de potencia | 4045.9 | 0 | 8.3055 | Censurado (sigue operando)
94 | Transformador de distribucion | 1073.5 | 0 | 6.9787 | Censurado (sigue operando)
95 | Motor de induccion MT | 1240.7 | 0 | 7.1234 | Censurado (sigue operando)
96 | Interruptor de potencia | 2110.6 | 1 | 7.6547 | Falla
97 | Variador de velocidad | 3262.9 | 1 | 8.0904 | Falla
98 | Interruptor de potencia | 3290.7 | 1 | 8.0989 | Falla
99 | Variador de velocidad | 3629.9 | 1 | 8.197 | Falla
100 | Banco de capacitores | 3313.9 | 1 | 8.1059 | Falla
101 | Variador de velocidad | 1230.9 | 1 | 7.1155 | Falla
102 | Motor de induccion MT | 2480.6 | 1 | 7.8163 | Falla
103 | Variador de velocidad | 4533.2 | 1 | 8.4192 | Falla
104 | Interruptor de potencia | 3509.4 | 1 | 8.1632 | Falla
105 | Transformador de distribucion | 2411.5 | 1 | 7.788 | Falla
106 | Transformador de distribucion | 5595.9 | 1 | 8.6298 | Falla
107 | Variador de velocidad | 1472.8 | 0 | 7.2949 | Censurado (sigue operando)
108 | Motor de induccion MT | 6036.1 | 1 | 8.7055 | Falla
109 | Interruptor de potencia | 4118.5 | 1 | 8.3232 | Falla
110 | Motor de induccion MT | 2167.2 | 0 | 7.6812 | Censurado (sigue operando)
111 | Motor de induccion MT | 1884.7 | 1 | 7.5415 | Falla
112 | Transformador de distribucion | 8811.7 | 0 | 9.0838 | Censurado (sigue operando)
113 | Motor de induccion MT | 5693.9 | 0 | 8.6472 | Censurado (sigue operando)
114 | Banco de capacitores | 4669.2 | 1 | 8.4487 | Falla
115 | Interruptor de potencia | 2732.7 | 0 | 7.913 | Censurado (sigue operando)
116 | Motor de induccion MT | 1728 | 1 | 7.4547 | Falla
117 | Interruptor de potencia | 1265.2 | 0 | 7.143 | Censurado (sigue operando)
118 | Banco de capacitores | 2071.7 | 1 | 7.6361 | Falla
119 | Motor de induccion MT | 1670.7 | 0 | 7.421 | Censurado (sigue operando)
120 | Interruptor de potencia | 4855.8 | 1 | 8.4879 | Falla
121 | Interruptor de potencia | 1821.5 | 0 | 7.5074 | Censurado (sigue operando)
122 | Variador de velocidad | 5102 | 1 | 8.5374 | Falla
123 | Interruptor de potencia | 707.6 | 1 | 6.5619 | Falla
124 | Variador de velocidad | 2396.2 | 1 | 7.7816 | Falla
125 | Interruptor de potencia | 2302.4 | 1 | 7.7417 | Falla
126 | Variador de velocidad | 5177 | 1 | 8.552 | Falla
127 | Banco de capacitores | 3591.9 | 1 | 8.1864 | Falla
128 | Transformador de distribucion | 3033.6 | 0 | 8.0175 | Censurado (sigue operando)
129 | Interruptor de potencia | 4387 | 1 | 8.3864 | Falla
130 | Interruptor de potencia | 4302.4 | 1 | 8.3669 | Falla
131 | Motor de induccion MT | 8053.9 | 0 | 8.9939 | Censurado (sigue operando)
132 | Motor de induccion MT | 1308.3 | 0 | 7.1765 | Censurado (sigue operando)
133 | Transformador de distribucion | 1442.2 | 1 | 7.2739 | Falla
134 | Interruptor de potencia | 2986.6 | 0 | 8.0019 | Censurado (sigue operando)
135 | Banco de capacitores | 3314.9 | 1 | 8.1062 | Falla
136 | Transformador de distribucion | 1575.6 | 0 | 7.3624 | Censurado (sigue operando)
137 | Interruptor de potencia | 2690.6 | 1 | 7.8975 | Falla
138 | Banco de capacitores | 3453.9 | 1 | 8.1473 | Falla
139 | Banco de capacitores | 401.7 | 1 | 5.9957 | Falla
140 | Motor de induccion MT | 7937.4 | 1 | 8.9793 | Falla
141 | Transformador de distribucion | 2448.5 | 1 | 7.8032 | Falla
142 | Variador de velocidad | 1922.1 | 0 | 7.5612 | Censurado (sigue operando)
143 | Transformador de distribucion | 4112.6 | 1 | 8.3218 | Falla
144 | Motor de induccion MT | 6816.2 | 1 | 8.8271 | Falla
145 | Interruptor de potencia | 3395 | 1 | 8.1301 | Falla
146 | Banco de capacitores | 3379.7 | 1 | 8.1255 | Falla
147 | Transformador de distribucion | 1642.5 | 1 | 7.404 | Falla
148 | Variador de velocidad | 1133.3 | 0 | 7.0329 | Censurado (sigue operando)
149 | Interruptor de potencia | 5669.4 | 1 | 8.6428 | Falla
150 | Transformador de distribucion | 1196.6 | 0 | 7.0872 | Censurado (sigue operando)
151 | Banco de capacitores | 1449.1 | 0 | 7.2787 | Censurado (sigue operando)
152 | Banco de capacitores | 2686.6 | 1 | 7.896 | Falla
153 | Interruptor de potencia | 2153.2 | 1 | 7.6747 | Falla
154 | Banco de capacitores | 2673.1 | 0 | 7.891 | Censurado (sigue operando)
155 | Variador de velocidad | 2689.4 | 0 | 7.8971 | Censurado (sigue operando)
156 | Banco de capacitores | 1900.4 | 1 | 7.5498 | Falla
157 | Banco de capacitores | 2953 | 0 | 7.9906 | Censurado (sigue operando)
158 | Interruptor de potencia | 820.7 | 1 | 6.7102 | Falla
159 | Motor de induccion MT | 6618.6 | 0 | 8.7976 | Censurado (sigue operando)
160 | Transformador de distribucion | 3046.4 | 1 | 8.0217 | Falla
161 | Interruptor de potencia | 1758.9 | 0 | 7.4724 | Censurado (sigue operando)
162 | Transformador de distribucion | 3433.4 | 0 | 8.1413 | Censurado (sigue operando)
163 | Variador de velocidad | 5211.9 | 0 | 8.5587 | Censurado (sigue operando)
164 | Banco de capacitores | 2009.2 | 1 | 7.6055 | Falla
165 | Motor de induccion MT | 3637.7 | 1 | 8.1991 | Falla
166 | Interruptor de potencia | 3869.5 | 1 | 8.2609 | Falla
167 | Transformador de distribucion | 4030.6 | 0 | 8.3017 | Censurado (sigue operando)
168 | Transformador de distribucion | 1161.6 | 1 | 7.0576 | Falla
169 | Motor de induccion MT | 4487.2 | 0 | 8.409 | Censurado (sigue operando)
170 | Banco de capacitores | 3692 | 1 | 8.2139 | Falla
171 | Banco de capacitores | 3325.4 | 1 | 8.1093 | Falla
172 | Variador de velocidad | 3257.9 | 0 | 8.0888 | Censurado (sigue operando)
173 | Interruptor de potencia | 1712.9 | 0 | 7.4459 | Censurado (sigue operando)
174 | Interruptor de potencia | 3349 | 1 | 8.1164 | Falla
175 | Transformador de distribucion | 1474.1 | 0 | 7.2958 | Censurado (sigue operando)
176 | Motor de induccion MT | 2085.5 | 0 | 7.6428 | Censurado (sigue operando)
177 | Banco de capacitores | 873.6 | 1 | 6.7726 | Falla
178 | Interruptor de potencia | 5793.4 | 0 | 8.6645 | Censurado (sigue operando)
179 | Motor de induccion MT | 871.6 | 1 | 6.7703 | Falla
180 | Motor de induccion MT | 4729.8 | 1 | 8.4616 | Falla
181 | Variador de velocidad | 5277.4 | 1 | 8.5712 | Falla
182 | Transformador de distribucion | 4301.7 | 0 | 8.3668 | Censurado (sigue operando)
183 | Banco de capacitores | 5633.6 | 1 | 8.6365 | Falla
184 | Banco de capacitores | 2577.6 | 1 | 7.8546 | Falla
185 | Interruptor de potencia | 3454.9 | 1 | 8.1475 | Falla
186 | Interruptor de potencia | 4805.7 | 0 | 8.4776 | Censurado (sigue operando)
187 | Variador de velocidad | 7613.7 | 0 | 8.9377 | Censurado (sigue operando)
188 | Interruptor de potencia | 3759.1 | 1 | 8.2319 | Falla
189 | Interruptor de potencia | 3678.5 | 1 | 8.2103 | Falla
190 | Motor de induccion MT | 4531.4 | 1 | 8.4188 | Falla
191 | Interruptor de potencia | 4211.8 | 0 | 8.3456 | Censurado (sigue operando)
192 | Variador de velocidad | 4265.7 | 0 | 8.3584 | Censurado (sigue operando)
193 | Transformador de distribucion | 5855.8 | 1 | 8.6752 | Falla
194 | Transformador de distribucion | 5728.9 | 1 | 8.6533 | Falla
195 | Variador de velocidad | 449.3 | 1 | 6.1077 | Falla
196 | Motor de induccion MT | 3387.5 | 1 | 8.1278 | Falla
197 | Banco de capacitores | 2087.1 | 1 | 7.6435 | Falla
198 | Transformador de distribucion | 6280.4 | 1 | 8.7452 | Falla
199 | Banco de capacitores | 3468.4 | 0 | 8.1514 | Censurado (sigue operando)
200 | Transformador de distribucion | 5553.6 | 1 | 8.6222 | Falla
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Metodo_Grafico
METODO GRAFICO — PAPEL DE PROBABILIDAD WEIBULL Y REGRESION DE RANGOS
Rangos medianos con ajuste de Johnson para censura. Linealizacion: ln(-ln(1-F)) = b*ln(t) - b*ln(n).
Regresion por minimos cuadrados (solo fallas, mascara d)
N = | 200
r = | 122 | [10 empty] | r (pares usados) | 122
[9 empty] | Metodo Grafico |  |  | Sx = SUM(d*x) | 974.9098
j (orden) | t(j) ordenado (h) | d | n(j) = N-j+1 | Incremento I(j) | Rango ajustado AR(j) | Rango mediano F(tj) | x = ln(t) | y = ln(-ln(1-F)) | x (solo fallas) | y (solo fallas) | y ajustado | Sy = SUM(d*y) | -128.2133
1 | 401.7 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.003493 | 5.9957 | -5.6552 | 5.9957 | -5.6552 | -4.8604 | Sxy = SUM(d*x*y) | -926.4686
2 | 449.3 | 1 | 199 | 1 | 2 | 0.008483 | 6.1077 | -4.7654 | 6.1077 | -4.7654 | -4.6466 | Sxx = SUM(d*x^2) | 7841.9453
3 | 455.5 | 1 | 198 | 1 | 3 | 0.013473 | 6.1214 | -4.3003 | 6.1214 | -4.3003 | -4.6205 | Syy = SUM(d*y^2) | 323.9394
4 | 528.3 | 1 | 197 | 1 | 4 | 0.018463 | 6.2697 | -3.9827 | 6.2697 | -3.9827 | -4.3374
5 | 602 | 1 | 196 | 1 | 5 | 0.023453 | 6.4003 | -3.7409 | 6.4003 | -3.7409 | -4.0881 | Pendiente m | 1.9092
6 | 707.6 | 1 | 195 | 1 | 6 | 0.028443 | 6.5619 | -3.5455 | 6.5619 | -3.5455 | -3.7795 | Intercepto c | -16.3073
7 | 820.7 | 1 | 194 | 1 | 7 | 0.033433 | 6.7102 | -3.3813 | 6.7102 | -3.3813 | -3.4964
8 | 871.6 | 1 | 193 | 1 | 8 | 0.038423 | 6.7703 | -3.2396 | 6.7703 | -3.2396 | -3.3815 | BETA estimado = m | 1.9092
9 | 873.6 | 1 | 192 | 1 | 9 | 0.043413 | 6.7726 | -3.1149 | 6.7726 | -3.1149 | -3.3772 | ETA estimado = EXP(-c/m) (h) | 5123.1482
10 | 941.7 | 1 | 191 | 1 | 10 | 0.048403 | 6.8477 | -3.0035 | 6.8477 | -3.0035 | -3.2338
11 | 960.8 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 6.8678 | 0 | #N/A | #N/A |  | Coef. correlacion rho | 0.99491
12 | 1024.2 | 0 | 189 | 0 | 10 | 0 | 6.9317 | 0 | #N/A | #N/A |  | R cuadrado | 0.98985
13 | 1073.5 | 0 | 188 | 0 | 10 | 0 | 6.9787 | 0 | #N/A | #N/A
14 | 1077.1 | 1 | 187 | 1.016 | 11.016 | 0.053473 | 6.982 | -2.9012 | 6.982 | -2.9012 | -2.9774 | MTTF = eta*GAMMA(1+1/beta) (h) | 4545.4076
15 | 1099.2 | 1 | 186 | 1.016 | 12.0319 | 0.058542 | 7.0023 | -2.808 | 7.0023 | -2.808 | -2.9386 | Mediana = eta*LN(2)^(1/beta) (h) | 4228.2795
16 | 1133.3 | 0 | 185 | 0 | 12.0319 | 0 | 7.0329 | 0 | #N/A | #N/A |  | Vida B10 = eta*(-LN(0.9))^(1/beta) | 1576.2688
17 | 1161.6 | 1 | 184 | 1.0214 | 13.0534 | 0.06364 | 7.0576 | -2.7218 | 7.0576 | -2.7218 | -2.8332
18 | 1196.6 | 0 | 183 | 0 | 13.0534 | 0 | 7.0872 | 0 | #N/A | #N/A |  | Como leer este metodo
19 | 1230.9 | 1 | 182 | 1.027 | 14.0804 | 0.068764 | 7.1155 | -2.6417 | 7.1155 | -2.6417 | -2.7225 | 1) Se ordenan los 200 tiempos de menor a mayor. 2) Los censurados no reciben rango, pero desplazan el rango de las fallas posteriores mediante el incremento de Johnson I = (N+1-AR_anterior)/(1+n_j). 3) El rango mediano F(tj) = (AR-0.3)/(N+0.4) estima la probabilidad acumulada de falla. 4) Al graficar y = ln(-ln(1-F)) contra x = ln(t), una Weibull debe dar una recta: la pendiente es BETA y el intercepto vale -BETA*ln(ETA). 5) R cuadrado cercano a 1 respalda el supuesto Weibull; curvatura sistematica sugiere mezcla de modos de falla.
20 | 1240.7 | 0 | 181 | 0 | 14.0804 | 0 | 7.1234 | 0 | #N/A | #N/A
21 | 1265.2 | 0 | 180 | 0 | 14.0804 | 0 | 7.143 | 0 | #N/A | #N/A
22 | 1308.3 | 0 | 179 | 0 | 14.0804 | 0 | 7.1765 | 0 | #N/A | #N/A
23 | 1360.3 | 1 | 178 | 1.0442 | 15.1246 | 0.073975 | 7.2155 | -2.5658 | 7.2155 | -2.5658 | -2.5317
24 | 1392.9 | 1 | 177 | 1.0442 | 16.1689 | 0.079186 | 7.2391 | -2.495 | 7.2391 | -2.495 | -2.4865
25 | 1441.9 | 1 | 176 | 1.0442 | 17.2131 | 0.084397 | 7.2737 | -2.4285 | 7.2737 | -2.4285 | -2.4205
26 | 1442.2 | 1 | 175 | 1.0442 | 18.2574 | 0.089608 | 7.2739 | -2.3657 | 7.2739 | -2.3657 | -2.4201
27 | 1449.1 | 0 | 174 | 0 | 18.2574 | 0 | 7.2787 | 0 | #N/A | #N/A
28 | 1472.7 | 1 | 173 | 1.0502 | 19.3076 | 0.094848 | 7.2949 | -2.3061 | 7.2949 | -2.3061 | -2.3801
29 | 1472.8 | 0 | 172 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.2949 | 0 | #N/A | #N/A
30 | 1474.1 | 0 | 171 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.2958 | 0 | #N/A | #N/A
31 | 1528.3 | 0 | 170 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.3319 | 0 | #N/A | #N/A
32 | 1535.6 | 0 | 169 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.3367 | 0 | #N/A | #N/A
33 | 1544.6 | 0 | 168 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.3425 | 0 | #N/A | #N/A
34 | 1575.6 | 0 | 167 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.3624 | 0 | #N/A | #N/A
35 | 1615.9 | 0 | 166 | 0 | 19.3076 | 0 | 7.3876 | 0 | #N/A | #N/A
36 | 1642.5 | 1 | 165 | 1.0945 | 20.4021 | 0.10031 | 7.404 | -2.2471 | 7.404 | -2.2471 | -2.1718
37 | 1670.7 | 0 | 164 | 0 | 20.4021 | 0 | 7.421 | 0 | #N/A | #N/A
38 | 1712.9 | 0 | 163 | 0 | 20.4021 | 0 | 7.4459 | 0 | #N/A | #N/A
39 | 1728 | 1 | 162 | 1.108 | 21.5101 | 0.10584 | 7.4547 | -2.1904 | 7.4547 | -2.1904 | -2.0749
40 | 1758.9 | 0 | 161 | 0 | 21.5101 | 0 | 7.4724 | 0 | #N/A | #N/A
41 | 1775.5 | 0 | 160 | 0 | 21.5101 | 0 | 7.4818 | 0 | #N/A | #N/A
42 | 1821.5 | 0 | 159 | 0 | 21.5101 | 0 | 7.5074 | 0 | #N/A | #N/A
43 | 1884.7 | 1 | 158 | 1.1289 | 22.639 | 0.11147 | 7.5415 | -2.1355 | 7.5415 | -2.1355 | -1.9092
44 | 1888.1 | 0 | 157 | 0 | 22.639 | 0 | 7.5433 | 0 | #N/A | #N/A
45 | 1900.4 | 1 | 156 | 1.1361 | 23.775 | 0.11714 | 7.5498 | -2.0827 | 7.5498 | -2.0827 | -1.8933
46 | 1922.1 | 0 | 155 | 0 | 23.775 | 0 | 7.5612 | 0 | #N/A | #N/A
47 | 1978.3 | 1 | 154 | 1.1434 | 24.9184 | 0.12285 | 7.59 | -2.032 | 7.59 | -2.032 | -1.8166
48 | 2009.2 | 1 | 153 | 1.1434 | 26.0618 | 0.12855 | 7.6055 | -1.9834 | 7.6055 | -1.9834 | -1.7871
49 | 2040 | 1 | 152 | 1.1434 | 27.2052 | 0.13426 | 7.6207 | -1.9368 | 7.6207 | -1.9368 | -1.758
50 | 2063.6 | 1 | 151 | 1.1434 | 28.3486 | 0.13996 | 7.6322 | -1.8919 | 7.6322 | -1.8919 | -1.7361
51 | 2071.7 | 1 | 150 | 1.1434 | 29.492 | 0.14567 | 7.6361 | -1.8487 | 7.6361 | -1.8487 | -1.7286
52 | 2085.5 | 0 | 149 | 0 | 29.492 | 0 | 7.6428 | 0 | #N/A | #N/A
53 | 2087.1 | 1 | 148 | 1.1511 | 30.643 | 0.15141 | 7.6435 | -1.8068 | 7.6435 | -1.8068 | -1.7144
54 | 2110.6 | 1 | 147 | 1.1511 | 31.7941 | 0.15716 | 7.6547 | -1.7662 | 7.6547 | -1.7662 | -1.6931
55 | 2153.2 | 1 | 146 | 1.1511 | 32.9451 | 0.1629 | 7.6747 | -1.727 | 7.6747 | -1.727 | -1.6549
56 | 2167.2 | 0 | 145 | 0 | 32.9451 | 0 | 7.6812 | 0 | #N/A | #N/A
57 | 2186.8 | 1 | 144 | 1.159 | 34.1041 | 0.16868 | 7.6902 | -1.6888 | 7.6902 | -1.6888 | -1.6253
58 | 2189.7 | 0 | 143 | 0 | 34.1041 | 0 | 7.6915 | 0 | #N/A | #N/A
59 | 2289.7 | 1 | 142 | 1.1671 | 35.2713 | 0.17451 | 7.7362 | -1.6514 | 7.7362 | -1.6514 | -1.5376
60 | 2298.2 | 0 | 141 | 0 | 35.2713 | 0 | 7.7399 | 0 | #N/A | #N/A
61 | 2302.4 | 1 | 140 | 1.1754 | 36.4466 | 0.18037 | 7.7417 | -1.6149 | 7.7417 | -1.6149 | -1.527
62 | 2338.7 | 1 | 139 | 1.1754 | 37.622 | 0.18624 | 7.7574 | -1.5795 | 7.7574 | -1.5795 | -1.4971
63 | 2361.4 | 1 | 138 | 1.1754 | 38.7974 | 0.1921 | 7.767 | -1.545 | 7.767 | -1.545 | -1.4787
64 | 2372.5 | 0 | 137 | 0 | 38.7974 | 0 | 7.7717 | 0 | #N/A | #N/A
65 | 2388.3 | 1 | 136 | 1.184 | 39.9814 | 0.19801 | 7.7783 | -1.5111 | 7.7783 | -1.5111 | -1.4571
66 | 2396.2 | 1 | 135 | 1.184 | 41.1653 | 0.20392 | 7.7816 | -1.4782 | 7.7816 | -1.4782 | -1.4508
67 | 2411.5 | 1 | 134 | 1.184 | 42.3493 | 0.20983 | 7.788 | -1.446 | 7.788 | -1.446 | -1.4386
68 | 2435.7 | 0 | 133 | 0 | 42.3493 | 0 | 7.798 | 0 | #N/A | #N/A
69 | 2447.4 | 0 | 132 | 0 | 42.3493 | 0 | 7.8028 | 0 | #N/A | #N/A
70 | 2448.5 | 1 | 131 | 1.2019 | 43.5512 | 0.21582 | 7.8032 | -1.4142 | 7.8032 | -1.4142 | -1.4095
71 | 2448.6 | 0 | 130 | 0 | 43.5512 | 0 | 7.8033 | 0 | #N/A | #N/A
72 | 2450.8 | 1 | 129 | 1.2111 | 44.7623 | 0.22187 | 7.8042 | -1.3829 | 7.8042 | -1.3829 | -1.4077
73 | 2474.1 | 1 | 128 | 1.2111 | 45.9735 | 0.22791 | 7.8136 | -1.3523 | 7.8136 | -1.3523 | -1.3897
74 | 2480.6 | 1 | 127 | 1.2111 | 47.1846 | 0.23396 | 7.8163 | -1.3223 | 7.8163 | -1.3223 | -1.3847
75 | 2505.5 | 1 | 126 | 1.2111 | 48.3958 | 0.24 | 7.8262 | -1.293 | 7.8262 | -1.293 | -1.3656
76 | 2577.6 | 1 | 125 | 1.2111 | 49.6069 | 0.24604 | 7.8546 | -1.2644 | 7.8546 | -1.2644 | -1.3114
77 | 2587.9 | 0 | 124 | 0 | 49.6069 | 0 | 7.8586 | 0 | #N/A | #N/A
78 | 2624.6 | 0 | 123 | 0 | 49.6069 | 0 | 7.8727 | 0 | #N/A | #N/A
79 | 2673.1 | 0 | 122 | 0 | 49.6069 | 0 | 7.891 | 0 | #N/A | #N/A
80 | 2686.6 | 1 | 121 | 1.2409 | 50.8478 | 0.25223 | 7.896 | -1.2356 | 7.896 | -1.2356 | -1.2324
81 | 2689.4 | 0 | 120 | 0 | 50.8478 | 0 | 7.8971 | 0 | #N/A | #N/A
82 | 2690.6 | 1 | 119 | 1.2513 | 52.0991 | 0.25848 | 7.8975 | -1.2071 | 7.8975 | -1.2071 | -1.2295
83 | 2732.7 | 0 | 118 | 0 | 52.0991 | 0 | 7.913 | 0 | #N/A | #N/A
84 | 2790.3 | 1 | 117 | 1.2619 | 53.361 | 0.26478 | 7.9339 | -1.179 | 7.9339 | -1.179 | -1.1601
85 | 2840.9 | 0 | 116 | 0 | 53.361 | 0 | 7.9519 | 0 | #N/A | #N/A
86 | 2871.5 | 1 | 115 | 1.2728 | 54.6337 | 0.27113 | 7.9626 | -1.1512 | 7.9626 | -1.1512 | -1.1053
87 | 2935.3 | 0 | 114 | 0 | 54.6337 | 0 | 7.9846 | 0 | #N/A | #N/A
88 | 2953 | 0 | 113 | 0 | 54.6337 | 0 | 7.9906 | 0 | #N/A | #N/A
89 | 2968.1 | 1 | 112 | 1.2953 | 55.929 | 0.27759 | 7.9957 | -1.1234 | 7.9957 | -1.1234 | -1.0421
90 | 2986.6 | 0 | 111 | 0 | 55.929 | 0 | 8.0019 | 0 | #N/A | #N/A
91 | 3033.6 | 0 | 110 | 0 | 55.929 | 0 | 8.0175 | 0 | #N/A | #N/A
92 | 3046.4 | 1 | 109 | 1.3188 | 57.2478 | 0.28417 | 8.0217 | -1.0957 | 8.0217 | -1.0957 | -0.99241
93 | 3069.7 | 1 | 108 | 1.3188 | 58.5667 | 0.29075 | 8.0293 | -1.0684 | 8.0293 | -1.0684 | -0.97786
94 | 3079.7 | 0 | 107 | 0 | 58.5667 | 0 | 8.0326 | 0 | #N/A | #N/A
95 | 3131 | 0 | 106 | 0 | 58.5667 | 0 | 8.0491 | 0 | #N/A | #N/A
96 | 3224.7 | 0 | 105 | 0 | 58.5667 | 0 | 8.0786 | 0 | #N/A | #N/A
97 | 3257.9 | 0 | 104 | 0 | 58.5667 | 0 | 8.0888 | 0 | #N/A | #N/A
98 | 3262.9 | 1 | 103 | 1.3696 | 59.9362 | 0.29759 | 8.0904 | -1.0406 | 8.0904 | -1.0406 | -0.86133
99 | 3289 | 0 | 102 | 0 | 59.9362 | 0 | 8.0983 | 0 | #N/A | #N/A
100 | 3290.7 | 1 | 101 | 1.383 | 61.3192 | 0.30449 | 8.0989 | -1.0131 | 8.0989 | -1.0131 | -0.84513
101 | 3313.9 | 1 | 100 | 1.383 | 62.7022 | 0.31139 | 8.1059 | -0.98597 | 8.1059 | -0.98597 | -0.83172
102 | 3314.9 | 1 | 99 | 1.383 | 64.0851 | 0.31829 | 8.1062 | -0.95933 | 8.1062 | -0.95933 | -0.83115
103 | 3325.4 | 1 | 98 | 1.383 | 65.4681 | 0.32519 | 8.1093 | -0.93312 | 8.1093 | -0.93312 | -0.82511
104 | 3349 | 1 | 97 | 1.383 | 66.8511 | 0.33209 | 8.1164 | -0.90732 | 8.1164 | -0.90732 | -0.81161
105 | 3379.7 | 1 | 96 | 1.383 | 68.2341 | 0.33899 | 8.1255 | -0.88191 | 8.1255 | -0.88191 | -0.79419
106 | 3387.5 | 1 | 95 | 1.383 | 69.6171 | 0.34589 | 8.1278 | -0.85688 | 8.1278 | -0.85688 | -0.78978
107 | 3395 | 1 | 94 | 1.383 | 71 | 0.35279 | 8.1301 | -0.8322 | 8.1301 | -0.8322 | -0.78556
108 | 3433.4 | 0 | 93 | 0 | 71 | 0 | 8.1413 | 0 | #N/A | #N/A
109 | 3449.1 | 1 | 92 | 1.3978 | 72.3979 | 0.35977 | 8.1459 | -0.8076 | 8.1459 | -0.8076 | -0.75538
110 | 3453.9 | 1 | 91 | 1.3978 | 73.7957 | 0.36675 | 8.1473 | -0.78333 | 8.1473 | -0.78333 | -0.75272
111 | 3454.9 | 1 | 90 | 1.3978 | 75.1936 | 0.37372 | 8.1475 | -0.75938 | 8.1475 | -0.75938 | -0.75217
112 | 3468.4 | 0 | 89 | 0 | 75.1936 | 0 | 8.1514 | 0 | #N/A | #N/A
113 | 3470.3 | 1 | 88 | 1.4136 | 76.6071 | 0.38077 | 8.152 | -0.73546 | 8.152 | -0.73546 | -0.74368
114 | 3509.4 | 1 | 87 | 1.4136 | 78.0207 | 0.38783 | 8.1632 | -0.71184 | 8.1632 | -0.71184 | -0.72229
115 | 3591.9 | 1 | 86 | 1.4136 | 79.4342 | 0.39488 | 8.1864 | -0.6885 | 8.1864 | -0.6885 | -0.67793
116 | 3629.9 | 1 | 85 | 1.4136 | 80.8478 | 0.40194 | 8.197 | -0.66542 | 8.197 | -0.66542 | -0.65783
117 | 3637.7 | 1 | 84 | 1.4136 | 82.2614 | 0.40899 | 8.1991 | -0.64261 | 8.1991 | -0.64261 | -0.65374
118 | 3640.6 | 0 | 83 | 0 | 82.2614 | 0 | 8.1999 | 0 | #N/A | #N/A
119 | 3678.5 | 1 | 82 | 1.4306 | 83.6919 | 0.41613 | 8.2103 | -0.61976 | 8.2103 | -0.61976 | -0.63244
120 | 3692 | 1 | 81 | 1.4306 | 85.1225 | 0.42327 | 8.2139 | -0.59716 | 8.2139 | -0.59716 | -0.62545
121 | 3746 | 1 | 80 | 1.4306 | 86.5531 | 0.4304 | 8.2284 | -0.57478 | 8.2284 | -0.57478 | -0.59773
122 | 3759.1 | 1 | 79 | 1.4306 | 87.9837 | 0.43754 | 8.2319 | -0.55262 | 8.2319 | -0.55262 | -0.59106
123 | 3811.3 | 0 | 78 | 0 | 87.9837 | 0 | 8.2457 | 0 | #N/A | #N/A
124 | 3856.7 | 1 | 77 | 1.4489 | 89.4326 | 0.44477 | 8.2576 | -0.53038 | 8.2576 | -0.53038 | -0.54213
125 | 3869.5 | 1 | 76 | 1.4489 | 90.8816 | 0.452 | 8.2609 | -0.50835 | 8.2609 | -0.50835 | -0.5358
126 | 3871 | 1 | 75 | 1.4489 | 92.3305 | 0.45923 | 8.2613 | -0.48651 | 8.2613 | -0.48651 | -0.53506
127 | 3877.4 | 1 | 74 | 1.4489 | 93.7794 | 0.46646 | 8.2629 | -0.46485 | 8.2629 | -0.46485 | -0.53191
128 | 3890.5 | 1 | 73 | 1.4489 | 95.2283 | 0.47369 | 8.2663 | -0.44336 | 8.2663 | -0.44336 | -0.52547
129 | 3944 | 1 | 72 | 1.4489 | 96.6773 | 0.48092 | 8.28 | -0.42204 | 8.28 | -0.42204 | -0.49939
130 | 3955.9 | 0 | 71 | 0 | 96.6773 | 0 | 8.283 | 0 | #N/A | #N/A
131 | 4030.6 | 0 | 70 | 0 | 96.6773 | 0 | 8.3017 | 0 | #N/A | #N/A
132 | 4042.5 | 1 | 69 | 1.4903 | 98.1676 | 0.48836 | 8.3046 | -0.40027 | 8.3046 | -0.40027 | -0.4523
133 | 4045.9 | 0 | 68 | 0 | 98.1676 | 0 | 8.3055 | 0 | #N/A | #N/A
134 | 4112.6 | 1 | 67 | 1.5122 | 99.6798 | 0.49591 | 8.3218 | -0.37834 | 8.3218 | -0.37834 | -0.41947
135 | 4118.5 | 1 | 66 | 1.5122 | 101.1921 | 0.50345 | 8.3232 | -0.35656 | 8.3232 | -0.35656 | -0.41674
136 | 4211.8 | 0 | 65 | 0 | 101.1921 | 0 | 8.3456 | 0 | #N/A | #N/A
137 | 4227.1 | 1 | 64 | 1.5355 | 102.7276 | 0.51112 | 8.3493 | -0.33459 | 8.3493 | -0.33459 | -0.36705
138 | 4231.7 | 1 | 63 | 1.5355 | 104.2631 | 0.51878 | 8.3504 | -0.31276 | 8.3504 | -0.31276 | -0.36497
139 | 4265.7 | 0 | 62 | 0 | 104.2631 | 0 | 8.3584 | 0 | #N/A | #N/A
140 | 4301.7 | 0 | 61 | 0 | 104.2631 | 0 | 8.3668 | 0 | #N/A | #N/A
141 | 4302.4 | 1 | 60 | 1.5859 | 105.8489 | 0.52669 | 8.3669 | -0.29034 | 8.3669 | -0.29034 | -0.33334
142 | 4387 | 1 | 59 | 1.5859 | 107.4348 | 0.5346 | 8.3864 | -0.26805 | 8.3864 | -0.26805 | -0.29616
143 | 4487.2 | 0 | 58 | 0 | 107.4348 | 0 | 8.409 | 0 | #N/A | #N/A
144 | 4531.4 | 1 | 57 | 1.6132 | 109.048 | 0.54265 | 8.4188 | -0.2455 | 8.4188 | -0.2455 | -0.23433
145 | 4533.2 | 1 | 56 | 1.6132 | 110.6612 | 0.5507 | 8.4192 | -0.22305 | 8.4192 | -0.22305 | -0.23357
146 | 4583.6 | 1 | 55 | 1.6132 | 112.2744 | 0.55875 | 8.4302 | -0.20071 | 8.4302 | -0.20071 | -0.21246
147 | 4618 | 1 | 54 | 1.6132 | 113.8876 | 0.5668 | 8.4377 | -0.17845 | 8.4377 | -0.17845 | -0.19819
148 | 4625 | 0 | 53 | 0 | 113.8876 | 0 | 8.4392 | 0 | #N/A | #N/A
149 | 4660.7 | 0 | 52 | 0 | 113.8876 | 0 | 8.4469 | 0 | #N/A | #N/A
150 | 4669.2 | 1 | 51 | 1.6752 | 115.5628 | 0.57516 | 8.4487 | -0.15543 | 8.4487 | -0.15543 | -0.17714
151 | 4729.8 | 1 | 50 | 1.6752 | 117.238 | 0.58352 | 8.4616 | -0.13248 | 8.4616 | -0.13248 | -0.15252
152 | 4776.7 | 1 | 49 | 1.6752 | 118.9133 | 0.59188 | 8.4715 | -0.10959 | 8.4715 | -0.10959 | -0.13368
153 | 4805.7 | 0 | 48 | 0 | 118.9133 | 0 | 8.4776 | 0 | #N/A | #N/A
154 | 4825.9 | 1 | 47 | 1.7101 | 120.6234 | 0.60042 | 8.4818 | -0.086286 | 8.4818 | -0.086286 | -0.11412
155 | 4830 | 0 | 46 | 0 | 120.6234 | 0 | 8.4826 | 0 | #N/A | #N/A
156 | 4848.9 | 0 | 45 | 0 | 120.6234 | 0 | 8.4865 | 0 | #N/A | #N/A
157 | 4855.8 | 1 | 44 | 1.7861 | 122.4096 | 0.60933 | 8.4879 | -0.061993 | 8.4879 | -0.061993 | -0.10232
158 | 4920.8 | 0 | 43 | 0 | 122.4096 | 0 | 8.5012 | 0 | #N/A | #N/A
159 | 5061.8 | 1 | 42 | 1.8277 | 124.2372 | 0.61845 | 8.5295 | -0.037171 | 8.5295 | -0.037171 | -0.023
160 | 5102 | 1 | 41 | 1.8277 | 126.0649 | 0.62757 | 8.5374 | -0.012371 | 8.5374 | -0.012371 | -0.0078974
161 | 5177 | 1 | 40 | 1.8277 | 127.8926 | 0.63669 | 8.552 | 0.012421 | 8.552 | 0.012421 | 0.019964
162 | 5202.6 | 0 | 39 | 0 | 127.8926 | 0 | 8.5569 | 0 | #N/A | #N/A
163 | 5211.9 | 0 | 38 | 0 | 127.8926 | 0 | 8.5587 | 0 | #N/A | #N/A
164 | 5277.4 | 1 | 37 | 1.9239 | 129.8165 | 0.64629 | 8.5712 | 0.038526 | 8.5712 | 0.038526 | 0.056635
165 | 5368.1 | 1 | 36 | 1.9239 | 131.7404 | 0.65589 | 8.5882 | 0.064658 | 8.5882 | 0.064658 | 0.089168
166 | 5388.6 | 1 | 35 | 1.9239 | 133.6643 | 0.66549 | 8.592 | 0.090836 | 8.592 | 0.090836 | 0.096445
167 | 5553.6 | 1 | 34 | 1.9239 | 135.5881 | 0.67509 | 8.6222 | 0.11708 | 8.6222 | 0.11708 | 0.15403
168 | 5578.7 | 1 | 33 | 1.9239 | 137.512 | 0.68469 | 8.6267 | 0.14341 | 8.6267 | 0.14341 | 0.16264
169 | 5595.9 | 1 | 32 | 1.9239 | 139.4359 | 0.69429 | 8.6298 | 0.16984 | 8.6298 | 0.16984 | 0.16851
170 | 5633.6 | 1 | 31 | 1.9239 | 141.3598 | 0.70389 | 8.6365 | 0.19641 | 8.6365 | 0.19641 | 0.18133
171 | 5669.4 | 1 | 30 | 1.9239 | 143.2836 | 0.71349 | 8.6428 | 0.22313 | 8.6428 | 0.22313 | 0.19343
172 | 5693.9 | 0 | 29 | 0 | 143.2836 | 0 | 8.6472 | 0 | #N/A | #N/A
173 | 5722.6 | 1 | 28 | 1.9902 | 145.2739 | 0.72342 | 8.6522 | 0.25096 | 8.6522 | 0.25096 | 0.21126
174 | 5728.9 | 1 | 27 | 1.9902 | 147.2641 | 0.73335 | 8.6533 | 0.27902 | 8.6533 | 0.27902 | 0.21336
175 | 5766.2 | 1 | 26 | 1.9902 | 149.2543 | 0.74328 | 8.6598 | 0.30733 | 8.6598 | 0.30733 | 0.22575
176 | 5793.4 | 0 | 25 | 0 | 149.2543 | 0 | 8.6645 | 0 | #N/A | #N/A
177 | 5854 | 1 | 24 | 2.0698 | 151.3241 | 0.75361 | 8.6749 | 0.33708 | 8.6749 | 0.33708 | 0.2546
178 | 5855.8 | 1 | 23 | 2.0698 | 153.394 | 0.76394 | 8.6752 | 0.36719 | 8.6752 | 0.36719 | 0.25519
179 | 5960.9 | 1 | 22 | 2.0698 | 155.4638 | 0.77427 | 8.693 | 0.39771 | 8.693 | 0.39771 | 0.28915
180 | 6036.1 | 1 | 21 | 2.0698 | 157.5336 | 0.7846 | 8.7055 | 0.4287 | 8.7055 | 0.4287 | 0.31308
181 | 6049.4 | 1 | 20 | 2.0698 | 159.6034 | 0.79493 | 8.7077 | 0.4602 | 8.7077 | 0.4602 | 0.31729
182 | 6133 | 0 | 19 | 0 | 159.6034 | 0 | 8.7214 | 0 | #N/A | #N/A
183 | 6198.9 | 0 | 18 | 0 | 159.6034 | 0 | 8.7321 | 0 | #N/A | #N/A
184 | 6264.4 | 0 | 17 | 0 | 159.6034 | 0 | 8.7426 | 0 | #N/A | #N/A
185 | 6276.6 | 1 | 16 | 2.4351 | 162.0385 | 0.80708 | 8.7446 | 0.49803 | 8.7446 | 0.49803 | 0.38768
186 | 6280.4 | 1 | 15 | 2.4351 | 164.4736 | 0.81923 | 8.7452 | 0.5368 | 8.7452 | 0.5368 | 0.38883
187 | 6618.6 | 0 | 14 | 0 | 164.4736 | 0 | 8.7976 | 0 | #N/A | #N/A
188 | 6816.2 | 1 | 13 | 2.609 | 167.0827 | 0.83225 | 8.8271 | 0.57957 | 8.8271 | 0.57957 | 0.54513
189 | 7132.8 | 1 | 12 | 2.609 | 169.6917 | 0.84527 | 8.8725 | 0.62383 | 8.8725 | 0.62383 | 0.63181
190 | 7267 | 1 | 11 | 2.609 | 172.3007 | 0.85829 | 8.8911 | 0.66985 | 8.8911 | 0.66985 | 0.6674
191 | 7354.4 | 1 | 10 | 2.609 | 174.9097 | 0.87131 | 8.9031 | 0.71799 | 8.9031 | 0.71799 | 0.69023
192 | 7492.8 | 0 | 9 | 0 | 174.9097 | 0 | 8.9217 | 0 | #N/A | #N/A
193 | 7523.3 | 0 | 8 | 0 | 174.9097 | 0 | 8.9258 | 0 | #N/A | #N/A
194 | 7613.7 | 0 | 7 | 0 | 174.9097 | 0 | 8.9377 | 0 | #N/A | #N/A
195 | 7937.4 | 1 | 6 | 3.7272 | 178.6369 | 0.8899 | 8.9793 | 0.79137 | 8.9793 | 0.79137 | 0.83587
196 | 8053.9 | 0 | 5 | 0 | 178.6369 | 0 | 8.9939 | 0 | #N/A | #N/A
197 | 8102.4 | 1 | 4 | 4.4726 | 183.1095 | 0.91222 | 8.9999 | 0.88911 | 8.9999 | 0.88911 | 0.87515
198 | 8605.8 | 0 | 3 | 0 | 183.1095 | 0 | 9.0602 | 0 | #N/A | #N/A
199 | 8811.7 | 0 | 2 | 0 | 183.1095 | 0 | 9.0838 | 0 | #N/A | #N/A
200 | 9165.7 | 0 | 1 | 0 | 183.1095 | 0 | 9.1232 | 0 | #N/A | #N/A

## Max_Verosimilitud
ESTIMACION POR MAXIMA VEROSIMILITUD (MLE) Y PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE
Se resuelve la ecuacion de verosimilitud perfilada g(BETA)=0 por biseccion; ETA se obtiene en forma cerrada.
Estadisticos suficientes | [5 empty] | Paso 2 — Estimadores de maxima verosimilitud |  |  |  | Paso 4 — Pruebas de bondad de ajuste
N | 200 |  |  |  |  | BETA (forma) | 1.9477 |  |  | A. Razon de verosimilitud contra la exponencial (H0: BETA = 1)
r (fallas) | 122 |  |  |  |  | ETA (escala, h) | 5099.776 |  |  | ETA exponencial = SUM(t)/r | 5740.8893
S1 = SUM(d*ln(t)) | 974.9098 |  |  |  |  | log-verosimilitud l(BETA,ETA) | -1145.2921 |  |  | log-verosimilitud exponencial | -1177.9551
[6 empty] | Residual g(BETA) (debe ser ~0) | 2.5757e-14 |  |  | Estadistico LR = 2*(lW - lE) | 65.3259
Paso 1 — Solucion de g(BETA) = SUM(t^b*ln t)/SUM(t^b) - 1/b - S1/r = 0 (biseccion, 46 iteraciones) | [9 empty] | valor p (chi2 con 1 gl) | 6.348e-16
Iter k | a (limite inf) | b (limite sup) | m = (a+b)/2 | g(m) | Amplitud (b-a) | MTTF = ETA*GAMMA(1+1/BETA) (h) | 4522.1544 |  |  | Decision | Se rechaza la exponencial: BETA es distinto de 1
1 | 0.1 | 10 | 5.05 | 0.64519 | 9.9 | Mediana (h) | 4224.9904 |  |  |  |  | Tabla de apoyo: ajuste vs. empirica
2 | 0.1 | 5.05 | 2.575 | 0.22156 | 4.95 | Vida B10 (h) | 1606.0616 |  |  | B. Prueba Kolmogorov-Smirnov (Weibull MLE vs. empirica Kaplan-Meier) |  | t(j) ordenado | d | F Weibull MLE | F empirica (K-M) | ¦diferencia¦ (fallas)
3 | 0.1 | 2.575 | 1.3375 | -0.3526 | 2.475 |  |  |  |  | Estadistico D = max¦F_W - F_KM¦ | 0.049059 | 401.7 | 1 | 0.0070617 | 0.005 | 0.0020617
4 | 1.3375 | 2.575 | 1.9562 | 0.0037235 | 1.2375 | Paso 3 — Matriz de informacion observada (Hessiano numerico central) |  |  |  | Valor critico aprox. 1.36/RAIZ(r) a=5% | 0.12313 | 449.3 | 1 | 0.0087753 | 0.01 | 0.0012247
5 | 1.3375 | 1.9562 | 1.6469 | -0.14861 | 0.61875 | paso hb = 1% de BETA | 0.019477 |  |  | Decision | No se rechaza el ajuste Weibull | 455.5 | 1 | 0.0090116 | 0.015 | 0.0059884
6 | 1.6469 | 1.9562 | 1.8016 | -0.067492 | 0.30937 | paso he = 1% de ETA | 50.9978 |  |  |  |  | 528.3 | 1 | 0.01201 | 0.02 | 0.0079895
7 | 1.8016 | 1.9562 | 1.8789 | -0.030781 | 0.15469 |  |  |  |  | C. Criterios de informacion (menor es mejor) |  | 602 | 1 | 0.015462 | 0.025 | 0.009538
8 | 1.8789 | 1.9562 | 1.9176 | -0.013268 | 0.077344 | l(BETA, ETA) en malla 3x3 |  |  |  | AIC Weibull (k=2) | 2294.5842 | 707.6 | 1 | 0.021122 | 0.03 | 0.0088784
9 | 1.9176 | 1.9562 | 1.9369 | -0.0047084 | 0.038672 |  | 5048.7782 | 5099.776 | 5150.7737 | AIC Exponencial (k=1) | 2357.9101 | 820.7 | 1 | 0.028094 | 0.035 | 0.0069065
10 | 1.9369 | 1.9562 | 1.9466 | -0.00047676 | 0.019336 | 1.9282 | -1145.3269 | -1145.3023 | -1145.323 | BIC Weibull | 2301.1808 | 871.6 | 1 | 0.031531 | 0.04 | 0.0084689
11 | 1.9466 | 1.9562 | 1.9514 | 0.0016273 | 0.009668 | 1.9477 | -1145.3156 | -1145.2921 | -1145.3149 | Modelo preferido | Weibull de 2 parametros | 873.6 | 1 | 0.03167 | 0.045 | 0.01333
12 | 1.9466 | 1.9514 | 1.949 | 0.00057624 | 0.004834 | 1.9672 | -1145.3247 | -1145.3022 | -1145.3268 |  |  | 941.7 | 1 | 0.036563 | 0.05 | 0.013437
13 | 1.9466 | 1.949 | 1.9478 | 4.9981e-05 | 0.002417 |  |  |  |  | D. Correlacion del papel de probabilidad |  | 960.8 | 0 | 0.037994 | 0.05 | 0
14 | 1.9466 | 1.9478 | 1.9472 | -0.00021333 | 0.0012085 | d2l/dBETA2 | -53.2864 |  |  | R cuadrado del grafico Weibull | 0.98985 | 1024.2 | 0 | 0.04292 | 0.05 | 0
15 | 1.9472 | 1.9478 | 1.9475 | -8.1659e-05 | 0.00060425 | d2l/dETA2 | -1.7799e-05 |  |  | Lectura | Linealidad alta: el supuesto Weibull es razonable | 1073.5 | 0 | 0.046937 | 0.05 | 0
16 | 1.9475 | 1.9478 | 1.9476 | -1.5835e-05 | 0.00030212 | d2l/dBETAdETA | -0.0015028 |  |  |  |  | 1077.1 | 1 | 0.047237 | 0.05508 | 0.0078436
17 | 1.9476 | 1.9478 | 1.9477 | 1.7074e-05 | 0.00015106 | Determinante de I | 0.00094617 |  |  | Advertencia metodologica |  | 1099.2 | 1 | 0.049095 | 0.06016 | 0.011065
18 | 1.9476 | 1.9477 | 1.9477 | 6.1936e-07 | 7.5531e-05 | error estandar de BETA | 0.13715 |  |  | El valor critico de Kolmogorov-Smirnov mostrado supone parametros conocidos. Como aqui fueron estimados de la misma muestra, la prueba es conservadora (tiende a no rechazar). Para una decision formal se requiere el valor critico de Lilliefors o una calibracion por bootstrap parametrico. Se reporta como evidencia descriptiva y se complementa con la prueba LR y los criterios AIC/BIC. |  | 1133.3 | 0 | 0.052025 | 0.06016 | 0
19 | 1.9476 | 1.9477 | 1.9477 | -7.608e-06 | 3.7766e-05 | error estandar de ETA | 237.3145 |  |  |  |  | 1161.6 | 1 | 0.054515 | 0.065268 | 0.010754
20 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -3.4943e-06 | 1.8883e-05 | IC 95% BETA inferior | 1.6966 |  |  |  |  | 1196.6 | 0 | 0.057664 | 0.065268 | 0
21 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -1.4375e-06 | 9.4414e-06 | IC 95% BETA superior | 2.2359 |  |  |  |  | 1230.9 | 1 | 0.060826 | 0.070404 | 0.0095782
22 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -4.0904e-07 | 4.7207e-06 | IC 95% ETA inferior | 4655.2288 |  |  |  |  | 1240.7 | 0 | 0.061743 | 0.070404 | 0
23 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 1.0516e-07 | 2.3603e-06 | IC 95% ETA superior | 5586.7748 |  |  |  |  | 1265.2 | 0 | 0.064061 | 0.070404 | 0
24 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -1.5194e-07 | 1.1802e-06 | [6 empty] | 1308.3 | 0 | 0.06823 | 0.070404 | 0
25 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -2.3391e-08 | 5.9009e-07 | [6 empty] | 1360.3 | 1 | 0.073408 | 0.075627 | 0.0022181
26 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 4.0884e-08 | 2.9504e-07 | [6 empty] | 1392.9 | 1 | 0.076737 | 0.080849 | 0.0041116
27 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 8.7466e-09 | 1.4752e-07 | [6 empty] | 1441.9 | 1 | 0.081858 | 0.086071 | 0.0042135
28 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -7.3223e-09 | 7.3761e-08 | [6 empty] | 1442.2 | 1 | 0.08189 | 0.091294 | 0.0094042
29 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 7.1212e-10 | 3.688e-08 | [6 empty] | 1449.1 | 0 | 0.082622 | 0.091294 | 0
30 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -3.3051e-09 | 1.844e-08 | [6 empty] | 1472.7 | 1 | 0.085147 | 0.096547 | 0.011399
31 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -1.2965e-09 | 9.2201e-09 | [6 empty] | 1472.8 | 0 | 0.085158 | 0.096547 | 0
32 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -2.9219e-10 | 4.61e-09 | [6 empty] | 1474.1 | 0 | 0.085298 | 0.096547 | 0
33 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 2.0997e-10 | 2.305e-09 | [6 empty] | 1528.3 | 0 | 0.091221 | 0.096547 | 0
34 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -4.1101e-11 | 1.1525e-09 | [6 empty] | 1535.6 | 0 | 0.092031 | 0.096547 | 0
35 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 8.4431e-11 | 5.7626e-10 | [6 empty] | 1544.6 | 0 | 0.093034 | 0.096547 | 0
36 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 2.1662e-11 | 2.8813e-10 | [6 empty] | 1575.6 | 0 | 0.096522 | 0.096547 | 0
37 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -9.722e-12 | 1.4406e-10 | [6 empty] | 1615.9 | 0 | 0.10113 | 0.096547 | 0
38 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 5.9677e-12 | 7.2032e-11 | [6 empty] | 1642.5 | 1 | 0.10423 | 0.10202 | 0.0022032
39 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -1.8794e-12 | 3.6016e-11 | [6 empty] | 1670.7 | 0 | 0.10754 | 0.10202 | 0
40 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 2.0455e-12 | 1.8008e-11 | [6 empty] | 1712.9 | 0 | 0.11258 | 0.10202 | 0
41 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 7.9048e-14 | 9.0039e-12 | [6 empty] | 1728 | 1 | 0.11441 | 0.10757 | 0.0068443
42 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -8.9084e-13 | 4.502e-12 | [6 empty] | 1758.9 | 0 | 0.11818 | 0.10757 | 0
43 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -4.0767e-13 | 2.2509e-12 | [6 empty] | 1775.5 | 0 | 0.12023 | 0.10757 | 0
44 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -1.581e-13 | 1.1255e-12 | [6 empty] | 1821.5 | 0 | 0.12596 | 0.10757 | 0
45 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | -4.1744e-14 | 5.6288e-13 | [6 empty] | 1884.7 | 1 | 0.13401 | 0.11321 | 0.020795
46 | 1.9477 | 1.9477 | 1.9477 | 2.5757e-14 | 2.8133e-13 | [6 empty] | 1888.1 | 0 | 0.13445 | 0.11321 | 0
[12 empty] | 1900.4 | 1 | 0.13604 | 0.1189 | 0.017138
[12 empty] | 1922.1 | 0 | 0.13886 | 0.1189 | 0
[12 empty] | 1978.3 | 1 | 0.14626 | 0.12462 | 0.021638
[12 empty] | 2009.2 | 1 | 0.15038 | 0.13034 | 0.020043
[12 empty] | 2040 | 1 | 0.15454 | 0.13606 | 0.018476
[12 empty] | 2063.6 | 1 | 0.15775 | 0.14178 | 0.015964
[12 empty] | 2071.7 | 1 | 0.15885 | 0.14751 | 0.011349
[12 empty] | 2085.5 | 0 | 0.16075 | 0.14751 | 0
[12 empty] | 2087.1 | 1 | 0.16097 | 0.15327 | 0.0077005
[12 empty] | 2110.6 | 1 | 0.16421 | 0.15903 | 0.0051807
[12 empty] | 2153.2 | 1 | 0.17013 | 0.16479 | 0.0053493
[12 empty] | 2167.2 | 0 | 0.1721 | 0.16479 | 0
[12 empty] | 2186.8 | 1 | 0.17486 | 0.17059 | 0.0042742
[12 empty] | 2189.7 | 0 | 0.17527 | 0.17059 | 0
[12 empty] | 2289.7 | 1 | 0.18959 | 0.17643 | 0.013159
[12 empty] | 2298.2 | 0 | 0.19082 | 0.17643 | 0
[12 empty] | 2302.4 | 1 | 0.19143 | 0.18231 | 0.0091193
[12 empty] | 2338.7 | 1 | 0.19673 | 0.18819 | 0.0085344
[12 empty] | 2361.4 | 1 | 0.20006 | 0.19407 | 0.0059866
[12 empty] | 2372.5 | 0 | 0.2017 | 0.19407 | 0
[12 empty] | 2388.3 | 1 | 0.20403 | 0.2 | 0.004034
[12 empty] | 2396.2 | 1 | 0.20521 | 0.20593 | 0.00072076
[12 empty] | 2411.5 | 1 | 0.20748 | 0.21185 | 0.004373
[12 empty] | 2435.7 | 0 | 0.21109 | 0.21185 | 0
[12 empty] | 2447.4 | 0 | 0.21284 | 0.21185 | 0
[12 empty] | 2448.5 | 1 | 0.21301 | 0.21787 | 0.0048615
[12 empty] | 2448.6 | 0 | 0.21302 | 0.21787 | 0
[12 empty] | 2450.8 | 1 | 0.21335 | 0.22393 | 0.01058
[12 empty] | 2474.1 | 1 | 0.21686 | 0.22999 | 0.013139
[12 empty] | 2480.6 | 1 | 0.21784 | 0.23606 | 0.018222
[12 empty] | 2505.5 | 1 | 0.2216 | 0.24212 | 0.020519
[12 empty] | 2577.6 | 1 | 0.2326 | 0.24818 | 0.015582
[12 empty] | 2587.9 | 0 | 0.23418 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2624.6 | 0 | 0.23984 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2673.1 | 0 | 0.24738 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2686.6 | 1 | 0.24948 | 0.2544 | 0.0049158
[12 empty] | 2689.4 | 0 | 0.24992 | 0.2544 | 0
[12 empty] | 2690.6 | 1 | 0.25011 | 0.26066 | 0.010557
[12 empty] | 2732.7 | 0 | 0.2567 | 0.26066 | 0
[12 empty] | 2790.3 | 1 | 0.26579 | 0.26698 | 0.0011915
[12 empty] | 2840.9 | 0 | 0.27383 | 0.26698 | 0
[12 empty] | 2871.5 | 1 | 0.27871 | 0.27336 | 0.0053538
[12 empty] | 2935.3 | 0 | 0.28894 | 0.27336 | 0
[12 empty] | 2953 | 0 | 0.29179 | 0.27336 | 0
[12 empty] | 2968.1 | 1 | 0.29423 | 0.27984 | 0.014383
[12 empty] | 2986.6 | 0 | 0.29721 | 0.27984 | 0
[12 empty] | 3033.6 | 0 | 0.30483 | 0.27984 | 0
[12 empty] | 3046.4 | 1 | 0.30691 | 0.28645 | 0.020455
[12 empty] | 3069.7 | 1 | 0.31069 | 0.29306 | 0.017636
[12 empty] | 3079.7 | 0 | 0.31232 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3131 | 0 | 0.32069 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3224.7 | 0 | 0.33604 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3257.9 | 0 | 0.3415 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3262.9 | 1 | 0.34232 | 0.29992 | 0.0424
[12 empty] | 3289 | 0 | 0.34662 | 0.29992 | 0
[12 empty] | 3290.7 | 1 | 0.3469 | 0.30685 | 0.040044
[12 empty] | 3313.9 | 1 | 0.35072 | 0.31378 | 0.036934
[12 empty] | 3314.9 | 1 | 0.35088 | 0.32072 | 0.030168
[12 empty] | 3325.4 | 1 | 0.35261 | 0.32765 | 0.024967
[12 empty] | 3349 | 1 | 0.35651 | 0.33458 | 0.021928
[12 empty] | 3379.7 | 1 | 0.36157 | 0.34151 | 0.020063
[12 empty] | 3387.5 | 1 | 0.36286 | 0.34844 | 0.01442
[12 empty] | 3395 | 1 | 0.3641 | 0.35537 | 0.0087268
[12 empty] | 3433.4 | 0 | 0.37044 | 0.35537 | 0
[12 empty] | 3449.1 | 1 | 0.37304 | 0.36238 | 0.010659
[12 empty] | 3453.9 | 1 | 0.37383 | 0.36939 | 0.0044454
[12 empty] | 3454.9 | 1 | 0.374 | 0.37639 | 0.0023961
[12 empty] | 3468.4 | 0 | 0.37623 | 0.37639 | 0
[12 empty] | 3470.3 | 1 | 0.37654 | 0.38348 | 0.0069367
[12 empty] | 3509.4 | 1 | 0.38301 | 0.39057 | 0.0075582
[12 empty] | 3591.9 | 1 | 0.39665 | 0.39765 | 0.0010039
[12 empty] | 3629.9 | 1 | 0.40293 | 0.40474 | 0.0018104
[12 empty] | 3637.7 | 1 | 0.40422 | 0.41183 | 0.0076082
[12 empty] | 3640.6 | 0 | 0.4047 | 0.41183 | 0
[12 empty] | 3678.5 | 1 | 0.41096 | 0.419 | 0.0080435
[12 empty] | 3692 | 1 | 0.41318 | 0.42617 | 0.012988
[12 empty] | 3746 | 1 | 0.42209 | 0.43334 | 0.011257
[12 empty] | 3759.1 | 1 | 0.42425 | 0.44052 | 0.016272
[12 empty] | 3811.3 | 0 | 0.43283 | 0.44052 | 0
[12 empty] | 3856.7 | 1 | 0.44029 | 0.44778 | 0.0074943
[12 empty] | 3869.5 | 1 | 0.44239 | 0.45505 | 0.012661
[12 empty] | 3871 | 1 | 0.44263 | 0.46232 | 0.019681
[12 empty] | 3877.4 | 1 | 0.44368 | 0.46958 | 0.025898
[12 empty] | 3890.5 | 1 | 0.44583 | 0.47685 | 0.031018
[12 empty] | 3944 | 1 | 0.45458 | 0.48411 | 0.029536
[12 empty] | 3955.9 | 0 | 0.45652 | 0.48411 | 0
[12 empty] | 4030.6 | 0 | 0.46868 | 0.48411 | 0
[12 empty] | 4042.5 | 1 | 0.47061 | 0.49159 | 0.02098
[12 empty] | 4045.9 | 0 | 0.47116 | 0.49159 | 0
[12 empty] | 4112.6 | 1 | 0.48195 | 0.49918 | 0.017226
[12 empty] | 4118.5 | 1 | 0.4829 | 0.50677 | 0.023862
[12 empty] | 4211.8 | 0 | 0.49789 | 0.50677 | 0
[12 empty] | 4227.1 | 1 | 0.50034 | 0.51447 | 0.014136
[12 empty] | 4231.7 | 1 | 0.50107 | 0.52218 | 0.021108
[12 empty] | 4265.7 | 0 | 0.50649 | 0.52218 | 0
[12 empty] | 4301.7 | 0 | 0.51221 | 0.52218 | 0
[12 empty] | 4302.4 | 1 | 0.51232 | 0.53014 | 0.017823
[12 empty] | 4387 | 1 | 0.52567 | 0.53811 | 0.012436
[12 empty] | 4487.2 | 0 | 0.54132 | 0.53811 | 0
[12 empty] | 4531.4 | 1 | 0.54815 | 0.54621 | 0.0019443
[12 empty] | 4533.2 | 1 | 0.54843 | 0.55431 | 0.0058814
[12 empty] | 4583.6 | 1 | 0.55618 | 0.56242 | 0.006237
[12 empty] | 4618 | 1 | 0.56144 | 0.57052 | 0.009083
[12 empty] | 4625 | 0 | 0.5625 | 0.57052 | 0
[12 empty] | 4660.7 | 0 | 0.56793 | 0.57052 | 0
[12 empty] | 4669.2 | 1 | 0.56921 | 0.57894 | 0.009727
[12 empty] | 4729.8 | 1 | 0.57834 | 0.58736 | 0.0090194
[12 empty] | 4776.7 | 1 | 0.58535 | 0.59578 | 0.010434
[12 empty] | 4805.7 | 0 | 0.58966 | 0.59578 | 0
[12 empty] | 4825.9 | 1 | 0.59264 | 0.60438 | 0.011741
[12 empty] | 4830 | 0 | 0.59325 | 0.60438 | 0
[12 empty] | 4848.9 | 0 | 0.59603 | 0.60438 | 0
[12 empty] | 4855.8 | 1 | 0.59705 | 0.61338 | 0.016328
[12 empty] | 4920.8 | 0 | 0.60654 | 0.61338 | 0
[12 empty] | 5061.8 | 1 | 0.62677 | 0.62258 | 0.0041841
[12 empty] | 5102 | 1 | 0.63243 | 0.63179 | 0.00064654
[12 empty] | 5177 | 1 | 0.64289 | 0.64099 | 0.0018958
[12 empty] | 5202.6 | 0 | 0.64642 | 0.64099 | 0
[12 empty] | 5211.9 | 0 | 0.6477 | 0.64099 | 0
[12 empty] | 5277.4 | 1 | 0.65663 | 0.65069 | 0.0059385
[12 empty] | 5368.1 | 1 | 0.6688 | 0.6604 | 0.0084012
[12 empty] | 5388.6 | 1 | 0.67151 | 0.6701 | 0.0014142
[12 empty] | 5553.6 | 1 | 0.69291 | 0.6798 | 0.013108
[12 empty] | 5578.7 | 1 | 0.69609 | 0.68951 | 0.0065867
[12 empty] | 5595.9 | 1 | 0.69826 | 0.69921 | 0.00094722
[12 empty] | 5633.6 | 1 | 0.70298 | 0.70891 | 0.0059283
[12 empty] | 5669.4 | 1 | 0.70743 | 0.71862 | 0.011189
[12 empty] | 5693.9 | 0 | 0.71044 | 0.71862 | 0
[12 empty] | 5722.6 | 1 | 0.71395 | 0.72866 | 0.014711
[12 empty] | 5728.9 | 1 | 0.71472 | 0.73871 | 0.023993
[12 empty] | 5766.2 | 1 | 0.71924 | 0.74876 | 0.029527
[12 empty] | 5793.4 | 0 | 0.7225 | 0.74876 | 0
[12 empty] | 5854 | 1 | 0.72969 | 0.75923 | 0.029542
[12 empty] | 5855.8 | 1 | 0.7299 | 0.7697 | 0.039799
[12 empty] | 5960.9 | 1 | 0.74208 | 0.78017 | 0.038086
[12 empty] | 6036.1 | 1 | 0.75058 | 0.79064 | 0.040058
[12 empty] | 6049.4 | 1 | 0.75206 | 0.8011 | 0.049043
[12 empty] | 6133 | 0 | 0.76125 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6198.9 | 0 | 0.76834 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6264.4 | 0 | 0.77524 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6276.6 | 1 | 0.77651 | 0.81354 | 0.037022
[12 empty] | 6280.4 | 1 | 0.77691 | 0.82597 | 0.049059
[12 empty] | 6618.6 | 0 | 0.81015 | 0.82597 | 0
[12 empty] | 6816.2 | 1 | 0.82787 | 0.83935 | 0.011484
[12 empty] | 7132.8 | 1 | 0.85371 | 0.85274 | 0.00097131
[12 empty] | 7267 | 1 | 0.86375 | 0.86613 | 0.0023807
[12 empty] | 7354.4 | 1 | 0.87 | 0.87952 | 0.0095178
[12 empty] | 7492.8 | 0 | 0.87944 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7523.3 | 0 | 0.88145 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7613.7 | 0 | 0.88726 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7937.4 | 1 | 0.90624 | 0.8996 | 0.006644
[12 empty] | 8053.9 | 0 | 0.91242 | 0.8996 | 0
[12 empty] | 8102.4 | 1 | 0.91489 | 0.9247 | 0.0098083
[12 empty] | 8605.8 | 0 | 0.93738 | 0.9247 | 0
[12 empty] | 8811.7 | 0 | 0.94505 | 0.9247 | 0
[12 empty] | 9165.7 | 0 | 0.9564 | 0.9247 | 0

## Kaplan_Meier
ESTIMADOR NO PARAMETRICO DE KAPLAN-MEIER CON INTERVALOS DE CONFIANZA
Producto-limite sobre los tiempos de falla. Varianza por la formula de Greenwood e IC 95% con transformacion log-log.
N = | 200 | [10 empty] | Resultados Kaplan-Meier
z (95%) = | 1.96 | [10 empty] | Mediana de supervivencia (h) | 4118.5
[12 empty] | S(t) en el ultimo tiempo observado | 0.075303
j | t(j) (h) | d (1=falla) | n(j) en riesgo | d(j) fallas | Factor 1-d/n | S(t) Kaplan-Meier | Term. Greenwood | Suma Greenwood | e.e. Greenwood | IC 95% inferior | IC 95% superior | Ultimo tiempo observado (h) | 9165.7
1 | 401.7 | 1 | 200 | 1 | 0.995 | 0.995 | 2.5126e-05 | 2.5126e-05 | 0.0049875 | 0.96504 | 0.99929 | Ultima observacion es censurada? | Si - la curva no llega a cero
2 | 449.3 | 1 | 199 | 1 | 0.99497 | 0.99 | 2.5379e-05 | 5.0505e-05 | 0.0070356 | 0.96061 | 0.99749
3 | 455.5 | 1 | 198 | 1 | 0.99495 | 0.985 | 2.5637e-05 | 7.6142e-05 | 0.0085951 | 0.95422 | 0.99514 | Confiabilidad estimada en tiempos clave |  | IC inf. | IC sup.
4 | 528.3 | 1 | 197 | 1 | 0.99492 | 0.98 | 2.5899e-05 | 0.00010204 | 0.0098995 | 0.94759 | 0.99245 | S(1000 h) | 0.95 | 0.90907 | 0.97278
5 | 602 | 1 | 196 | 1 | 0.9949 | 0.975 | 2.6164e-05 | 0.00012821 | 0.01104 | 0.94098 | 0.98952 | S(2000 h) | 0.87538 | 0.81968 | 0.91476
6 | 707.6 | 1 | 195 | 1 | 0.99487 | 0.97 | 2.6434e-05 | 0.00015464 | 0.012062 | 0.93445 | 0.98641 | S(3000 h) | 0.72016 | 0.64729 | 0.78053
7 | 820.7 | 1 | 194 | 1 | 0.99485 | 0.965 | 2.6708e-05 | 0.00018135 | 0.012995 | 0.92799 | 0.98316 | S(4000 h) | 0.51589 | 0.43418 | 0.59151
8 | 871.6 | 1 | 193 | 1 | 0.99482 | 0.96 | 2.6986e-05 | 0.00020833 | 0.013856 | 0.92161 | 0.97979 | S(5000 h) | 0.38662 | 0.30591 | 0.46653
9 | 873.6 | 1 | 192 | 1 | 0.99479 | 0.955 | 2.7269e-05 | 0.0002356 | 0.014659 | 0.91531 | 0.97633 | S(6000 h) | 0.21983 | 0.14928 | 0.29921
10 | 941.7 | 1 | 191 | 1 | 0.99476 | 0.95 | 2.7556e-05 | 0.00026316 | 0.015411 | 0.90907 | 0.97278 | S(8000 h) | 0.1004 | 0.046926 | 0.17781
11 | 960.8 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0.00026316 | 0.015411 | 0.90907 | 0.97278
12 | 1024.2 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0.00026316 | 0.015411 | 0.90907 | 0.97278
13 | 1073.5 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 0.00026316 | 0.015411 | 0.90907 | 0.97278 | Lectura critica
14 | 1077.1 | 1 | 187 | 1 | 0.99465 | 0.94492 | 2.8751e-05 | 0.00029191 | 0.016144 | 0.90275 | 0.96911 | La curva baja solo en los tiempos de falla. Las censuras no producen escalones, pero reducen n(j), lo que hace mayores los saltos posteriores: asi es como aportan informacion. Al final de la curva quedan pocas unidades en riesgo, por lo que los ultimos escalones son inestables y sus intervalos son muy anchos. Como la ultima observacion es censurada, S(t) queda indefinida mas alla del ultimo tiempo: Kaplan-Meier no extrapola, y para eso se necesita el modelo Weibull.
15 | 1099.2 | 1 | 186 | 1 | 0.99462 | 0.93984 | 2.9061e-05 | 0.00032097 | 0.016838 | 0.89649 | 0.96538
16 | 1133.3 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0.93984 | 0 | 0.00032097 | 0.016838 | 0.89649 | 0.96538
17 | 1161.6 | 1 | 184 | 1 | 0.99457 | 0.93473 | 2.9698e-05 | 0.00035067 | 0.017504 | 0.89024 | 0.96157
18 | 1196.6 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0.93473 | 0 | 0.00035067 | 0.017504 | 0.89024 | 0.96157
19 | 1230.9 | 1 | 182 | 1 | 0.99451 | 0.9296 | 3.0356e-05 | 0.00038102 | 0.018146 | 0.884 | 0.95769
20 | 1240.7 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0.9296 | 0 | 0.00038102 | 0.018146 | 0.884 | 0.95769
21 | 1265.2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0.9296 | 0 | 0.00038102 | 0.018146 | 0.884 | 0.95769
22 | 1308.3 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0.9296 | 0 | 0.00038102 | 0.018146 | 0.884 | 0.95769
23 | 1360.3 | 1 | 178 | 1 | 0.99438 | 0.92437 | 3.174e-05 | 0.00041276 | 0.01878 | 0.87767 | 0.95371
24 | 1392.9 | 1 | 177 | 1 | 0.99435 | 0.91915 | 3.2101e-05 | 0.00044487 | 0.019387 | 0.87139 | 0.94968
25 | 1441.9 | 1 | 176 | 1 | 0.99432 | 0.91393 | 3.2468e-05 | 0.00047733 | 0.019967 | 0.86516 | 0.94561
26 | 1442.2 | 1 | 175 | 1 | 0.99429 | 0.90871 | 3.2841e-05 | 0.00051017 | 0.020525 | 0.85897 | 0.94149
27 | 1449.1 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0.90871 | 0 | 0.00051017 | 0.020525 | 0.85897 | 0.94149
28 | 1472.7 | 1 | 173 | 1 | 0.99422 | 0.90345 | 3.3607e-05 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
29 | 1472.8 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
30 | 1474.1 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
31 | 1528.3 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
32 | 1535.6 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
33 | 1544.6 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
34 | 1575.6 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
35 | 1615.9 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0.90345 | 0 | 0.00054378 | 0.021068 | 0.85278 | 0.93732
36 | 1642.5 | 1 | 165 | 1 | 0.99394 | 0.89798 | 3.6955e-05 | 0.00058073 | 0.02164 | 0.84628 | 0.93297
37 | 1670.7 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0.89798 | 0 | 0.00058073 | 0.02164 | 0.84628 | 0.93297
38 | 1712.9 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0.89798 | 0 | 0.00058073 | 0.02164 | 0.84628 | 0.93297
39 | 1728 | 1 | 162 | 1 | 0.99383 | 0.89243 | 3.8341e-05 | 0.00061908 | 0.022205 | 0.83972 | 0.92854
40 | 1758.9 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0.89243 | 0 | 0.00061908 | 0.022205 | 0.83972 | 0.92854
41 | 1775.5 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0.89243 | 0 | 0.00061908 | 0.022205 | 0.83972 | 0.92854
42 | 1821.5 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0.89243 | 0 | 0.00061908 | 0.022205 | 0.83972 | 0.92854
43 | 1884.7 | 1 | 158 | 1 | 0.99367 | 0.88679 | 4.0313e-05 | 0.00065939 | 0.022771 | 0.83305 | 0.92401
44 | 1888.1 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0.88679 | 0 | 0.00065939 | 0.022771 | 0.83305 | 0.92401
45 | 1900.4 | 1 | 156 | 1 | 0.99359 | 0.8811 | 4.1356e-05 | 0.00070074 | 0.023324 | 0.82637 | 0.91942
46 | 1922.1 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0.8811 | 0 | 0.00070074 | 0.023324 | 0.82637 | 0.91942
47 | 1978.3 | 1 | 154 | 1 | 0.99351 | 0.87538 | 4.2441e-05 | 0.00074319 | 0.023864 | 0.81968 | 0.91476
48 | 2009.2 | 1 | 153 | 1 | 0.99346 | 0.86966 | 4.3e-05 | 0.00078619 | 0.024384 | 0.81303 | 0.91008
49 | 2040 | 1 | 152 | 1 | 0.99342 | 0.86394 | 4.3569e-05 | 0.00082975 | 0.024886 | 0.80641 | 0.90536
50 | 2063.6 | 1 | 151 | 1 | 0.99338 | 0.85822 | 4.415e-05 | 0.0008739 | 0.02537 | 0.79984 | 0.90062
51 | 2071.7 | 1 | 150 | 1 | 0.99333 | 0.85249 | 4.4743e-05 | 0.00091865 | 0.025838 | 0.7933 | 0.89585
52 | 2085.5 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0.85249 | 0 | 0.00091865 | 0.025838 | 0.7933 | 0.89585
53 | 2087.1 | 1 | 148 | 1 | 0.99324 | 0.84673 | 4.5964e-05 | 0.00096461 | 0.026298 | 0.78673 | 0.89102
54 | 2110.6 | 1 | 147 | 1 | 0.9932 | 0.84097 | 4.6594e-05 | 0.0010112 | 0.026743 | 0.7802 | 0.88617
55 | 2153.2 | 1 | 146 | 1 | 0.99315 | 0.83521 | 4.7237e-05 | 0.0010584 | 0.027173 | 0.77369 | 0.88129
56 | 2167.2 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0.83521 | 0 | 0.0010584 | 0.027173 | 0.77369 | 0.88129
57 | 2186.8 | 1 | 144 | 1 | 0.99306 | 0.82941 | 4.8563e-05 | 0.001107 | 0.027596 | 0.76716 | 0.87636
58 | 2189.7 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.82941 | 0 | 0.001107 | 0.027596 | 0.76716 | 0.87636
59 | 2289.7 | 1 | 142 | 1 | 0.99296 | 0.82357 | 4.9945e-05 | 0.001157 | 0.028013 | 0.7606 | 0.87138
60 | 2298.2 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0.82357 | 0 | 0.001157 | 0.028013 | 0.7606 | 0.87138
61 | 2302.4 | 1 | 140 | 1 | 0.99286 | 0.81769 | 5.1387e-05 | 0.0012083 | 0.028424 | 0.75401 | 0.86634
62 | 2338.7 | 1 | 139 | 1 | 0.99281 | 0.81181 | 5.2132e-05 | 0.0012605 | 0.028822 | 0.74744 | 0.86129
63 | 2361.4 | 1 | 138 | 1 | 0.99275 | 0.80593 | 5.2893e-05 | 0.0013134 | 0.029207 | 0.74091 | 0.85621
64 | 2372.5 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0.80593 | 0 | 0.0013134 | 0.029207 | 0.74091 | 0.85621
65 | 2388.3 | 1 | 136 | 1 | 0.99265 | 0.8 | 5.4466e-05 | 0.0013678 | 0.029587 | 0.73433 | 0.85108
66 | 2396.2 | 1 | 135 | 1 | 0.99259 | 0.79407 | 5.5279e-05 | 0.0014231 | 0.029956 | 0.72779 | 0.84593
67 | 2411.5 | 1 | 134 | 1 | 0.99254 | 0.78815 | 5.611e-05 | 0.0014792 | 0.030313 | 0.72126 | 0.84075
68 | 2435.7 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0.78815 | 0 | 0.0014792 | 0.030313 | 0.72126 | 0.84075
69 | 2447.4 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0.78815 | 0 | 0.0014792 | 0.030313 | 0.72126 | 0.84075
70 | 2448.5 | 1 | 131 | 1 | 0.99237 | 0.78213 | 5.872e-05 | 0.0015379 | 0.030673 | 0.71464 | 0.8355
71 | 2448.6 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0.78213 | 0 | 0.0015379 | 0.030673 | 0.71464 | 0.8355
72 | 2450.8 | 1 | 129 | 1 | 0.99225 | 0.77607 | 6.0562e-05 | 0.0015985 | 0.031028 | 0.70798 | 0.83018
73 | 2474.1 | 1 | 128 | 1 | 0.99219 | 0.77001 | 6.1516e-05 | 0.00166 | 0.031373 | 0.70134 | 0.82485
74 | 2480.6 | 1 | 127 | 1 | 0.99213 | 0.76394 | 6.2492e-05 | 0.0017225 | 0.031706 | 0.69473 | 0.8195
75 | 2505.5 | 1 | 126 | 1 | 0.99206 | 0.75788 | 6.3492e-05 | 0.001786 | 0.032029 | 0.68814 | 0.81413
76 | 2577.6 | 1 | 125 | 1 | 0.992 | 0.75182 | 6.4516e-05 | 0.0018505 | 0.032341 | 0.68157 | 0.80875
77 | 2587.9 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0.75182 | 0 | 0.0018505 | 0.032341 | 0.68157 | 0.80875
78 | 2624.6 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0.75182 | 0 | 0.0018505 | 0.032341 | 0.68157 | 0.80875
79 | 2673.1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0.75182 | 0 | 0.0018505 | 0.032341 | 0.68157 | 0.80875
80 | 2686.6 | 1 | 121 | 1 | 0.99174 | 0.7456 | 6.8871e-05 | 0.0019194 | 0.032665 | 0.67482 | 0.80323
81 | 2689.4 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0.7456 | 0 | 0.0019194 | 0.032665 | 0.67482 | 0.80323
82 | 2690.6 | 1 | 119 | 1 | 0.9916 | 0.73934 | 7.1215e-05 | 0.0019906 | 0.032986 | 0.66803 | 0.79766
83 | 2732.7 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0.73934 | 0 | 0.0019906 | 0.032986 | 0.66803 | 0.79766
84 | 2790.3 | 1 | 117 | 1 | 0.99145 | 0.73302 | 7.3681e-05 | 0.0020643 | 0.033304 | 0.66119 | 0.79202
85 | 2840.9 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0.73302 | 0 | 0.0020643 | 0.033304 | 0.66119 | 0.79202
86 | 2871.5 | 1 | 115 | 1 | 0.9913 | 0.72664 | 7.6278e-05 | 0.0021406 | 0.033619 | 0.6543 | 0.78633
87 | 2935.3 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0.72664 | 0 | 0.0021406 | 0.033619 | 0.6543 | 0.78633
88 | 2953 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0.72664 | 0 | 0.0021406 | 0.033619 | 0.6543 | 0.78633
89 | 2968.1 | 1 | 112 | 1 | 0.99107 | 0.72016 | 8.0438e-05 | 0.002221 | 0.033939 | 0.64729 | 0.78053
90 | 2986.6 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0.72016 | 0 | 0.002221 | 0.033939 | 0.64729 | 0.78053
91 | 3033.6 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0.72016 | 0 | 0.002221 | 0.033939 | 0.64729 | 0.78053
92 | 3046.4 | 1 | 109 | 1 | 0.99083 | 0.71355 | 8.4947e-05 | 0.0023059 | 0.034265 | 0.64015 | 0.77463
93 | 3069.7 | 1 | 108 | 1 | 0.99074 | 0.70694 | 8.6535e-05 | 0.0023925 | 0.034579 | 0.63303 | 0.76871
94 | 3079.7 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0.70694 | 0 | 0.0023925 | 0.034579 | 0.63303 | 0.76871
95 | 3131 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0.70694 | 0 | 0.0023925 | 0.034579 | 0.63303 | 0.76871
96 | 3224.7 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0.70694 | 0 | 0.0023925 | 0.034579 | 0.63303 | 0.76871
97 | 3257.9 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0.70694 | 0 | 0.0023925 | 0.034579 | 0.63303 | 0.76871
98 | 3262.9 | 1 | 103 | 1 | 0.99029 | 0.70008 | 9.5184e-05 | 0.0024877 | 0.034917 | 0.62561 | 0.76257
99 | 3289 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0.70008 | 0 | 0.0024877 | 0.034917 | 0.62561 | 0.76257
100 | 3290.7 | 1 | 101 | 1 | 0.9901 | 0.69315 | 9.901e-05 | 0.0025867 | 0.035253 | 0.61812 | 0.75636
101 | 3313.9 | 1 | 100 | 1 | 0.99 | 0.68622 | 0.00010101 | 0.0026877 | 0.035575 | 0.61067 | 0.75013
102 | 3314.9 | 1 | 99 | 1 | 0.9899 | 0.67928 | 0.00010307 | 0.0027908 | 0.035885 | 0.60324 | 0.74388
103 | 3325.4 | 1 | 98 | 1 | 0.9898 | 0.67235 | 0.0001052 | 0.002896 | 0.036182 | 0.59584 | 0.7376
104 | 3349 | 1 | 97 | 1 | 0.98969 | 0.66542 | 0.00010739 | 0.0030033 | 0.036467 | 0.58846 | 0.73131
105 | 3379.7 | 1 | 96 | 1 | 0.98958 | 0.65849 | 0.00010965 | 0.003113 | 0.03674 | 0.58112 | 0.72499
106 | 3387.5 | 1 | 95 | 1 | 0.98947 | 0.65156 | 0.00011198 | 0.003225 | 0.037001 | 0.57379 | 0.71866
107 | 3395 | 1 | 94 | 1 | 0.98936 | 0.64463 | 0.00011439 | 0.0033394 | 0.037251 | 0.56649 | 0.7123
108 | 3433.4 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0.64463 | 0 | 0.0033394 | 0.037251 | 0.56649 | 0.7123
109 | 3449.1 | 1 | 92 | 1 | 0.98913 | 0.63762 | 0.00011945 | 0.0034588 | 0.037499 | 0.55912 | 0.70587
110 | 3453.9 | 1 | 91 | 1 | 0.98901 | 0.63061 | 0.0001221 | 0.0035809 | 0.037736 | 0.55177 | 0.69942
111 | 3454.9 | 1 | 90 | 1 | 0.98889 | 0.62361 | 0.00012484 | 0.0037058 | 0.037962 | 0.54445 | 0.69295
112 | 3468.4 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0.62361 | 0 | 0.0037058 | 0.037962 | 0.54445 | 0.69295
113 | 3470.3 | 1 | 88 | 1 | 0.98864 | 0.61652 | 0.00013062 | 0.0038364 | 0.038186 | 0.53705 | 0.68639
114 | 3509.4 | 1 | 87 | 1 | 0.98851 | 0.60943 | 0.00013365 | 0.00397 | 0.038399 | 0.52968 | 0.67982
115 | 3591.9 | 1 | 86 | 1 | 0.98837 | 0.60235 | 0.0001368 | 0.0041068 | 0.038601 | 0.52233 | 0.67323
116 | 3629.9 | 1 | 85 | 1 | 0.98824 | 0.59526 | 0.00014006 | 0.0042469 | 0.038792 | 0.515 | 0.66662
117 | 3637.7 | 1 | 84 | 1 | 0.9881 | 0.58817 | 0.00014343 | 0.0043903 | 0.038972 | 0.5077 | 0.65999
118 | 3640.6 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0.58817 | 0 | 0.0043903 | 0.038972 | 0.5077 | 0.65999
119 | 3678.5 | 1 | 82 | 1 | 0.9878 | 0.581 | 0.00015056 | 0.0045409 | 0.039151 | 0.50031 | 0.65327
120 | 3692 | 1 | 81 | 1 | 0.98765 | 0.57383 | 0.00015432 | 0.0046952 | 0.03932 | 0.49295 | 0.64653
121 | 3746 | 1 | 80 | 1 | 0.9875 | 0.56666 | 0.00015823 | 0.0048534 | 0.039477 | 0.48561 | 0.63978
122 | 3759.1 | 1 | 79 | 1 | 0.98734 | 0.55948 | 0.00016228 | 0.0050157 | 0.039623 | 0.47829 | 0.633
123 | 3811.3 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0.55948 | 0 | 0.0050157 | 0.039623 | 0.47829 | 0.633
124 | 3856.7 | 1 | 77 | 1 | 0.98701 | 0.55222 | 0.00017088 | 0.0051866 | 0.03977 | 0.47088 | 0.62614
125 | 3869.5 | 1 | 76 | 1 | 0.98684 | 0.54495 | 0.00017544 | 0.005362 | 0.039904 | 0.46349 | 0.61925
126 | 3871 | 1 | 75 | 1 | 0.98667 | 0.53768 | 0.00018018 | 0.0055422 | 0.040028 | 0.45613 | 0.61235
127 | 3877.4 | 1 | 74 | 1 | 0.98649 | 0.53042 | 0.00018512 | 0.0057273 | 0.040142 | 0.44879 | 0.60542
128 | 3890.5 | 1 | 73 | 1 | 0.9863 | 0.52315 | 0.00019026 | 0.0059176 | 0.040244 | 0.44147 | 0.59848
129 | 3944 | 1 | 72 | 1 | 0.98611 | 0.51589 | 0.00019562 | 0.0061132 | 0.040336 | 0.43418 | 0.59151
130 | 3955.9 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0.51589 | 0 | 0.0061132 | 0.040336 | 0.43418 | 0.59151
131 | 4030.6 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0.51589 | 0 | 0.0061132 | 0.040336 | 0.43418 | 0.59151
132 | 4042.5 | 1 | 69 | 1 | 0.98551 | 0.50841 | 0.00021313 | 0.0063263 | 0.040438 | 0.42665 | 0.58436
133 | 4045.9 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0.50841 | 0 | 0.0063263 | 0.040438 | 0.42665 | 0.58436
134 | 4112.6 | 1 | 67 | 1 | 0.98507 | 0.50082 | 0.00022614 | 0.0065525 | 0.04054 | 0.41902 | 0.5771
135 | 4118.5 | 1 | 66 | 1 | 0.98485 | 0.49323 | 0.0002331 | 0.0067856 | 0.04063 | 0.41142 | 0.56982
136 | 4211.8 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0.49323 | 0 | 0.0067856 | 0.04063 | 0.41142 | 0.56982
137 | 4227.1 | 1 | 64 | 1 | 0.98438 | 0.48553 | 0.00024802 | 0.0070336 | 0.040719 | 0.40369 | 0.56242
138 | 4231.7 | 1 | 63 | 1 | 0.98413 | 0.47782 | 0.00025602 | 0.0072896 | 0.040796 | 0.396 | 0.555
139 | 4265.7 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0.47782 | 0 | 0.0072896 | 0.040796 | 0.396 | 0.555
140 | 4301.7 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0.47782 | 0 | 0.0072896 | 0.040796 | 0.396 | 0.555
141 | 4302.4 | 1 | 60 | 1 | 0.98333 | 0.46986 | 0.00028249 | 0.0075721 | 0.040886 | 0.38803 | 0.54735
142 | 4387 | 1 | 59 | 1 | 0.98305 | 0.46189 | 0.00029223 | 0.0078643 | 0.040961 | 0.38009 | 0.53968
143 | 4487.2 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.46189 | 0 | 0.0078643 | 0.040961 | 0.38009 | 0.53968
144 | 4531.4 | 1 | 57 | 1 | 0.98246 | 0.45379 | 0.00031328 | 0.0081776 | 0.041036 | 0.37202 | 0.53187
145 | 4533.2 | 1 | 56 | 1 | 0.98214 | 0.44569 | 0.00032468 | 0.0085023 | 0.041096 | 0.36398 | 0.52403
146 | 4583.6 | 1 | 55 | 1 | 0.98182 | 0.43758 | 0.0003367 | 0.008839 | 0.04114 | 0.35597 | 0.51617
147 | 4618 | 1 | 54 | 1 | 0.98148 | 0.42948 | 0.00034941 | 0.0091884 | 0.041168 | 0.34799 | 0.50828
148 | 4625 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.42948 | 0 | 0.0091884 | 0.041168 | 0.34799 | 0.50828
149 | 4660.7 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0.42948 | 0 | 0.0091884 | 0.041168 | 0.34799 | 0.50828
150 | 4669.2 | 1 | 51 | 1 | 0.98039 | 0.42106 | 0.00039216 | 0.0095805 | 0.041213 | 0.33968 | 0.50011
151 | 4729.8 | 1 | 50 | 1 | 0.98 | 0.41264 | 0.00040816 | 0.0099887 | 0.04124 | 0.3314 | 0.49191
152 | 4776.7 | 1 | 49 | 1 | 0.97959 | 0.40422 | 0.00042517 | 0.010414 | 0.04125 | 0.32316 | 0.48368
153 | 4805.7 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0.40422 | 0 | 0.010414 | 0.04125 | 0.32316 | 0.48368
154 | 4825.9 | 1 | 47 | 1 | 0.97872 | 0.39562 | 0.00046253 | 0.010876 | 0.041259 | 0.31474 | 0.47527
155 | 4830 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.39562 | 0 | 0.010876 | 0.041259 | 0.31474 | 0.47527
156 | 4848.9 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.39562 | 0 | 0.010876 | 0.041259 | 0.31474 | 0.47527
157 | 4855.8 | 1 | 44 | 1 | 0.97727 | 0.38662 | 0.00052854 | 0.011405 | 0.041289 | 0.30591 | 0.46653
158 | 4920.8 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0.38662 | 0 | 0.011405 | 0.041289 | 0.30591 | 0.46653
159 | 5061.8 | 1 | 42 | 1 | 0.97619 | 0.37742 | 0.00058072 | 0.011986 | 0.041319 | 0.29688 | 0.45758
160 | 5102 | 1 | 41 | 1 | 0.97561 | 0.36821 | 0.00060976 | 0.012595 | 0.041324 | 0.2879 | 0.44858
161 | 5177 | 1 | 40 | 1 | 0.975 | 0.35901 | 0.00064103 | 0.013236 | 0.041304 | 0.27897 | 0.43955
162 | 5202.6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0.35901 | 0 | 0.013236 | 0.041304 | 0.27897 | 0.43955
163 | 5211.9 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0.35901 | 0 | 0.013236 | 0.041304 | 0.27897 | 0.43955
164 | 5277.4 | 1 | 37 | 1 | 0.97297 | 0.34931 | 0.00075075 | 0.013987 | 0.041311 | 0.26951 | 0.43008
165 | 5368.1 | 1 | 36 | 1 | 0.97222 | 0.3396 | 0.00079365 | 0.014781 | 0.041288 | 0.26012 | 0.42057
166 | 5388.6 | 1 | 35 | 1 | 0.97143 | 0.3299 | 0.00084034 | 0.015621 | 0.041232 | 0.2508 | 0.411
167 | 5553.6 | 1 | 34 | 1 | 0.97059 | 0.3202 | 0.00089127 | 0.016512 | 0.041145 | 0.24155 | 0.40137
168 | 5578.7 | 1 | 33 | 1 | 0.9697 | 0.31049 | 0.00094697 | 0.017459 | 0.041027 | 0.23236 | 0.39169
169 | 5595.9 | 1 | 32 | 1 | 0.96875 | 0.30079 | 0.0010081 | 0.018467 | 0.040876 | 0.22324 | 0.38196
170 | 5633.6 | 1 | 31 | 1 | 0.96774 | 0.29109 | 0.0010753 | 0.019543 | 0.040693 | 0.21418 | 0.37216
171 | 5669.4 | 1 | 30 | 1 | 0.96667 | 0.28138 | 0.0011494 | 0.020692 | 0.040477 | 0.2052 | 0.36232
172 | 5693.9 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.28138 | 0 | 0.020692 | 0.040477 | 0.2052 | 0.36232
173 | 5722.6 | 1 | 28 | 1 | 0.96429 | 0.27134 | 0.0013228 | 0.022015 | 0.040259 | 0.1959 | 0.35214
174 | 5728.9 | 1 | 27 | 1 | 0.96296 | 0.26129 | 0.0014245 | 0.023439 | 0.040003 | 0.18667 | 0.3419
175 | 5766.2 | 1 | 26 | 1 | 0.96154 | 0.25124 | 0.0015385 | 0.024978 | 0.039706 | 0.17753 | 0.33158
176 | 5793.4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.25124 | 0 | 0.024978 | 0.039706 | 0.17753 | 0.33158
177 | 5854 | 1 | 24 | 1 | 0.95833 | 0.24077 | 0.0018116 | 0.026789 | 0.039408 | 0.16801 | 0.32088
178 | 5855.8 | 1 | 23 | 1 | 0.95652 | 0.2303 | 0.0019763 | 0.028766 | 0.03906 | 0.15859 | 0.31009
179 | 5960.9 | 1 | 22 | 1 | 0.95455 | 0.21983 | 0.0021645 | 0.03093 | 0.038662 | 0.14928 | 0.29921
180 | 6036.1 | 1 | 21 | 1 | 0.95238 | 0.20936 | 0.002381 | 0.033311 | 0.038212 | 0.14007 | 0.28825
181 | 6049.4 | 1 | 20 | 1 | 0.95 | 0.1989 | 0.0026316 | 0.035943 | 0.037708 | 0.13097 | 0.27719
182 | 6133 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.1989 | 0 | 0.035943 | 0.037708 | 0.13097 | 0.27719
183 | 6198.9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.1989 | 0 | 0.035943 | 0.037708 | 0.13097 | 0.27719
184 | 6264.4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0.1989 | 0 | 0.035943 | 0.037708 | 0.13097 | 0.27719
185 | 6276.6 | 1 | 16 | 1 | 0.9375 | 0.18646 | 0.0041667 | 0.040109 | 0.037344 | 0.11983 | 0.26461
186 | 6280.4 | 1 | 15 | 1 | 0.93333 | 0.17403 | 0.0047619 | 0.044871 | 0.036865 | 0.10892 | 0.25185
187 | 6618.6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.17403 | 0 | 0.044871 | 0.036865 | 0.10892 | 0.25185
188 | 6816.2 | 1 | 13 | 1 | 0.92308 | 0.16065 | 0.0064103 | 0.051282 | 0.036379 | 0.097209 | 0.23824
189 | 7132.8 | 1 | 12 | 1 | 0.91667 | 0.14726 | 0.0075758 | 0.058857 | 0.035726 | 0.085839 | 0.22436
190 | 7267 | 1 | 11 | 1 | 0.90909 | 0.13387 | 0.0090909 | 0.067948 | 0.034896 | 0.07483 | 0.2102
191 | 7354.4 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 0.12048 | 0.011111 | 0.079059 | 0.033877 | 0.064201 | 0.19572
192 | 7492.8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.12048 | 0 | 0.079059 | 0.033877 | 0.064201 | 0.19572
193 | 7523.3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.12048 | 0 | 0.079059 | 0.033877 | 0.064201 | 0.19572
194 | 7613.7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.12048 | 0 | 0.079059 | 0.033877 | 0.064201 | 0.19572
195 | 7937.4 | 1 | 6 | 1 | 0.83333 | 0.1004 | 0.033333 | 0.11239 | 0.03366 | 0.046926 | 0.17781
196 | 8053.9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.1004 | 0 | 0.11239 | 0.03366 | 0.046926 | 0.17781
197 | 8102.4 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 0.075303 | 0.083333 | 0.19573 | 0.033315 | 0.026879 | 0.15731
198 | 8605.8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.075303 | 0 | 0.19573 | 0.033315 | 0.026879 | 0.15731
199 | 8811.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.075303 | 0 | 0.19573 | 0.033315 | 0.026879 | 0.15731
200 | 9165.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.075303 | 0 | 0.19573 | 0.033315 | 0.026879 | 0.15731

## Comparacion
prematuras
Metodo grafico (regresion de rangos), maxima verosimilitud y estimador no parametrico de Kaplan-Meier.
Concepto | Metodo grafico (RRY) | Maxima verosimilitud (MLE) | Kaplan-Meier | Comentario |  |  | Resumen de bondad de ajuste
Parametro de forma BETA | 1.9092 | 1.9477 | No aplica | BETA > 1 indica desgaste progresivo |  |  | R cuadrado del papel Weibull | 0.98985
Parametro de escala ETA (h) | 5123.1482 | 5099.776 | No aplica | Vida caracteristica: 63.2% han fallado |  |  | Kolmogorov-Smirnov D | 0.049059
Error estandar de BETA | No disponible | 0.13715 | No aplica | Solo MLE entrega inferencia formal |  |  | K-S valor critico (5%) | 0.12313
IC 95% de BETA — inferior | No disponible | 1.6966 | No aplica | Escala logaritmica |  |  | Prueba LR contra exponencial | 65.3259
IC 95% de BETA — superior | No disponible | 2.2359 | No aplica | Escala logaritmica |  |  | valor p de la prueba LR | 6.348e-16
log-verosimilitud | No aplica | -1145.2921 | No aplica | Base de las pruebas LR / AIC |  |  | AIC Weibull | 2294.5842
MTTF (h) | 4545.4076 | 4522.1544 | No estimable | KM no extrapola: la cola queda abierta |  |  | AIC Exponencial | 2357.9101
Mediana de vida (h) | 4228.2795 | 4224.9904 | 4118.5 | Las tres son comparables |  |  | Modelo preferido | Weibull de 2 parametros
Vida B10 (h) | 1576.2688 | 1606.0616 | No estimable | Criterio tipico de mantenimiento
[7 empty] | Diferencia relativa en BETA | 1.976%
Confiabilidad estimada R(t) por los tres metodos | [6 empty] | Diferencia relativa en ETA | 0.4583%
t (h) | R(t) Metodo grafico | R(t) MLE Weibull | R(t) Kaplan-Meier | KM — IC inferior | KM — IC superior | Diferencia MLE vs. KM
1000 | 0.95677 | 0.95899 | 0.95 | 0.90907 | 0.97278 | 0.0089929
2000 | 0.84705 | 0.85085 | 0.87538 | 0.81968 | 0.91476 | -0.024532 | Conclusiones
3000 | 0.69769 | 0.70062 | 0.72016 | 0.64729 | 0.78053 | -0.019538 | 1) Los tres enfoques coinciden: el metodo grafico y la maxima verosimilitud entregan valores de BETA y ETA muy proximos, y ambos reproducen la curva empirica de Kaplan-Meier dentro de su banda de confianza. 2) BETA claramente mayor que 1, con un intervalo de confianza que no contiene el valor 1, confirma desgaste progresivo. Esto se refuerza con la prueba de razon de verosimilitud, que rechaza el modelo exponencial. En terminos de gestion: el reemplazo preventivo por edad tiene sentido tecnico en esta flota. 3) Cuando usar cada uno. Kaplan-Meier es el diagnostico inicial sin supuestos y es el unico honesto cuando la forma de la distribucion es dudosa, pero no extrapola ni resume en parametros. El metodo grafico es transparente y facil de auditar, aunque sus errores estandar no son confiables. La maxima verosimilitud es la referencia para decisiones: usa toda la informacion de las censuras, es asintoticamente eficiente y es la unica que entrega intervalos de confianza y pruebas formales. 4) Limitacion. Todo lo anterior supone censura no informativa: el motivo del retiro de una unidad debe ser independiente de su riesgo de falla. Si se retiran preventivamente los equipos que ya muestran sintomas, el supuesto se rompe y los tres metodos sobreestiman la confiabilidad.
4000 | 0.53609 | 0.53629 | 0.51589 | 0.43418 | 0.59151 | 0.020408
5000 | 0.38496 | 0.38203 | 0.38662 | 0.30591 | 0.46653 | -0.004591
6000 | 0.25871 | 0.25348 | 0.21983 | 0.14928 | 0.29921 | 0.033646
7000 | 0.16288 | 0.15675 | 0.16065 | 0.097209 | 0.23824 | -0.0038946
8000 | 0.096166 | 0.0904 | 0.1004 | 0.046926 | 0.17781 | -0.010004
Datos para el grafico comparativo
t (h) | R(t) Metodo grafico | R(t) MLE Weibull | R(t) Kaplan-Meier
0 | 1 | 1 | 1
200 | 0.99796 | 0.99818 | 1
400 | 0.99234 | 0.993 | 1
600 | 0.98347 | 0.98464 | 0.98
800 | 0.97155 | 0.97325 | 0.97
1000 | 0.95677 | 0.95899 | 0.95
1200 | 0.93932 | 0.94203 | 0.93473
1400 | 0.91942 | 0.92253 | 0.91915
1600 | 0.89726 | 0.9007 | 0.90345
1800 | 0.87306 | 0.87673 | 0.89243
2000 | 0.84705 | 0.85085 | 0.87538
2200 | 0.81945 | 0.82327 | 0.82941
2400 | 0.79049 | 0.79423 | 0.79407
2600 | 0.76039 | 0.76395 | 0.75182
2800 | 0.72939 | 0.73267 | 0.73302
3000 | 0.69769 | 0.70062 | 0.72016
3200 | 0.66552 | 0.66801 | 0.70694
3400 | 0.63309 | 0.63507 | 0.64463
3600 | 0.60058 | 0.60201 | 0.60235
3800 | 0.56819 | 0.56902 | 0.55948
4000 | 0.53609 | 0.53629 | 0.51589
4200 | 0.50443 | 0.504 | 0.49323
4400 | 0.47337 | 0.47229 | 0.46189
4600 | 0.44303 | 0.44131 | 0.43758
4800 | 0.41353 | 0.41119 | 0.40422
5000 | 0.38496 | 0.38203 | 0.38662
5200 | 0.35742 | 0.35394 | 0.35901
5400 | 0.33098 | 0.32698 | 0.3299
5600 | 0.30568 | 0.30122 | 0.30079
5800 | 0.28158 | 0.27671 | 0.25124
6000 | 0.25871 | 0.25348 | 0.21983
6200 | 0.23707 | 0.23154 | 0.1989
6400 | 0.21667 | 0.21091 | 0.17403
6600 | 0.19752 | 0.19158 | 0.17403
6800 | 0.1796 | 0.17354 | 0.17403
7000 | 0.16288 | 0.15675 | 0.16065
7200 | 0.14734 | 0.1412 | 0.14726
7400 | 0.13294 | 0.12683 | 0.12048
7600 | 0.11964 | 0.11361 | 0.12048
7800 | 0.1074 | 0.10148 | 0.12048
8000 | 0.096166 | 0.0904 | 0.1004
8200 | 0.085887 | 0.080304 | 0.075303
8400 | 0.076513 | 0.071139 | 0.075303
8600 | 0.06799 | 0.062846 | 0.075303
8800 | 0.060264 | 0.055366 | 0.075303
9000 | 0.053282 | 0.048643 | 0.075303
9200 | 0.04699 | 0.042618 | 0.075303
9400 | 0.041338 | 0.037236 | 0.075303
9600 | 0.036274 | 0.032445 | 0.075303
9800 | 0.031752 | 0.028193 | 0.075303
10000 | 0.027724 | 0.024431 | 0.075303

## Bayes_Simple (hidden)
WEIBULL BAYESIANO SIMPLE — β FIJO Y ACTUALIZACIÓN GAMMA
Versión fácil de replicar: se fija β en el MLE y se actualiza λ = 1/η^β usando todas las fallas y censuras.
Idea: con β conocido, λ tiene prior Gamma(a₀,b₀) y posterior Gamma(a₀+r, b₀+Σtᵢ^β). b usa parametrización de tasa.
ENTRADAS | Valor |  | COMPARACIÓN | MLE | Bayes simple | CÓMO REPLICAR | Detalle
β fijado (desde MLE) | 1.9477 |  | β | 1.9477 | 1.9477 | 1 | Copie tiempos t y estado d.
N observaciones | 200 |  | η (h) | 5099.776 | 5157.1997 | 2 | Obtenga β por MLE.
r fallas | 122 |  | MTTF (h) | 4522.1544 | 4573.0742 | 3 | Elija a₀ y η₀; a₀=1 equivale a un pseudo-fallo.
a₀ prior (pseudo-fallas) | 1 |  | Mediana (h) | 4224.9904 | 4272.564 | 4 | Calcule Sβ con todos los tiempos, incluidos censurados.
η₀ prior (h) | 10000 |  | B10 (h) | 1606.0616 | 1624.5031 | 5 | Actualice a₁ y b₁; luego calcule η, vidas y R(t).
b₀ = η₀^β (tasa) | 61759424.047
POSTERIOR | Resultado |  |  |  |  | LECTURA | Interpretación
Exposición Sβ = Σtᵢ^β | 2029866230.1771 |  |  |  |  | β fijo | Reduce el problema a una actualización conjugada y auditable.
a₁ = a₀ + r | 123 |  |  |  |  | Censuras | Aportan exposición tᵢ^β aunque no suman fallas.
b₁ = b₀ + Sβ | 2091625654.2241 |  |  |  |  | Prior | Con 122 fallas, a₀=1 tiene influencia pequeña.
Media posterior de λ | 5.8806e-08 |  |  |  |  | Alcance | Es una aproximación didáctica; un Bayes completo también estima β.
η posterior (plug-in, h) | 5157.1997
IC 95% η — inferior (h) | 4728.2174
IC 95% η — superior (h) | 5671.0982
MTTF posterior (h) | 4573.0742
Mediana posterior (h) | 4272.564
Vida B10 posterior predictiva (h) | 1624.5031
CONFIABILIDAD POSTERIOR PREDICTIVA
t (h) | R(t) Bayes | R(t) MLE | IC 95% inferior | IC 95% superior
1000 | 95.99% | 95.9% | 95.26% | 96.65%
2000 | 85.39% | 85.08% | 82.93% | 87.69%
3000 | 70.64% | 70.06% | 66.21% | 74.88%
4000 | 54.44% | 53.63% | 48.58% | 60.25%
5000 | 39.14% | 38.2% | 32.79% | 45.73%
6000 | 26.3% | 25.35% | 20.39% | 32.76%
7000 | 16.53% | 15.68% | 11.68% | 22.16%
8000 | 9.735% | 9.04% | 6.173% | 14.16%
9000 | 5.377% | 4.864% | 3.01% | 8.557%
10000 | 2.79% | 2.443% | 1.355% | 4.888%
11000 | 1.361% | 1.146% | 0.5636% | 2.641%
12000 | 0.6257% | 0.502% | 0.2166% | 1.35%
13000 | 0.2713% | 0.2055% | 0.07695% | 0.6529%
14000 | 0.1111% | 0.07862% | 0.02527% | 0.2989%
15000 | 0.04305% | 0.02812% | 0.007679% | 0.1296%
16000 | 0.0158% | 0.009406% | 0.002159% | 0.05317%
17000 | 0.005507% | 0.002943% | 0.0005616% | 0.02067%

## MonteCarlo_Weibull
SIMULACIÓN MONTE CARLO — INCERTIDUMBRE EN PARÁMETROS WEIBULL
Selector Normal MLE / Uniforme / Triangular / PERT; parámetros vinculados al MLE; 1,000 escenarios con P10, P50 y P90.
[12 empty] | t (h) | R P10 | R P50 | R P90 | t (h) | f P10 | f P50 | f P90
Distribución (switch) | Normal MLE | [6 empty] | Percentil | β | η (h) | R(t) | 0 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
Iteraciones | 1000 | [6 empty] | P10 | 1.781 | 4838.1211 | 49.98% | 250 | 99.53% | 99.72% | 99.84% | 250 | 1.3429e-05 | 2.1719e-05 | 3.3183e-05
λ PERT (concentración) | 4 | [6 empty] | P50 | 1.9508 | 5102.3501 | 53.61% | 500 | 98.41% | 98.93% | 99.31% | 500 | 2.9224e-05 | 4.1635e-05 | 5.6191e-05
[8 empty] | P90 | 2.1364 | 5395.3657 | 57.52% | 750 | 96.74% | 97.65% | 98.38% | 750 | 4.5388e-05 | 6.0298e-05 | 7.6234e-05
Parámetro | Mínimo | Moda | Máximo | Error estándar |  |  |  | Media | 1.9565 | 5108.1946 | 53.68% | 1000 | 94.64% | 95.92% | 97.04% | 1000 | 6.1989e-05 | 7.7876e-05 | 9.3835e-05
β (forma) | 1.6966 | 1.9477 | 2.2359 | 0.13715 |  |  |  | P10/P90 delimitan el 80% central de escenarios simulados. |  |  |  | 1250 | 92.1% | 93.77% | 95.29% | 1250 | 7.8098e-05 | 9.4027e-05 | 0.00011001
η (escala, h) | 4655.2288 | 5099.776 | 5586.7748 | 237.3145 | [7 empty] | 1500 | 89.19% | 91.23% | 93.13% | 1500 | 9.3548e-05 | 0.00010925 | 0.00012336
Parámetros vinculados a Max_Verosimilitud: mín/máx = IC 95%, moda = MLE. | [11 empty] | 1750 | 86% | 88.31% | 90.61% | 1750 | 0.00010741 | 0.00012226 | 0.00013554
Tiempo de evaluación (h) | 4000 | [10 empty] | 2000 | 82.47% | 85.1% | 87.73% | 2000 | 0.00011956 | 0.00013362 | 0.00014637
Horizonte de gráficas (h) | 10000 | [10 empty] | 2250 | 78.74% | 81.66% | 84.55% | 2250 | 0.00012996 | 0.00014301 | 0.00015532
[12 empty] | 2500 | 74.84% | 77.92% | 81.07% | 2500 | 0.00013861 | 0.00015065 | 0.00016304
Iteración | u β | u η | β simulado | η simulado (h) | R(t) evaluada | f(t) evaluada | [5 empty] | 2750 | 70.92% | 74% | 77.38% | 2750 | 0.00014493 | 0.00015698 | 0.00016967
1 | 0.8461 | 0.17665 | 2.0927 | 4884.1915 | 51.77% | 0.00017832 | [5 empty] | 3000 | 66.78% | 70.01% | 73.56% | 3000 | 0.00014889 | 0.00016118 | 0.00017441
2 | 0.41676 | 0.46443 | 1.9191 | 5078.6313 | 53.13% | 0.00016121 | [5 empty] | 3250 | 62.54% | 65.92% | 69.69% | 3250 | 0.00015101 | 0.000164 | 0.00017698
3 | 0.28093 | 0.28133 | 1.8697 | 4964.233 | 51.28% | 0.00016008 | [5 empty] | 3500 | 58.28% | 61.8% | 65.64% | 3500 | 0.00015142 | 0.00016514 | 0.0001783
4 | 0.25433 | 0.59807 | 1.8591 | 5159.0578 | 53.63% | 0.00015531 | [5 empty] | 3750 | 54.08% | 57.73% | 61.56% | 3750 | 0.00015096 | 0.0001643 | 0.00017856
5 | 0.95719 | 0.16197 | 2.1983 | 4870.9853 | 52.28% | 0.00018634 | [5 empty] | 4000 | 49.98% | 53.61% | 57.52% | 4000 | 0.0001486 | 0.0001624 | 0.00017728
6 | 0.42303 | 0.90669 | 1.9212 | 5423.0145 | 57.28% | 0.00015331 | [5 empty] | 4250 | 45.96% | 49.59% | 53.57% | 4250 | 0.00014555 | 0.00015896 | 0.00017383
7 | 0.89363 | 0.48432 | 2.1263 | 5090.456 | 54.94% | 0.00017492 | [5 empty] | 4500 | 41.99% | 45.66% | 49.7% | 4500 | 0.00014136 | 0.00015468 | 0.00016896
8 | 0.37716 | 0.97123 | 1.9052 | 5571.0021 | 58.74% | 0.00014885 | [5 empty] | 4750 | 38.11% | 41.9% | 45.89% | 4750 | 0.00013617 | 0.00014926 | 0.00016299
9 | 0.018081 | 0.56309 | 1.6805 | 5137.6055 | 51.86% | 0.00014307 | [5 empty] | 5000 | 34.42% | 38.27% | 42.3% | 5000 | 0.00013053 | 0.00014298 | 0.00015649
10 | 0.62261 | 0.25137 | 1.991 | 4943.1824 | 51.89% | 0.00016944 | [5 empty] | 5250 | 30.93% | 34.7% | 38.7% | 5250 | 0.00012423 | 0.00013598 | 0.00014898
11 | 0.48222 | 0.38577 | 1.9416 | 5031.3303 | 52.7% | 0.00016386 | [5 empty] | 5500 | 27.54% | 31.4% | 35.47% | 5500 | 0.0001175 | 0.00012852 | 0.00014091
12 | 0.84337 | 0.034482 | 2.091 | 4685.9398 | 48.76% | 0.00018308 | [5 empty] | 5750 | 24.37% | 28.22% | 32.36% | 5750 | 0.00011051 | 0.00012069 | 0.00013217
13 | 0.13821 | 0.53118 | 1.804 | 5118.3738 | 52.68% | 0.00015228 | [5 empty] | 6000 | 21.47% | 25.32% | 29.34% | 6000 | 0.0001033 | 0.0001124 | 0.00012341
14 | 0.52585 | 0.21001 | 1.9566 | 4911.9555 | 51.22% | 0.00016763 | [5 empty] | 6250 | 18.72% | 22.66% | 26.66% | 6250 | 9.5708e-05 | 0.00010415 | 0.00011433
15 | 0.01153 | 0.31898 | 1.6597 | 4989.3192 | 50.01% | 0.00014379 | 2 |  |  |  |  | 6500 | 16.31% | 20.12% | 24.06% | 6500 | 8.8207e-05 | 9.5908e-05 | 0.00010533
16 | 0.45912 | 0.26662 | 1.9336 | 4954.0374 | 51.62% | 0.00016501 | [5 empty] | 6750 | 14.13% | 17.86% | 21.74% | 6750 | 8.0164e-05 | 8.7915e-05 | 9.679e-05
17 | 0.060028 | 0.58681 | 1.7457 | 5152.099 | 52.58% | 0.00014751 | [5 empty] | 7000 | 12.17% | 15.71% | 19.49% | 7000 | 7.2667e-05 | 8.0201e-05 | 8.8857e-05
18 | 0.69682 | 0.62969 | 2.0196 | 5178.9398 | 55.24% | 0.00016553 | [5 empty] | 7250 | 10.46% | 13.77% | 17.48% | 7250 | 6.5111e-05 | 7.2821e-05 | 8.0948e-05
19 | 0.19224 | 0.89938 | 1.832 | 5412.2748 | 56.29% | 0.00014815 | [5 empty] | 7500 | 8.944% | 12.02% | 15.6% | 7500 | 5.8036e-05 | 6.5675e-05 | 7.3444e-05
20 | 0.23186 | 0.16282 | 1.8497 | 4871.7671 | 49.94% | 0.00016036 | [5 empty] | 7750 | 7.539% | 10.43% | 13.88% | 7750 | 5.0699e-05 | 5.8985e-05 | 6.699e-05
21 | 0.16689 | 0.21779 | 1.8195 | 4918.0633 | 50.33% | 0.00015719 | [5 empty] | 8000 | 6.309% | 9.017% | 12.3% | 8000 | 4.3973e-05 | 5.2586e-05 | 6.0398e-05
22 | 0.022099 | 0.63877 | 1.6904 | 5184.7648 | 52.47% | 0.00014301 | [5 empty] | 8250 | 5.278% | 7.774% | 10.9% | 8250 | 3.7997e-05 | 4.6748e-05 | 5.4479e-05
23 | 0.3302 | 0.13628 | 1.8883 | 4845.93 | 49.85% | 0.00016382 | [5 empty] | 8500 | 4.401% | 6.661% | 9.616% | 8500 | 3.2712e-05 | 4.1293e-05 | 4.9117e-05
24 | 0.57489 | 0.11925 | 1.9737 | 4827.5756 | 50.16% | 0.00017077 | [5 empty] | 8750 | 3.652% | 5.675% | 8.464% | 8750 | 2.7884e-05 | 3.6435e-05 | 4.3986e-05
25 | 0.80795 | 0.91486 | 2.0708 | 5435.8062 | 58.87% | 0.00016148 | [5 empty] | 9000 | 2.992% | 4.824% | 7.427% | 9000 | 2.3857e-05 | 3.1803e-05 | 3.9466e-05
26 | 0.57929 | 0.63549 | 1.9753 | 5182.6563 | 54.91% | 0.00016256 | [5 empty] | 9250 | 2.422% | 4.08% | 6.496% | 9250 | 1.9968e-05 | 2.7685e-05 | 3.5369e-05
27 | 0.81768 | 0.87719 | 2.0761 | 5382.896 | 58.28% | 0.00016331 | [5 empty] | 9500 | 1.957% | 3.432% | 5.659% | 9500 | 1.6635e-05 | 2.3888e-05 | 3.1511e-05
28 | 0.27093 | 0.23142 | 1.8658 | 4928.491 | 50.79% | 0.00016049 | [5 empty] | 9750 | 1.558% | 2.869% | 4.92% | 9750 | 1.3823e-05 | 2.054e-05 | 2.7797e-05
29 | 0.25059 | 0.33547 | 1.8576 | 4999.9434 | 51.65% | 0.00015847 | [5 empty] | 10000 | 1.237% | 2.411% | 4.268% | 10000 | 1.1461e-05 | 1.7589e-05 | 2.4645e-05
30 | 0.81648 | 0.37546 | 2.0754 | 5024.997 | 53.64% | 0.00017335
31 | 0.551 | 0.47083 | 1.9653 | 5082.4405 | 53.55% | 0.00016433
32 | 0.84345 | 0.64588 | 2.0911 | 5189.3613 | 55.98% | 0.00016979
33 | 0.41927 | 0.5215 | 1.9199 | 5112.5871 | 53.57% | 0.0001605
34 | 0.33897 | 0.30874 | 1.8915 | 4982.6192 | 51.68% | 0.00016131
35 | 0.92676 | 0.83404 | 2.1574 | 5335.3039 | 58.44% | 0.00016931
36 | 0.67897 | 0.51937 | 2.0125 | 5111.3144 | 54.3% | 0.00016682
37 | 0.16495 | 0.88996 | 1.8185 | 5399.2672 | 56.01% | 0.00014759
38 | 0.90047 | 0.29836 | 2.132 | 4975.7417 | 53.37% | 0.00017862
39 | 0.95031 | 0.38681 | 2.1873 | 5031.9691 | 54.59% | 0.0001807
40 | 0.4197 | 0.44614 | 1.9201 | 5067.7405 | 53% | 0.00016152
41 | 0.82582 | 0.17213 | 2.0806 | 4880.199 | 51.63% | 0.00017754
42 | 0.74943 | 0.80578 | 2.0422 | 5308.6087 | 57.06% | 0.00016344
43 | 0.85929 | 0.049557 | 2.1012 | 4723.0454 | 49.4% | 0.00018301
44 | 0.52093 | 0.55724 | 1.9549 | 5134.061 | 54.12% | 0.00016238
45 | 0.92228 | 0.50005 | 2.1526 | 5099.8066 | 55.28% | 0.00017635
46 | 0.61446 | 0.6663 | 1.988 | 5202.7814 | 55.27% | 0.00016288
47 | 0.35045 | 0.77745 | 1.8957 | 5284.2465 | 55.44% | 0.00015499
48 | 0.59512 | 0.34395 | 1.981 | 5005.3309 | 52.66% | 0.00016726
49 | 0.27356 | 0.45167 | 1.8668 | 5071.0356 | 52.62% | 0.00015769
50 | 0.55988 | 0.99084 | 1.9685 | 5691.5488 | 60.69% | 0.00014916
51 | 0.68812 | 0.78993 | 2.0161 | 5294.7317 | 56.66% | 0.00016225
52 | 0.31642 | 0.42742 | 1.8832 | 5056.5417 | 52.56% | 0.00015916
53 | 0.53072 | 0.25891 | 1.9583 | 4948.587 | 51.73% | 0.00016693
54 | 0.53446 | 0.010731 | 1.9596 | 4582.2014 | 46.48% | 0.00017446
55 | 0.37726 | 0.13996 | 1.9053 | 4849.6972 | 50.02% | 0.00016505
56 | 0.80257 | 0.41467 | 2.0679 | 5048.8811 | 53.91% | 0.0001722
57 | 0.61453 | 0.50757 | 1.988 | 5104.2831 | 54.01% | 0.00016535
58 | 0.35326 | 0.16357 | 1.8967 | 4872.4517 | 50.27% | 0.00016395
59 | 0.87823 | 0.29742 | 2.1144 | 4975.1095 | 53.23% | 0.00017741
60 | 0.6013 | 0.61434 | 1.9832 | 5169.2166 | 54.81% | 0.00016341
61 | 0.68696 | 0.28071 | 2.0157 | 4963.8046 | 52.35% | 0.00017073
62 | 0.54405 | 0.22512 | 1.9629 | 4923.7144 | 51.42% | 0.00016783
63 | 0.90971 | 0.73368 | 2.1403 | 5250.029 | 57.19% | 0.00017099
64 | 0.26173 | 0.85668 | 1.8621 | 5359.0092 | 55.99% | 0.00015118
65 | 0.041881 | 0.87796 | 1.7244 | 5383.8418 | 54.93% | 0.00014187
66 | 0.64986 | 0.76216 | 2.0012 | 5271.8865 | 56.24% | 0.00016193
67 | 0.59573 | 0.42601 | 1.9812 | 5055.6959 | 53.33% | 0.00016607
68 | 0.66805 | 0.97147 | 2.0082 | 5571.9516 | 59.81% | 0.00015433
69 | 0.19368 | 0.32649 | 1.8327 | 4994.1821 | 51.39% | 0.00015675
70 | 0.74021 | 0.70764 | 2.038 | 5231.1316 | 56.06% | 0.00016531
71 | 0.21448 | 0.6728 | 1.8422 | 5207.1232 | 54.05% | 0.00015314
72 | 0.15648 | 0.79008 | 1.8141 | 5294.855 | 54.81% | 0.00014946
73 | 0.45852 | 0.00061267 | 1.9334 | 4387.4803 | 43.33% | 0.00017516
74 | 0.19823 | 0.77549 | 1.8348 | 5282.6358 | 54.86% | 0.00015107
75 | 0.91901 | 0.5484 | 2.1492 | 5128.7178 | 55.65% | 0.00017525
76 | 0.33188 | 0.45232 | 1.889 | 5071.4246 | 52.8% | 0.00015925
77 | 0.47521 | 0.55287 | 1.9392 | 5131.418 | 53.96% | 0.00016138
78 | 0.33711 | 0.90159 | 1.8909 | 5415.4516 | 56.9% | 0.00015167
79 | 0.84658 | 0.039205 | 2.093 | 4698.7504 | 48.97% | 0.00018294
80 | 0.26042 | 0.45789 | 1.8616 | 5074.7403 | 52.62% | 0.00015724
81 | 0.53936 | 0.41146 | 1.9613 | 5046.941 | 53.06% | 0.00016489
82 | 0.77537 | 0.69821 | 2.0543 | 5224.5016 | 56.12% | 0.0001665
83 | 0.71332 | 0.89319 | 2.0265 | 5403.6265 | 58.06% | 0.00015991
84 | 0.99115 | 0.30906 | 2.3017 | 4982.8316 | 54.71% | 0.00018987
85 | 0.11953 | 0.46279 | 1.7927 | 5077.6577 | 52.1% | 0.00015225
86 | 0.16037 | 0.56074 | 1.8161 | 5136.1806 | 52.99% | 0.00015279
87 | 0.25921 | 0.32828 | 1.8611 | 4995.3374 | 51.62% | 0.00015882
88 | 0.10971 | 0.035527 | 1.7863 | 4688.8901 | 47.1% | 0.00015836
89 | 0.4749 | 0.10721 | 1.9391 | 4813.4945 | 49.74% | 0.00016839
90 | 0.73443 | 0.111 | 2.0355 | 4818.041 | 50.42% | 0.00017569
91 | 0.62076 | 0.036478 | 1.9903 | 4691.5168 | 48.28% | 0.00017492
92 | 0.44324 | 0.40149 | 1.9282 | 5040.9123 | 52.72% | 0.00016269
93 | 0.064044 | 0.46856 | 1.7498 | 5081.0874 | 51.79% | 0.00014906
94 | 0.45151 | 0.01337 | 1.931 | 4600.2427 | 46.61% | 0.00017177
95 | 0.096023 | 0.36463 | 1.7767 | 5018.2982 | 51.26% | 0.00015216
96 | 0.54331 | 0.15415 | 1.9627 | 4863.6409 | 50.59% | 0.00016914
97 | 0.34868 | 0.030779 | 1.8951 | 4674.876 | 47.51% | 0.00016751
98 | 0.73428 | 0.91824 | 2.0354 | 5441.3894 | 58.59% | 0.00015938
99 | 0.15199 | 0.68003 | 1.8117 | 5212.0043 | 53.84% | 0.00015098
100 | 0.067837 | 0.97384 | 1.7534 | 5581.7229 | 57.26% | 0.00013995
101 | 0.30653 | 0.42239 | 1.8795 | 5053.5236 | 52.5% | 0.00015896
102 | 0.068631 | 0.5926 | 1.7542 | 5155.6664 | 52.69% | 0.00014805
103 | 0.18673 | 0.36646 | 1.8294 | 5019.4356 | 51.68% | 0.00015602
104 | 0.86778 | 0.73979 | 2.1069 | 5254.6 | 56.96% | 0.00016886
105 | 0.3778 | 0.43313 | 1.9054 | 5059.9666 | 52.78% | 0.00016066
106 | 0.74573 | 0.68161 | 2.0405 | 5213.0788 | 55.85% | 0.00016595
107 | 0.82936 | 0.60855 | 2.0827 | 5165.5866 | 55.59% | 0.00016994
108 | 0.89564 | 0.44326 | 2.128 | 5066.0225 | 54.61% | 0.00017574
109 | 0.79479 | 0.24057 | 2.0639 | 4935.3033 | 52.3% | 0.00017491
110 | 0.84875 | 0.8176 | 2.0944 | 5319.441 | 57.67% | 0.00016621
111 | 0.90255 | 0.55276 | 2.1338 | 5131.3503 | 55.56% | 0.00017419
112 | 0.25969 | 0.43905 | 1.8613 | 5063.5085 | 52.48% | 0.00015745
113 | 0.25956 | 0.67354 | 1.8612 | 5207.6208 | 54.23% | 0.00015442
114 | 0.7465 | 0.51098 | 2.0408 | 5106.3096 | 54.47% | 0.00016884
115 | 0.50675 | 0.18843 | 1.95 | 4894.3174 | 50.93% | 0.00016752
116 | 0.19592 | 0.074878 | 1.8337 | 4769.1543 | 48.46% | 0.00016093
117 | 0.17444 | 0.86398 | 1.8233 | 5367.2143 | 55.71% | 0.00014856
118 | 0.5656 | 0.31133 | 1.9705 | 4984.3273 | 52.3% | 0.000167
119 | 0.43188 | 0.87102 | 1.9243 | 5375.4195 | 56.76% | 0.00015463
120 | 0.85587 | 0.34003 | 2.0989 | 5002.8437 | 53.51% | 0.00017557
121 | 0.1005 | 0.46792 | 1.78 | 5080.7069 | 52.03% | 0.00015127
122 | 0.15477 | 0.71663 | 1.8132 | 5237.551 | 54.15% | 0.00015056
123 | 0.41741 | 0.36539 | 1.9193 | 5018.7698 | 52.36% | 0.00016255
124 | 0.073571 | 0.57747 | 1.7587 | 5146.3662 | 52.62% | 0.00014854
125 | 0.20322 | 0.019824 | 1.8371 | 4634.1681 | 46.62% | 0.0001634
126 | 0.89873 | 0.86869 | 2.1305 | 5372.6767 | 58.66% | 0.00016665
127 | 0.75028 | 0.33192 | 2.0425 | 4997.6677 | 53.02% | 0.00017179
128 | 0.96941 | 0.60335 | 2.2222 | 5162.3419 | 56.71% | 0.00017871
129 | 0.80098 | 0.59464 | 2.0671 | 5156.9328 | 55.35% | 0.00016919
130 | 0.64428 | 0.49607 | 1.9991 | 5097.4369 | 54.02% | 0.00016626
131 | 0.17201 | 0.96088 | 1.8221 | 5535.2986 | 57.51% | 0.00014493
132 | 0.53305 | 0.65109 | 1.9591 | 5192.7531 | 54.9% | 0.00016125
133 | 0.73603 | 0.24862 | 2.0362 | 4941.1986 | 52.19% | 0.00017277
134 | 0.60104 | 0.27601 | 1.9831 | 4960.5732 | 52.07% | 0.00016846
135 | 0.89795 | 0.87144 | 2.1299 | 5375.9293 | 58.7% | 0.00016652
136 | 0.68816 | 0.55734 | 2.0161 | 5134.1211 | 54.63% | 0.00016647
137 | 0.94356 | 0.12921 | 2.1777 | 4838.5071 | 51.65% | 0.00018578
138 | 0.15206 | 0.54978 | 1.8117 | 5129.5494 | 52.88% | 0.00015261
139 | 0.48647 | 0.13425 | 1.943 | 4843.8329 | 50.19% | 0.00016807
140 | 0.54595 | 0.072282 | 1.9636 | 4765.0257 | 49.2% | 0.0001713
141 | 0.84398 | 0.24754 | 2.0914 | 4940.413 | 52.57% | 0.00017674
142 | 0.94683 | 0.51878 | 2.1822 | 5110.9618 | 55.67% | 0.0001779
143 | 0.60203 | 0.93013 | 1.9835 | 5462.5471 | 58.33% | 0.0001559
144 | 0.67442 | 0.2993 | 2.0107 | 4976.3661 | 52.49% | 0.00017007
145 | 0.79886 | 0.51073 | 2.066 | 5106.1649 | 54.67% | 0.00017051
146 | 0.25732 | 0.28645 | 1.8603 | 4967.7235 | 51.26% | 0.00015931
147 | 0.27908 | 0.98056 | 1.869 | 5614.2945 | 58.82% | 0.00014585
148 | 0.39717 | 0.78231 | 1.9122 | 5288.2873 | 55.64% | 0.00015595
149 | 0.91035 | 0.47093 | 2.1409 | 5082.4946 | 54.94% | 0.0001761
150 | 0.71184 | 0.37645 | 2.0258 | 5025.6117 | 53.27% | 0.00016991
151 | 0.79112 | 0.016995 | 2.062 | 4620.6475 | 47.58% | 0.00018218
152 | 0.7348 | 0.23143 | 2.0357 | 4928.4915 | 52.01% | 0.00017304
153 | 0.5198 | 0.071395 | 1.9545 | 4763.5894 | 49.13% | 0.00017061
154 | 0.28635 | 0.76243 | 1.8718 | 5272.0958 | 55.08% | 0.00015372
155 | 0.42856 | 0.010485 | 1.9231 | 4580.3331 | 46.27% | 0.00017144
156 | 0.24832 | 0.47453 | 1.8566 | 5084.635 | 52.7% | 0.00015669
157 | 0.90608 | 0.60741 | 2.1369 | 5164.8759 | 56.04% | 0.00017338
158 | 0.84866 | 0.15229 | 2.0943 | 4861.8613 | 51.45% | 0.00017902
159 | 0.053666 | 0.068072 | 1.7389 | 4758.0899 | 47.74% | 0.00015346
160 | 0.060047 | 0.0092558 | 1.7457 | 4570.3877 | 45.28% | 0.00015658
161 | 0.78218 | 0.38169 | 2.0576 | 5028.8295 | 53.56% | 0.00017202
162 | 0.30448 | 0.46005 | 1.8788 | 5076.0261 | 52.77% | 0.00015843
163 | 0.14877 | 0.94198 | 1.8099 | 5486.7211 | 56.87% | 0.00014523
164 | 0.095745 | 0.21297 | 1.7765 | 4914.2905 | 49.97% | 0.00015396
165 | 0.91699 | 0.93629 | 2.1472 | 5474.6573 | 60.07% | 0.00016436
166 | 0.68462 | 0.68781 | 2.0147 | 5217.3085 | 55.68% | 0.00016421
167 | 0.050613 | 0.68897 | 1.7354 | 5218.1087 | 53.24% | 0.00014561
168 | 0.84586 | 0.2927 | 2.0925 | 4971.9436 | 53.03% | 0.00017597
169 | 0.23286 | 0.066015 | 1.8502 | 4754.5843 | 48.37% | 0.0001625
170 | 0.97077 | 0.56225 | 2.2253 | 5137.0949 | 56.38% | 0.00017974
171 | 0.44889 | 0.83393 | 1.9301 | 5335.1978 | 56.35% | 0.00015596
172 | 0.17074 | 0.87201 | 1.8215 | 5376.6068 | 55.79% | 0.00014825
173 | 0.29081 | 0.34555 | 1.8736 | 5006.3448 | 51.85% | 0.00015951
174 | 0.72461 | 0.44761 | 2.0312 | 5068.6158 | 53.89% | 0.00016918
175 | 0.96255 | 0.24348 | 2.2079 | 4937.4444 | 53.35% | 0.00018501
176 | 0.40026 | 0.3325 | 1.9133 | 4998.0402 | 52.05% | 0.00016257
177 | 0.97791 | 0.85429 | 2.2442 | 5356.3983 | 59.49% | 0.00017333
178 | 0.38882 | 0.59041 | 1.9093 | 5154.3184 | 54% | 0.00015883
179 | 0.52843 | 0.62354 | 1.9575 | 5175.0336 | 54.66% | 0.00016157
180 | 0.23167 | 0.11628 | 1.8496 | 4824.1946 | 49.31% | 0.00016122
181 | 0.99481 | 0.40803 | 2.3329 | 5044.8684 | 55.88% | 0.00018966
182 | 0.69624 | 0.46487 | 2.0194 | 5078.8924 | 53.93% | 0.00016811
183 | 0.31437 | 0.35327 | 1.8825 | 5011.2025 | 51.98% | 0.00016006
184 | 0.27387 | 0.19286 | 1.8669 | 4898.0284 | 50.4% | 0.00016118
185 | 0.6543 | 0.33037 | 2.0029 | 4996.6763 | 52.71% | 0.00016902
186 | 0.48667 | 0.69261 | 1.9431 | 5220.6197 | 55.1% | 0.00015953
187 | 0.92226 | 0.61842 | 2.1526 | 5171.7917 | 56.26% | 0.00017414
188 | 0.38966 | 0.6624 | 1.9096 | 5200.1892 | 54.56% | 0.00015781
189 | 0.55091 | 0.21211 | 1.9653 | 4913.6141 | 51.3% | 0.00016824
190 | 0.39768 | 0.81442 | 1.9124 | 5316.4849 | 55.97% | 0.0001553
191 | 0.88052 | 0.76909 | 2.1161 | 5277.427 | 57.33% | 0.00016873
192 | 0.32842 | 0.90083 | 1.8877 | 5414.3523 | 56.85% | 0.00015151
193 | 0.67639 | 0.18114 | 2.0115 | 4888.0927 | 51.27% | 0.00017224
194 | 0.53603 | 0.79228 | 1.9601 | 5296.7403 | 56.17% | 0.00015875
195 | 0.82284 | 0.0013366 | 2.0789 | 4434.6695 | 44.62% | 0.00018715
196 | 0.80578 | 0.9866 | 2.0696 | 5653.3231 | 61.34% | 0.00015511
197 | 0.57537 | 0.55243 | 1.9739 | 5131.1502 | 54.24% | 0.00016373
198 | 0.80482 | 0.50384 | 2.0691 | 5102.0586 | 54.64% | 0.00017083
199 | 0.15717 | 0.98077 | 1.8145 | 5615.435 | 58.25% | 0.00014279
200 | 0.08034 | 0.44241 | 1.7645 | 5065.5119 | 51.73% | 0.00015041
201 | 0.46208 | 0.95649 | 1.9347 | 5522.5163 | 58.52% | 0.00015165
202 | 0.5685 | 0.84029 | 1.9715 | 5341.6174 | 56.81% | 0.00015832
203 | 0.96623 | 0.7061 | 2.2153 | 5230.0436 | 57.57% | 0.00017604
204 | 0.29256 | 0.17517 | 1.8742 | 4882.8899 | 50.25% | 0.00016202
205 | 0.65939 | 0.79881 | 2.0048 | 5302.421 | 56.65% | 0.00016136
206 | 0.26431 | 0.94407 | 1.8631 | 5491.3892 | 57.46% | 0.0001483
207 | 0.82425 | 0.69933 | 2.0797 | 5225.2848 | 56.35% | 0.00016806
208 | 0.87652 | 0.9063 | 2.1131 | 5422.4301 | 59.11% | 0.00016418
209 | 0.58045 | 0.83949 | 1.9757 | 5340.8027 | 56.84% | 0.0001586
210 | 0.90949 | 0.68774 | 2.1401 | 5217.2661 | 56.76% | 0.00017198
211 | 0.18542 | 0.47728 | 1.8287 | 5086.269 | 52.49% | 0.00015467
212 | 0.37194 | 0.84845 | 1.9034 | 5350.1132 | 56.28% | 0.00015395
213 | 0.55513 | 0.40786 | 1.9668 | 5044.7689 | 53.07% | 0.00016532
214 | 0.84664 | 0.2267 | 2.093 | 4924.9148 | 52.36% | 0.00017727
215 | 0.74246 | 0.3288 | 2.039 | 4995.6676 | 52.96% | 0.00017159
216 | 0.95833 | 0.39379 | 2.2003 | 5036.2316 | 54.75% | 0.00018142
217 | 0.59276 | 0.26238 | 1.9801 | 4951.0464 | 51.92% | 0.00016847
218 | 0.51381 | 0.13004 | 1.9524 | 4839.3935 | 50.19% | 0.00016888
219 | 0.87035 | 0.55463 | 2.1087 | 5132.4817 | 55.37% | 0.00017255
220 | 0.26291 | 0.36593 | 1.8626 | 5019.106 | 51.93% | 0.00015845
221 | 0.25942 | 0.87966 | 1.8612 | 5385.9567 | 56.28% | 0.00015053
222 | 0.28068 | 0.69321 | 1.8696 | 5221.0297 | 54.46% | 0.00015469
223 | 0.14831 | 0.39282 | 1.8097 | 5035.6357 | 51.72% | 0.00015427
224 | 0.65219 | 0.92134 | 2.0021 | 5446.6589 | 58.33% | 0.00015737
225 | 0.12874 | 0.55531 | 1.7984 | 5132.8894 | 52.8% | 0.00015161
226 | 0.56805 | 0.92791 | 1.9713 | 5458.3929 | 58.17% | 0.00015533
227 | 0.68949 | 0.66249 | 2.0167 | 5200.25 | 55.48% | 0.00016478
228 | 0.65518 | 0.29914 | 2.0032 | 4976.2589 | 52.43% | 0.00016954
229 | 0.73378 | 0.644 | 2.0352 | 5188.143 | 55.49% | 0.00016629
230 | 0.2791 | 0.47426 | 1.869 | 5084.475 | 52.8% | 0.00015756
231 | 0.12659 | 0.72297 | 1.7971 | 5242.145 | 54.06% | 0.00014939
232 | 0.34952 | 0.78435 | 1.8954 | 5290.0001 | 55.5% | 0.00015483
233 | 0.44679 | 0.47599 | 1.9294 | 5085.5024 | 53.3% | 0.00016177
234 | 0.36049 | 0.97344 | 1.8993 | 5580.0166 | 58.78% | 0.00014831
235 | 0.18168 | 0.28389 | 1.8269 | 4965.9818 | 50.99% | 0.00015686
236 | 0.71325 | 0.22494 | 2.0264 | 4923.5772 | 51.87% | 0.00017249
237 | 0.079211 | 0.96156 | 1.7635 | 5537.3824 | 56.92% | 0.00014142
238 | 0.09559 | 0.95887 | 1.7764 | 5529.3044 | 56.97% | 0.00014235
239 | 0.48898 | 0.30028 | 1.9439 | 4977.0217 | 52% | 0.00016525
240 | 0.40076 | 0.3796 | 1.9135 | 5027.5457 | 52.43% | 0.00016194
241 | 0.23235 | 0.17274 | 1.8499 | 4880.7365 | 50.06% | 0.0001602
242 | 0.51298 | 0.28239 | 1.9521 | 4964.9562 | 51.9% | 0.00016612
243 | 0.51763 | 0.57699 | 1.9537 | 5146.07 | 54.27% | 0.00016202
244 | 0.93325 | 0.93633 | 2.1647 | 5474.7579 | 60.23% | 0.00016525
245 | 0.64718 | 0.45818 | 2.0002 | 5074.9124 | 53.73% | 0.0001669
246 | 0.41938 | 0.81926 | 1.92 | 5320.9975 | 56.09% | 0.00015567
247 | 0.67584 | 0.53605 | 2.0112 | 5121.2975 | 54.42% | 0.00016648
248 | 0.35819 | 0.029077 | 1.8985 | 4669.4249 | 47.45% | 0.00016789
249 | 0.18356 | 0.46735 | 1.8278 | 5080.3663 | 52.42% | 0.00015472
250 | 0.83015 | 0.35271 | 2.0831 | 5010.8547 | 53.5% | 0.00017426
251 | 0.29591 | 0.62963 | 1.8755 | 5178.9037 | 54.01% | 0.000156
252 | 0.98924 | 0.22058 | 2.2899 | 4920.2225 | 53.66% | 0.00019122
253 | 0.022623 | 0.48134 | 1.6915 | 5088.6854 | 51.4% | 0.00014466
254 | 0.92443 | 0.14569 | 2.1549 | 4855.432 | 51.76% | 0.00018364
255 | 0.533 | 0.76223 | 1.9591 | 5271.943 | 55.87% | 0.0001593
256 | 0.93737 | 0.83317 | 2.1697 | 5334.4429 | 58.54% | 0.00017003
257 | 0.14463 | 0.866 | 1.8076 | 5369.541 | 55.58% | 0.00014752
258 | 0.13645 | 0.65745 | 1.803 | 5196.9228 | 53.59% | 0.00015068
259 | 0.058207 | 0.78838 | 1.7438 | 5293.408 | 54.14% | 0.00014482
260 | 0.83305 | 0.67365 | 2.0848 | 5207.6941 | 56.16% | 0.00016888
261 | 0.49503 | 0.36803 | 1.946 | 5020.41 | 52.59% | 0.00016442
262 | 0.3987 | 0.55813 | 1.9128 | 5134.5995 | 53.78% | 0.00015951
263 | 0.42721 | 0.042257 | 1.9227 | 4706.3907 | 48.12% | 0.00016919
264 | 0.96175 | 0.55709 | 2.2064 | 5133.9683 | 56.18% | 0.00017868
265 | 0.5765 | 0.84679 | 1.9743 | 5348.3656 | 56.92% | 0.00015832
266 | 0.42315 | 0.063759 | 1.9213 | 4750.6431 | 48.74% | 0.00016824
267 | 0.89821 | 0.18927 | 2.1301 | 4895.0266 | 52.18% | 0.00018074
268 | 0.81345 | 0.053444 | 2.0737 | 4731.1467 | 49.36% | 0.00018067
269 | 0.11846 | 0.073551 | 1.792 | 4767.0574 | 48.18% | 0.00015762
270 | 0.5804 | 0.8784 | 1.9757 | 5384.3812 | 57.36% | 0.00015748
271 | 0.84465 | 0.32649 | 2.0918 | 4994.1797 | 53.34% | 0.00017532
272 | 0.093172 | 0.3397 | 1.7746 | 5002.6368 | 51.05% | 0.00015228
273 | 0.18572 | 0.073185 | 1.8289 | 4766.4735 | 48.4% | 0.00016059
274 | 0.41933 | 0.6498 | 1.92 | 5191.915 | 54.55% | 0.00015869
275 | 0.62014 | 0.38718 | 1.9901 | 5032.1957 | 53.08% | 0.00016725
276 | 0.74252 | 0.797 | 2.0391 | 5300.8327 | 56.94% | 0.00016347
277 | 0.34343 | 0.12077 | 1.8932 | 4829.2807 | 49.66% | 0.00016452
278 | 0.9883 | 0.30449 | 2.2848 | 4979.8149 | 54.54% | 0.00018885
279 | 0.75362 | 0.35331 | 2.0441 | 5011.2303 | 53.21% | 0.00017155
280 | 0.86121 | 0.82009 | 2.1024 | 5321.7872 | 57.77% | 0.0001666
281 | 0.022786 | 0.25908 | 1.6919 | 4948.7119 | 49.78% | 0.00014688
282 | 0.39358 | 0.87218 | 1.911 | 5376.8032 | 56.65% | 0.00015379
283 | 0.34576 | 0.61278 | 1.894 | 5168.2412 | 54.04% | 0.00015749
284 | 0.37259 | 0.57839 | 1.9036 | 5146.9297 | 53.86% | 0.00015861
285 | 0.20808 | 0.6778 | 1.8393 | 5210.4931 | 54.07% | 0.00015288
286 | 0.21089 | 0.64236 | 1.8406 | 5187.0796 | 53.8% | 0.00015345
287 | 0.24484 | 0.57577 | 1.8552 | 5145.3227 | 53.43% | 0.00015533
288 | 0.051386 | 0.88027 | 1.7363 | 5386.7191 | 55.08% | 0.00014259
289 | 0.62096 | 0.29778 | 1.9904 | 4975.3553 | 52.32% | 0.00016864
290 | 0.99765 | 0.94142 | 2.3768 | 5485.4918 | 62.37% | 0.00017495
291 | 0.25318 | 0.94076 | 1.8586 | 5484.0601 | 57.33% | 0.0001482
292 | 0.56409 | 0.64411 | 1.9699 | 5188.2145 | 54.93% | 0.00016207
293 | 0.0064515 | 0.42544 | 1.6348 | 5055.3542 | 50.56% | 0.00014093
294 | 0.51545 | 0.25009 | 1.953 | 4942.2628 | 51.6% | 0.00016669
295 | 0.10929 | 0.47481 | 1.786 | 5084.8009 | 52.13% | 0.00015163
296 | 0.49497 | 0.39495 | 1.9459 | 5036.9336 | 52.81% | 0.00016404
297 | 0.13634 | 0.3728 | 1.8029 | 5023.3576 | 51.52% | 0.000154
298 | 0.99572 | 0.66409 | 2.3438 | 5201.3124 | 58.25% | 0.00018444
299 | 0.87191 | 0.62132 | 2.1098 | 5173.6224 | 55.93% | 0.00017142
300 | 0.13441 | 0.64398 | 1.8018 | 5188.1318 | 53.48% | 0.00015077
301 | 0.60182 | 0.59652 | 1.9834 | 5158.0949 | 54.67% | 0.0001637
302 | 0.41579 | 0.20055 | 1.9187 | 4904.3557 | 50.85% | 0.00016496
303 | 0.80839 | 0.93324 | 2.071 | 5468.5626 | 59.26% | 0.00016055
304 | 0.88162 | 0.95332 | 2.1169 | 5513.9276 | 60.24% | 0.00016159
305 | 0.97787 | 0.025921 | 2.2441 | 4658.5919 | 49.15% | 0.00019586
306 | 0.80169 | 0.19508 | 2.0675 | 4899.8686 | 51.82% | 0.00017607
307 | 0.10219 | 0.45949 | 1.7812 | 5075.6942 | 51.98% | 0.00015145
308 | 0.55404 | 0.66766 | 1.9664 | 5203.6881 | 55.09% | 0.00016146
309 | 0.54704 | 0.14618 | 1.964 | 4855.9125 | 50.49% | 0.00016941
310 | 0.28217 | 0.014001 | 1.8702 | 4604.1084 | 46.36% | 0.00016663
311 | 0.29211 | 0.58153 | 1.874 | 5148.8517 | 53.63% | 0.00015655
312 | 0.30901 | 0.25109 | 1.8805 | 4942.9838 | 51.09% | 0.00016131
313 | 0.1976 | 0.20439 | 1.8345 | 4907.4644 | 50.3% | 0.00015852
314 | 0.90941 | 0.77122 | 2.14 | 5279.1509 | 57.57% | 0.00017008
315 | 0.9522 | 0.92225 | 2.1902 | 5448.2425 | 60.15% | 0.00016741
316 | 0.54216 | 0.37951 | 1.9623 | 5027.493 | 52.81% | 0.00016541
317 | 0.58191 | 0.19222 | 1.9762 | 4897.4935 | 51.16% | 0.00016941
318 | 0.43855 | 0.84873 | 1.9266 | 5350.4138 | 56.5% | 0.00015537
319 | 0.81634 | 0.11817 | 2.0753 | 4826.3591 | 50.8% | 0.0001785
320 | 0.5702 | 0.54484 | 1.9721 | 5126.5749 | 54.17% | 0.00016372
321 | 0.32005 | 0.89054 | 1.8846 | 5400.0378 | 56.66% | 0.00015165
322 | 0.96965 | 0.92554 | 2.2227 | 5454.0735 | 60.53% | 0.00016885
323 | 0.08903 | 0.018627 | 1.7715 | 4628.6577 | 46.2% | 0.00015799
324 | 0.039907 | 0.63644 | 1.7216 | 5183.2664 | 52.72% | 0.00014526
325 | 0.74074 | 0.68443 | 2.0383 | 5214.9972 | 55.86% | 0.00016576
326 | 0.79789 | 0.30098 | 2.0655 | 4977.484 | 52.91% | 0.00017393
327 | 0.88152 | 0.70076 | 2.1168 | 5226.2871 | 56.68% | 0.0001703
328 | 0.24682 | 0.44308 | 1.856 | 5065.9131 | 52.46% | 0.00015702
329 | 0.90857 | 0.81228 | 2.1392 | 5314.5164 | 58.01% | 0.00016894
330 | 0.66944 | 0.5644 | 2.0087 | 5138.4014 | 54.63% | 0.00016587
331 | 0.14279 | 0.43572 | 1.8066 | 5061.518 | 52.02% | 0.00015355
332 | 0.42775 | 0.76774 | 1.9229 | 5276.3442 | 55.59% | 0.0001569
333 | 0.38885 | 0.050452 | 1.9093 | 4724.9531 | 48.31% | 0.00016777
334 | 0.50217 | 0.45745 | 1.9484 | 5074.4788 | 53.31% | 0.00016335
335 | 0.78493 | 0.013324 | 2.0589 | 4599.9543 | 47.24% | 0.00018236
336 | 0.88509 | 0.91662 | 2.1195 | 5438.692 | 59.37% | 0.00016403
337 | 0.67039 | 0.30786 | 2.0091 | 4982.0433 | 52.55% | 0.00016982
338 | 0.95569 | 0.11298 | 2.1958 | 4820.3791 | 51.48% | 0.00018763
339 | 0.038988 | 0.6497 | 1.7203 | 5191.8456 | 52.81% | 0.00014502
340 | 0.1544 | 0.81218 | 1.813 | 5314.4221 | 55.02% | 0.00014899
341 | 0.50997 | 0.19246 | 1.9511 | 4897.6925 | 50.98% | 0.00016753
342 | 0.74997 | 0.039134 | 2.0424 | 4698.5689 | 48.68% | 0.00017893
343 | 0.13146 | 0.47167 | 1.8 | 5082.9361 | 52.22% | 0.00015267
344 | 0.043427 | 0.74752 | 1.7264 | 5260.4739 | 53.62% | 0.00014423
345 | 0.24077 | 0.48829 | 1.8535 | 5092.8137 | 52.78% | 0.00015629
346 | 0.49966 | 0.3636 | 1.9476 | 5017.6543 | 52.57% | 0.00016459
347 | 0.21895 | 0.97137 | 1.8441 | 5571.5579 | 58.11% | 0.00014542
348 | 0.86107 | 0.78972 | 2.1023 | 5294.547 | 57.43% | 0.00016741
349 | 0.43354 | 0.4366 | 1.9249 | 5062.0412 | 52.96% | 0.00016198
350 | 0.87961 | 0.94542 | 2.1154 | 5494.4822 | 59.99% | 0.00016211
351 | 0.28913 | 0.33406 | 1.8729 | 4999.0421 | 51.76% | 0.00015961
352 | 0.14781 | 0.99834 | 1.8094 | 5846.315 | 60.46% | 0.00013762
353 | 0.061712 | 0.29064 | 1.7474 | 4970.5568 | 50.45% | 0.00015079
354 | 0.17918 | 0.7677 | 1.8257 | 5276.3125 | 54.71% | 0.00015061
355 | 0.57194 | 0.79996 | 1.9727 | 5303.434 | 56.37% | 0.00015936
356 | 0.24813 | 0.72243 | 1.8566 | 5241.7468 | 54.59% | 0.00015338
357 | 0.87976 | 0.38856 | 2.1155 | 5033.0417 | 54.06% | 0.00017586
358 | 0.33239 | 0.20583 | 1.8891 | 4908.6244 | 50.7% | 0.00016265
359 | 0.061568 | 0.0045298 | 1.7473 | 4516.5635 | 44.54% | 0.00015736
360 | 0.18708 | 0.31577 | 1.8295 | 4987.2311 | 51.28% | 0.00015665
361 | 0.76978 | 0.7193 | 2.0516 | 5239.4784 | 56.28% | 0.00016592
362 | 0.090706 | 0.014259 | 1.7727 | 4605.6431 | 45.89% | 0.00015841
363 | 0.79997 | 0.49248 | 2.0666 | 5095.3071 | 54.53% | 0.00017085
364 | 0.56372 | 0.53699 | 1.9698 | 5121.8587 | 54.09% | 0.00016368
365 | 0.60483 | 0.48644 | 1.9845 | 5091.7132 | 53.82% | 0.00016541
366 | 0.13237 | 0.54397 | 1.8006 | 5126.0502 | 52.74% | 0.00015189
367 | 0.83863 | 0.5431 | 2.0881 | 5125.5269 | 55.11% | 0.00017142
368 | 0.44448 | 0.51159 | 1.9286 | 5106.6765 | 53.56% | 0.00016123
369 | 0.033112 | 0.96434 | 1.7114 | 5546.2262 | 56.46% | 0.00013808
370 | 0.49084 | 0.59629 | 1.9445 | 5157.9514 | 54.34% | 0.00016112
371 | 0.7754 | 0.29638 | 2.0543 | 4974.4145 | 52.78% | 0.00017321
372 | 0.52719 | 0.43977 | 1.9571 | 5063.9376 | 53.24% | 0.00016419
373 | 0.078378 | 0.19365 | 1.7628 | 4898.6878 | 49.68% | 0.00015317
374 | 0.83602 | 0.50165 | 2.0866 | 5100.7557 | 54.76% | 0.00017202
375 | 0.96197 | 0.045809 | 2.2068 | 4714.7547 | 49.87% | 0.00019143
376 | 0.79183 | 0.73277 | 2.0624 | 5249.3479 | 56.5% | 0.00016631
377 | 0.43612 | 0.69665 | 1.9257 | 5223.42 | 54.98% | 0.00015834
378 | 0.82772 | 0.85846 | 2.0817 | 5360.9838 | 58.07% | 0.00016426
379 | 0.7983 | 0.17022 | 2.0657 | 4878.4884 | 51.5% | 0.00017649
380 | 0.69922 | 0.23254 | 2.0206 | 4929.3315 | 51.91% | 0.00017193
381 | 0.985 | 0.54141 | 2.2692 | 5124.5126 | 56.55% | 0.00018287
382 | 0.78095 | 0.033904 | 2.057 | 4684.2773 | 48.55% | 0.00018041
383 | 0.34192 | 0.81078 | 1.8926 | 5313.1402 | 55.75% | 0.00015413
384 | 0.21945 | 0.46038 | 1.8444 | 5076.2236 | 52.5% | 0.00015598
385 | 0.60076 | 0.071472 | 1.983 | 4763.7144 | 49.3% | 0.00017285
386 | 0.15531 | 0.18577 | 1.8135 | 4892.0621 | 49.95% | 0.00015719
387 | 0.44155 | 0.422 | 1.9276 | 5053.2894 | 52.87% | 0.00016237
388 | 0.781 | 0.89444 | 2.057 | 5405.3399 | 58.37% | 0.00016159
389 | 0.1783 | 0.10333 | 1.8253 | 4808.731 | 48.94% | 0.00015958
390 | 0.41055 | 0.14779 | 1.9169 | 4857.4987 | 50.2% | 0.00016579
391 | 0.95629 | 0.78913 | 2.1968 | 5294.0411 | 58.26% | 0.00017286
392 | 0.44655 | 0.78196 | 1.9293 | 5287.9921 | 55.79% | 0.00015704
393 | 0.058029 | 0.43716 | 1.7436 | 5062.3766 | 51.52% | 0.00014894
394 | 0.61796 | 0.19442 | 1.9893 | 4899.3228 | 51.27% | 0.00017034
395 | 0.33329 | 0.69044 | 1.8895 | 5219.1175 | 54.61% | 0.00015605
396 | 0.81256 | 0.013703 | 2.0733 | 4602.3022 | 47.35% | 0.00018348
397 | 0.52226 | 0.83025 | 1.9553 | 5331.5604 | 56.54% | 0.00015759
398 | 0.72232 | 0.18262 | 2.0303 | 4889.3673 | 51.42% | 0.0001736
399 | 0.76262 | 0.54008 | 2.0482 | 5123.7171 | 54.76% | 0.00016886
400 | 0.038882 | 0.55083 | 1.7202 | 5130.184 | 52.11% | 0.00014607
401 | 0.042296 | 0.94169 | 1.7249 | 5486.0919 | 56% | 0.00014003
402 | 0.892 | 0.48056 | 2.125 | 5088.2179 | 54.9% | 0.0001749
403 | 0.93003 | 0.12339 | 2.161 | 4832.192 | 51.44% | 0.00018473
404 | 0.71898 | 0.54268 | 2.0288 | 5125.2784 | 54.62% | 0.00016754
405 | 0.61361 | 0.14936 | 1.9877 | 4859.0268 | 50.7% | 0.00017113
406 | 0.076909 | 0.81081 | 1.7616 | 5313.1679 | 54.53% | 0.00014563
407 | 0.51578 | 0.76194 | 1.9531 | 5271.7117 | 55.81% | 0.00015893
408 | 0.9055 | 0.64345 | 2.1364 | 5187.7856 | 56.34% | 0.00017266
409 | 0.78265 | 0.90833 | 2.0578 | 5425.5106 | 58.62% | 0.00016106
410 | 0.48355 | 0.55993 | 1.942 | 5135.686 | 54.04% | 0.00016148
411 | 0.37514 | 0.12919 | 1.9045 | 4838.4851 | 49.86% | 0.00016522
412 | 0.63044 | 0.81115 | 1.9939 | 5313.4757 | 56.68% | 0.0001604
413 | 0.20823 | 0.68488 | 1.8394 | 5215.3088 | 54.13% | 0.00015278
414 | 0.16352 | 0.40984 | 1.8178 | 5045.9638 | 51.91% | 0.00015466
415 | 0.16457 | 0.72505 | 1.8183 | 5243.661 | 54.27% | 0.00015079
416 | 0.0023242 | 0.51679 | 1.5957 | 5109.7743 | 50.84% | 0.00013721
417 | 0.26201 | 0.051073 | 1.8622 | 4726.2622 | 48.05% | 0.00016396
418 | 0.51007 | 0.48178 | 1.9511 | 5088.9475 | 53.52% | 0.0001632
419 | 0.34262 | 0.84335 | 1.8929 | 5344.771 | 56.12% | 0.00015342
420 | 0.33293 | 0.32531 | 1.8893 | 4993.4179 | 51.81% | 0.00016093
421 | 0.30136 | 0.41885 | 1.8776 | 5051.3981 | 52.45% | 0.00015887
422 | 0.34197 | 0.2987 | 1.8926 | 4975.9691 | 51.61% | 0.00016153
423 | 0.66617 | 0.86887 | 2.0075 | 5372.8877 | 57.52% | 0.00015965
424 | 0.56499 | 0.093553 | 1.9702 | 4796.1289 | 49.69% | 0.00017117
425 | 0.45116 | 0.89917 | 1.9309 | 5411.9657 | 57.25% | 0.00015415
426 | 0.37709 | 0.5665 | 1.9052 | 5139.6714 | 53.78% | 0.00015888
427 | 0.77988 | 0.80685 | 2.0565 | 5309.5767 | 57.2% | 0.00016426
428 | 0.078016 | 0.51923 | 1.7625 | 5111.2345 | 52.25% | 0.00014945
429 | 0.94762 | 0.61927 | 2.1834 | 5172.3257 | 56.52% | 0.00017602
430 | 0.7894 | 0.34512 | 2.0612 | 5006.0697 | 53.27% | 0.00017287
431 | 0.37758 | 0.58163 | 1.9054 | 5148.913 | 53.9% | 0.00015869
432 | 0.89148 | 0.57337 | 2.1246 | 5143.8565 | 55.65% | 0.00017323
433 | 0.026623 | 0.088315 | 1.6998 | 4788.9892 | 47.88% | 0.00014984
434 | 0.035493 | 0.032994 | 1.7151 | 4681.6134 | 46.6% | 0.00015257
435 | 0.49119 | 0.55189 | 1.9446 | 5130.8227 | 54% | 0.00016177
436 | 0.0061872 | 0.69866 | 1.6331 | 5224.8193 | 52.39% | 0.00013828
437 | 0.2722 | 0.5171 | 1.8663 | 5109.9615 | 53.09% | 0.00015684
438 | 0.31288 | 0.10703 | 1.8819 | 4813.2817 | 49.37% | 0.00016395
439 | 0.55085 | 0.2543 | 1.9653 | 4945.2977 | 51.73% | 0.00016752
440 | 0.88881 | 0.6216 | 2.1224 | 5173.7985 | 56.04% | 0.00017221
441 | 0.2832 | 0.4083 | 1.8706 | 5045.0311 | 52.32% | 0.0001585
442 | 0.28593 | 0.38829 | 1.8717 | 5032.8746 | 52.18% | 0.00015883
443 | 0.97385 | 0.59033 | 2.2329 | 5154.2663 | 56.68% | 0.00017963
444 | 0.23022 | 0.23903 | 1.849 | 4934.1673 | 50.75% | 0.00015912
445 | 0.59502 | 0.65144 | 1.9809 | 5192.9823 | 55.09% | 0.00016267
446 | 0.14891 | 0.69192 | 1.81 | 5220.1368 | 53.92% | 0.0001507
447 | 0.038059 | 0.26589 | 1.719 | 4953.5254 | 50.04% | 0.00014889
448 | 0.74861 | 0.32567 | 2.0418 | 4993.6545 | 52.96% | 0.00017184
449 | 0.79743 | 0.66233 | 2.0653 | 5200.1473 | 55.9% | 0.00016787
450 | 0.052924 | 0.85313 | 1.738 | 5355.1287 | 54.76% | 0.00014329
451 | 0.63089 | 0.86616 | 1.9941 | 5369.7244 | 57.36% | 0.00015894
452 | 0.99984 | 0.69644 | 2.5087 | 5223.2727 | 59.93% | 0.00019245
453 | 0.65316 | 0.33861 | 2.0025 | 5001.9451 | 52.77% | 0.00016886
454 | 0.36239 | 0.37532 | 1.9 | 5024.9136 | 52.29% | 0.00016103
455 | 0.10742 | 0.3109 | 1.7848 | 4984.0389 | 50.9% | 0.00015337
456 | 0.71367 | 0.19504 | 2.0266 | 4899.8318 | 51.54% | 0.00017308
457 | 0.17107 | 0.34918 | 1.8216 | 5008.6349 | 51.48% | 0.00015566
458 | 0.013262 | 0.55529 | 1.666 | 5132.8786 | 51.68% | 0.00014208
459 | 0.79288 | 0.45001 | 2.0629 | 5070.0464 | 54.16% | 0.00017129
460 | 0.49845 | 0.9375 | 1.9471 | 5477.158 | 58.14% | 0.00015348
461 | 0.49554 | 0.25221 | 1.9461 | 4943.7886 | 51.57% | 0.00016615
462 | 0.81822 | 0.071028 | 2.0764 | 4762.9918 | 49.86% | 0.00018012
463 | 0.65396 | 0.054316 | 2.0028 | 4732.9008 | 48.97% | 0.00017505
464 | 0.38004 | 0.45111 | 1.9062 | 5070.7053 | 52.93% | 0.00016048
465 | 0.31786 | 0.80584 | 1.8838 | 5308.6613 | 55.61% | 0.00015367
466 | 0.64527 | 0.44973 | 1.9995 | 5069.8804 | 53.66% | 0.00016698
467 | 0.91966 | 0.39643 | 2.1499 | 5037.8376 | 54.39% | 0.00017803
468 | 0.47985 | 0.72513 | 1.9408 | 5243.721 | 55.36% | 0.00015883
469 | 0.56677 | 0.52027 | 1.9709 | 5111.8555 | 53.97% | 0.000164
470 | 0.98168 | 0.2461 | 2.2565 | 4939.3601 | 53.73% | 0.00018829
471 | 0.90835 | 0.17618 | 2.139 | 4883.7761 | 52.08% | 0.0001817
472 | 0.95338 | 0.51217 | 2.1921 | 5107.019 | 55.69% | 0.00017864
473 | 0.75555 | 0.068194 | 2.0449 | 4758.2949 | 49.6% | 0.0001778
474 | 0.96149 | 0.86312 | 2.2059 | 5366.2296 | 59.27% | 0.00017096
475 | 0.30647 | 0.48672 | 1.8795 | 5091.8804 | 52.98% | 0.00015815
476 | 0.58761 | 0.20849 | 1.9783 | 4910.7468 | 51.35% | 0.00016926
477 | 0.93986 | 0.7765 | 2.1729 | 5283.4673 | 57.91% | 0.00017184
478 | 0.063646 | 0.56805 | 1.7494 | 5140.6144 | 52.48% | 0.00014798
479 | 0.61743 | 0.1488 | 1.9891 | 4858.4844 | 50.7% | 0.00017125
480 | 0.74124 | 0.40177 | 2.0385 | 5041.0796 | 53.58% | 0.00017039
481 | 0.85255 | 0.70225 | 2.0968 | 5227.3336 | 56.52% | 0.00016905
482 | 0.86124 | 0.16978 | 2.1025 | 4878.0941 | 51.74% | 0.00017919
483 | 0.51735 | 0.63653 | 1.9537 | 5183.3199 | 54.73% | 0.00016112
484 | 0.54978 | 0.63289 | 1.9649 | 5180.9865 | 54.8% | 0.00016192
485 | 0.27998 | 0.5212 | 1.8693 | 5112.4097 | 53.15% | 0.000157
486 | 0.014327 | 0.99211 | 1.6695 | 5706.0793 | 57.54% | 0.00013273
487 | 0.27533 | 0.81435 | 1.8675 | 5316.4164 | 55.55% | 0.00015246
488 | 0.72404 | 0.89665 | 2.031 | 5408.4116 | 58.16% | 0.00016004
489 | 0.2405 | 0.49504 | 1.8534 | 5096.8234 | 52.82% | 0.0001562
490 | 0.59607 | 0.21957 | 1.9813 | 4919.4441 | 51.49% | 0.00016929
491 | 0.051064 | 0.30406 | 1.7359 | 4979.5329 | 50.47% | 0.00014976
492 | 0.62311 | 0.094379 | 1.9912 | 4797.2281 | 49.84% | 0.00017277
493 | 0.48098 | 0.046661 | 1.9411 | 4716.684 | 48.37% | 0.00017048
494 | 0.18239 | 0.28895 | 1.8273 | 4969.4149 | 51.04% | 0.00015682
495 | 0.74909 | 0.32158 | 2.042 | 4991.0052 | 52.92% | 0.00017192
496 | 0.15344 | 0.74616 | 1.8125 | 5259.4353 | 54.4% | 0.00015007
497 | 0.89006 | 0.02704 | 2.1234 | 4662.5503 | 48.57% | 0.0001862
498 | 0.88579 | 0.30391 | 2.1201 | 4979.4326 | 53.34% | 0.00017769
499 | 0.39712 | 0.28881 | 1.9122 | 4969.3208 | 51.67% | 0.00016311
500 | 0.098497 | 0.34047 | 1.7785 | 5003.126 | 51.09% | 0.00015256
501 | 0.5798 | 0.48987 | 1.9755 | 5093.7532 | 53.78% | 0.00016475
502 | 0.065586 | 0.24874 | 1.7513 | 4941.2829 | 50.12% | 0.00015157
503 | 0.15039 | 0.93688 | 1.8108 | 5475.8728 | 56.76% | 0.00014551
504 | 0.47857 | 0.56313 | 1.9403 | 5137.6249 | 54.05% | 0.00016132
505 | 0.77713 | 0.45068 | 2.0551 | 5070.4457 | 54.1% | 0.00017075
506 | 0.91414 | 0.48191 | 2.1444 | 5089.0255 | 55.06% | 0.00017614
507 | 0.13026 | 0.25222 | 1.7993 | 4943.7983 | 50.51% | 0.00015519
508 | 0.0025229 | 0.99125 | 1.5987 | 5696.0174 | 56.65% | 0.00012867
509 | 0.082713 | 0.24625 | 1.7664 | 4939.4686 | 50.21% | 0.00015276
510 | 0.045977 | 0.77195 | 1.7297 | 5279.7469 | 53.86% | 0.00014411
511 | 0.1428 | 0.28546 | 1.8066 | 4967.0455 | 50.85% | 0.00015532
512 | 0.11818 | 0.86484 | 1.7919 | 5368.1968 | 55.42% | 0.00014654
513 | 0.75415 | 0.94754 | 2.0443 | 5499.4614 | 59.36% | 0.00015824
514 | 0.71711 | 0.48163 | 2.0281 | 5088.855 | 54.14% | 0.00016844
515 | 0.9806 | 0.23056 | 2.2527 | 4927.8396 | 53.52% | 0.00018841
516 | 0.02315 | 0.65579 | 1.6927 | 5195.835 | 52.61% | 0.00014299
517 | 0.96708 | 0.78692 | 2.217 | 5292.1627 | 58.41% | 0.00017406
518 | 0.89984 | 0.32645 | 2.1315 | 4994.153 | 53.63% | 0.00017806
519 | 0.22811 | 0.16878 | 1.8481 | 4877.1988 | 50% | 0.00016013
520 | 0.89253 | 0.84019 | 2.1254 | 5341.5116 | 58.23% | 0.00016732
521 | 0.8397 | 0.79196 | 2.0888 | 5296.4639 | 57.33% | 0.00016655
522 | 0.33878 | 0.42069 | 1.8915 | 5052.504 | 52.58% | 0.00015983
523 | 0.43628 | 0.097068 | 1.9258 | 4800.762 | 49.48% | 0.00016762
524 | 0.97935 | 0.47149 | 2.2486 | 5082.8285 | 55.79% | 0.00018302
525 | 0.40396 | 0.83885 | 1.9146 | 5340.1503 | 56.27% | 0.00015488
526 | 0.62269 | 0.38282 | 1.991 | 5029.5241 | 53.06% | 0.00016738
527 | 0.68417 | 0.37339 | 2.0145 | 5023.7226 | 53.16% | 0.00016917
528 | 0.87043 | 0.11985 | 2.1088 | 4828.2492 | 51.05% | 0.00018096
529 | 0.48077 | 0.64441 | 1.9411 | 5188.4064 | 54.69% | 0.00016017
530 | 0.05187 | 0.57327 | 1.7368 | 5143.7987 | 52.41% | 0.00014703
531 | 0.50748 | 0.80944 | 1.9502 | 5311.9134 | 56.26% | 0.00015777
532 | 0.79446 | 0.49703 | 2.0637 | 5098.0107 | 54.54% | 0.00017058
533 | 0.49049 | 0.48326 | 1.9444 | 5089.8234 | 53.48% | 0.00016271
534 | 0.7208 | 0.47842 | 2.0296 | 5086.9475 | 54.12% | 0.00016859
535 | 0.053909 | 0.48128 | 1.7392 | 5088.6499 | 51.79% | 0.00014816
536 | 0.25796 | 0.47096 | 1.8606 | 5082.5181 | 52.71% | 0.00015701
537 | 0.6898 | 0.13776 | 2.0168 | 4847.4532 | 50.73% | 0.00017359
538 | 0.52215 | 0.37567 | 1.9553 | 5025.1262 | 52.72% | 0.00016497
539 | 0.60852 | 0.15612 | 1.9858 | 4865.5088 | 50.78% | 0.00017085
540 | 0.4751 | 0.93379 | 1.9391 | 5469.6425 | 57.98% | 0.00015321
541 | 0.0014996 | 0.72713 | 1.5803 | 5245.1864 | 52.12% | 0.00013418
542 | 0.52281 | 0.61658 | 1.9555 | 5170.632 | 54.59% | 0.00016155
543 | 0.25505 | 0.13647 | 1.8594 | 4846.1275 | 49.66% | 0.00016158
544 | 0.51907 | 0.65863 | 1.9542 | 5197.6979 | 54.92% | 0.00016081
545 | 0.81545 | 0.15124 | 2.0748 | 4860.8474 | 51.31% | 0.0001776
546 | 0.14653 | 0.37642 | 1.8087 | 5025.5898 | 51.59% | 0.00015439
547 | 0.47453 | 0.052463 | 1.9389 | 4729.1458 | 48.54% | 0.00017006
548 | 0.47004 | 0.42037 | 1.9374 | 5052.3132 | 52.94% | 0.00016309
549 | 0.79454 | 0.5245 | 2.0638 | 5114.3803 | 54.76% | 0.00017014
550 | 0.19437 | 0.44319 | 1.833 | 5065.9811 | 52.28% | 0.00015537
551 | 0.20029 | 0.42043 | 1.8357 | 5052.3487 | 52.14% | 0.00015584
552 | 0.094263 | 0.59972 | 1.7754 | 5160.0778 | 52.93% | 0.00014947
553 | 0.27353 | 0.40933 | 1.8668 | 5045.6548 | 52.3% | 0.00015821
554 | 0.43168 | 0.34579 | 1.9242 | 5006.495 | 52.24% | 0.00016317
555 | 0.70357 | 0.19881 | 2.0224 | 4902.9394 | 51.55% | 0.0001727
556 | 0.49169 | 0.41151 | 1.9448 | 5046.9744 | 52.93% | 0.00016373
557 | 0.26386 | 0.18997 | 1.863 | 4895.615 | 50.34% | 0.00016092
558 | 0.33917 | 0.35427 | 1.8916 | 5011.8297 | 52.06% | 0.00016071
559 | 0.99576 | 0.80261 | 2.3443 | 5305.7752 | 59.71% | 0.00018046
560 | 0.15428 | 0.83272 | 1.8129 | 5333.9933 | 55.24% | 0.00014858
561 | 0.89485 | 0.57974 | 2.1273 | 5147.7527 | 55.73% | 0.00017329
562 | 0.91844 | 0.043311 | 2.1487 | 4708.9286 | 49.45% | 0.00018706
563 | 0.8627 | 0.23936 | 2.1034 | 4934.4147 | 52.57% | 0.00017776
564 | 0.84721 | 0.68636 | 2.0934 | 5216.3172 | 56.35% | 0.00016916
565 | 0.56374 | 0.92226 | 1.9698 | 5448.2598 | 58.04% | 0.0001555
566 | 0.99988 | 0.94233 | 2.5216 | 5487.4998 | 63.73% | 0.00018101
567 | 0.099198 | 0.35975 | 1.779 | 5015.2577 | 51.24% | 0.00015239
568 | 0.32477 | 0.20259 | 1.8863 | 4906.0144 | 50.64% | 0.00016249
569 | 0.8858 | 0.42227 | 2.1201 | 5053.4522 | 54.38% | 0.00017558
570 | 0.76715 | 0.21328 | 2.0503 | 4914.5358 | 51.91% | 0.00017446
571 | 0.43583 | 0.49339 | 1.9256 | 5095.845 | 53.4% | 0.00016128
572 | 0.65309 | 0.69714 | 2.0024 | 5223.7564 | 55.66% | 0.00016326
573 | 0.16538 | 0.79128 | 1.8187 | 5295.8854 | 54.87% | 0.00014975
574 | 0.21251 | 0.35613 | 1.8413 | 5012.9973 | 51.69% | 0.00015702
575 | 0.45706 | 0.73453 | 1.9329 | 5250.6596 | 55.38% | 0.00015816
576 | 0.16681 | 0.44182 | 1.8195 | 5065.1628 | 52.16% | 0.00015442
577 | 0.65124 | 0.38059 | 2.0017 | 5028.1585 | 53.12% | 0.00016817
578 | 0.12032 | 0.76551 | 1.7932 | 5274.5521 | 54.39% | 0.00014849
579 | 0.085942 | 0.75365 | 1.769 | 5265.2053 | 54.07% | 0.00014705
580 | 0.25924 | 0.94336 | 1.8611 | 5489.7808 | 57.42% | 0.00014821
581 | 0.95648 | 0.064304 | 2.1971 | 4751.6049 | 50.41% | 0.00018967
582 | 0.0084383 | 0.54524 | 1.646 | 5126.8145 | 51.45% | 0.00014071
583 | 0.65809 | 0.60161 | 2.0043 | 5161.2544 | 54.88% | 0.000165
584 | 0.88326 | 0.54719 | 2.1181 | 5127.9891 | 55.39% | 0.00017329
585 | 0.52084 | 0.37071 | 1.9549 | 5022.0652 | 52.68% | 0.00016501
586 | 0.88808 | 0.62541 | 2.1219 | 5176.2164 | 56.06% | 0.0001721
587 | 0.2576 | 0.92315 | 1.8604 | 5449.8076 | 56.98% | 0.00014907
588 | 0.69668 | 0.63466 | 2.0196 | 5182.1206 | 55.28% | 0.00016545
589 | 0.94627 | 0.13872 | 2.1815 | 4848.4355 | 51.83% | 0.00018577
590 | 0.37066 | 0.98962 | 1.9029 | 5679.1437 | 59.85% | 0.00014615
591 | 0.37754 | 0.52254 | 1.9054 | 5113.2091 | 53.45% | 0.00015948
592 | 0.27839 | 0.85615 | 1.8687 | 5358.4283 | 56.04% | 0.00015161
593 | 0.47309 | 0.040679 | 1.9384 | 4702.499 | 48.15% | 0.00017053
594 | 0.9402 | 0.76512 | 2.1733 | 5274.2404 | 57.8% | 0.00017216
595 | 0.58292 | 0.77677 | 1.9766 | 5283.6905 | 56.17% | 0.0001601
596 | 0.33456 | 0.34704 | 1.8899 | 5007.286 | 51.99% | 0.00016068
597 | 0.89195 | 0.48783 | 2.1249 | 5092.5426 | 54.96% | 0.00017477
598 | 0.94965 | 0.51738 | 2.1863 | 5110.1264 | 55.69% | 0.00017818
599 | 0.81632 | 0.70989 | 2.0753 | 5232.7329 | 56.4% | 0.00016758
600 | 0.20277 | 0.70835 | 1.8369 | 5231.6375 | 54.29% | 0.00015228
601 | 0.89225 | 0.54788 | 2.1252 | 5128.4043 | 55.45% | 0.00017373
602 | 0.31782 | 0.95963 | 1.8838 | 5531.5324 | 58.1% | 0.00014857
603 | 0.28137 | 0.10332 | 1.8699 | 4808.7155 | 49.23% | 0.00016309
604 | 0.15594 | 0.29021 | 1.8138 | 4970.2705 | 50.95% | 0.0001558
605 | 0.38554 | 0.80278 | 1.9082 | 5305.9297 | 55.81% | 0.00015528
606 | 0.34827 | 0.65747 | 1.8949 | 5196.935 | 54.39% | 0.00015691
607 | 0.30654 | 0.83902 | 1.8795 | 5340.3178 | 55.94% | 0.00015269
608 | 0.93716 | 0.18934 | 2.1695 | 4895.0861 | 52.45% | 0.00018357
609 | 0.12953 | 0.52969 | 1.7989 | 5117.4867 | 52.62% | 0.00015193
610 | 0.41752 | 0.56963 | 1.9193 | 5141.581 | 53.92% | 0.0001598
611 | 0.33943 | 0.50823 | 1.8917 | 5104.6746 | 53.24% | 0.00015872
612 | 0.8041 | 0.80013 | 2.0687 | 5303.5807 | 57.24% | 0.00016516
613 | 0.8611 | 0.65364 | 2.1024 | 5194.421 | 56.14% | 0.00017035
614 | 0.86192 | 0.32083 | 2.1029 | 4990.525 | 53.37% | 0.00017619
615 | 0.48102 | 0.69115 | 1.9412 | 5219.6077 | 55.07% | 0.00015943
616 | 0.40908 | 0.59525 | 1.9164 | 5157.3091 | 54.09% | 0.00015924
617 | 0.36787 | 0.72741 | 1.9019 | 5245.3917 | 55.04% | 0.00015627
618 | 0.021937 | 0.66335 | 1.69 | 5200.8183 | 52.64% | 0.00014271
619 | 0.73129 | 0.75399 | 2.0341 | 5265.4665 | 56.46% | 0.00016414
620 | 0.78093 | 0.97951 | 2.057 | 5608.5952 | 60.72% | 0.00015579
621 | 0.85335 | 0.79383 | 2.0973 | 5298.0786 | 57.43% | 0.00016701
622 | 0.79017 | 0.79081 | 2.0616 | 5295.4773 | 57.08% | 0.00016497
623 | 0.48583 | 0.50185 | 1.9428 | 5100.8782 | 53.6% | 0.00016234
624 | 0.14674 | 0.70512 | 1.8088 | 5229.3486 | 54.02% | 0.00015043
625 | 0.031789 | 0.62394 | 1.7092 | 5175.2833 | 52.53% | 0.00014451
626 | 0.81997 | 0.09176 | 2.0773 | 4793.7181 | 50.33% | 0.00017946
627 | 0.38561 | 0.14685 | 1.9082 | 4856.572 | 50.13% | 0.00016514
628 | 0.1563 | 0.79052 | 1.814 | 5295.2326 | 54.82% | 0.00014945
629 | 0.70839 | 0.54365 | 2.0244 | 5125.8626 | 54.59% | 0.00016723
630 | 0.6439 | 0.60913 | 1.9989 | 5165.9482 | 54.9% | 0.00016452
631 | 0.94965 | 0.50448 | 2.1863 | 5102.4389 | 55.58% | 0.00017843
632 | 0.040902 | 0.32142 | 1.723 | 4990.9021 | 50.51% | 0.0001486
633 | 0.11751 | 0.61394 | 1.7914 | 5168.9711 | 53.17% | 0.00015042
634 | 0.51901 | 0.96328 | 1.9542 | 5542.7712 | 58.94% | 0.00015222
635 | 0.18022 | 0.81217 | 1.8262 | 5314.4084 | 55.15% | 0.00014985
636 | 0.1227 | 0.39802 | 1.7947 | 5038.8021 | 51.65% | 0.00015311
637 | 0.37531 | 0.29605 | 1.9046 | 4974.1958 | 51.67% | 0.00016244
638 | 0.46786 | 0.97764 | 1.9366 | 5599.1056 | 59.37% | 0.00014987
639 | 0.67893 | 0.24499 | 2.0125 | 4938.5503 | 51.98% | 0.00017111
640 | 0.977 | 0.066401 | 2.2415 | 4755.2487 | 50.73% | 0.00019292
641 | 0.11355 | 0.66913 | 1.7889 | 5204.6709 | 53.56% | 0.00014956
642 | 0.73459 | 0.67724 | 2.0356 | 5210.1136 | 55.77% | 0.00016572
643 | 0.32333 | 0.44807 | 1.8858 | 5068.8932 | 52.74% | 0.00015908
644 | 0.38312 | 0.86109 | 1.9073 | 5363.9337 | 56.47% | 0.00015387
645 | 0.73507 | 0.62541 | 2.0358 | 5176.2164 | 55.34% | 0.00016665
646 | 0.014631 | 0.56093 | 1.6705 | 5136.2957 | 51.76% | 0.00014236
647 | 0.066696 | 0.77416 | 1.7523 | 5281.5439 | 54.09% | 0.00014561
648 | 0.48707 | 0.29713 | 1.9432 | 4974.9177 | 51.97% | 0.00016525
649 | 0.63874 | 0.70434 | 1.997 | 5228.7995 | 55.67% | 0.00016279
650 | 0.55863 | 0.27798 | 1.968 | 4961.9278 | 51.98% | 0.00016734
651 | 0.50923 | 0.85594 | 1.9509 | 5358.2021 | 56.82% | 0.00015666
652 | 0.30794 | 0.22474 | 1.8801 | 4923.4191 | 50.83% | 0.00016167
653 | 0.45153 | 0.17167 | 1.931 | 4879.7852 | 50.6% | 0.0001664
654 | 0.84418 | 0.045214 | 2.0915 | 4713.3892 | 49.19% | 0.00018248
655 | 0.11323 | 0.3315 | 1.7887 | 4997.4008 | 51.09% | 0.00015342
656 | 0.39113 | 0.093696 | 1.9101 | 4796.3196 | 49.31% | 0.00016648
657 | 0.99915 | 0.1884 | 2.4293 | 4894.2917 | 54.2% | 0.00020161
658 | 0.35877 | 0.70598 | 1.8987 | 5229.955 | 54.82% | 0.00015641
659 | 0.38976 | 0.51561 | 1.9097 | 5109.0698 | 53.44% | 0.00015987
660 | 0.90557 | 0.086663 | 2.1365 | 4786.6736 | 50.59% | 0.00018413
661 | 0.93559 | 0.49711 | 2.1675 | 5098.0572 | 55.37% | 0.00017736
662 | 0.074628 | 0.70768 | 1.7596 | 5231.1598 | 53.6% | 0.00014704
663 | 0.84685 | 0.16988 | 2.0932 | 4878.1848 | 51.68% | 0.00017851
664 | 0.90953 | 0.63591 | 2.1401 | 5182.9269 | 56.3% | 0.00017303
665 | 0.80904 | 0.27013 | 2.0714 | 4956.488 | 52.66% | 0.00017489
666 | 0.77195 | 0.33728 | 2.0526 | 5001.0964 | 53.14% | 0.00017241
667 | 0.81868 | 0.26587 | 2.0766 | 4953.5094 | 52.65% | 0.00017534
668 | 0.081229 | 0.22619 | 1.7652 | 4924.5303 | 50.02% | 0.00015292
669 | 0.54932 | 0.2129 | 1.9647 | 4914.2401 | 51.31% | 0.00016818
670 | 0.65303 | 0.74979 | 2.0024 | 5262.2209 | 56.13% | 0.00016226
671 | 0.023796 | 0.56648 | 1.6941 | 5139.6616 | 52% | 0.00014402
672 | 0.71629 | 0.48581 | 2.0277 | 5091.3422 | 54.17% | 0.00016835
673 | 0.46209 | 0.024563 | 1.9347 | 4653.5992 | 47.42% | 0.00017113
674 | 0.030339 | 0.27761 | 1.7067 | 4961.6781 | 50.04% | 0.00014782
675 | 0.11451 | 0.96319 | 1.7895 | 5542.4963 | 57.24% | 0.00014286
676 | 0.76694 | 0.51645 | 2.0502 | 5109.5748 | 54.59% | 0.00016938
677 | 0.058034 | 0.82399 | 1.7436 | 5325.4903 | 54.49% | 0.00014421
678 | 0.051834 | 0.76378 | 1.7368 | 5273.1758 | 53.86% | 0.00014471
679 | 0.52619 | 0.68872 | 1.9567 | 5217.9345 | 55.19% | 0.00016048
680 | 0.88011 | 0.57574 | 2.1158 | 5145.3053 | 55.6% | 0.00017263
681 | 0.20066 | 0.24281 | 1.8359 | 4936.9562 | 50.69% | 0.00015808
682 | 0.59912 | 0.32894 | 1.9824 | 4995.76 | 52.54% | 0.00016759
683 | 0.74702 | 0.63097 | 2.0411 | 5179.7591 | 55.43% | 0.00016689
684 | 0.19045 | 0.40032 | 1.8311 | 5040.2018 | 51.95% | 0.00015575
685 | 0.45647 | 0.42209 | 1.9327 | 5053.3461 | 52.91% | 0.00016273
686 | 0.59382 | 0.96214 | 1.9805 | 5539.1824 | 59.17% | 0.00015374
687 | 0.46286 | 0.45613 | 1.9349 | 5073.6917 | 53.19% | 0.00016243
688 | 0.59278 | 0.26286 | 1.9801 | 4951.3916 | 51.92% | 0.00016846
689 | 0.12292 | 0.40822 | 1.7948 | 5044.9851 | 51.72% | 0.00015301
690 | 0.3248 | 0.077329 | 1.8864 | 4772.9557 | 48.84% | 0.00016505
691 | 0.4605 | 0.73684 | 1.9341 | 5252.383 | 55.41% | 0.00015819
692 | 0.54992 | 0.94703 | 1.965 | 5498.2491 | 58.56% | 0.00015395
693 | 0.83459 | 0.058962 | 2.0857 | 4741.9014 | 49.6% | 0.00018135
694 | 0.65248 | 0.73094 | 2.0022 | 5247.9907 | 55.96% | 0.00016262
695 | 0.75427 | 0.14882 | 2.0444 | 4858.5054 | 51.07% | 0.0001754
696 | 0.63203 | 0.54767 | 1.9945 | 5128.2823 | 54.38% | 0.00016518
697 | 0.73719 | 0.81384 | 2.0367 | 5315.9466 | 57.1% | 0.00016291
698 | 0.036437 | 0.79444 | 1.7166 | 5298.6065 | 53.95% | 0.00014288
699 | 0.31457 | 0.96863 | 1.8826 | 5561.1302 | 58.4% | 0.00014782
700 | 0.31072 | 0.58827 | 1.8811 | 5152.995 | 53.74% | 0.00015694
701 | 0.19162 | 0.20635 | 1.8317 | 4909.0387 | 50.3% | 0.00015828
702 | 0.21762 | 0.51635 | 1.8435 | 5109.5152 | 52.9% | 0.00015525
703 | 0.31923 | 0.29884 | 1.8843 | 4976.0598 | 51.55% | 0.00016092
704 | 0.13444 | 0.86324 | 1.8018 | 5366.3646 | 55.49% | 0.00014721
705 | 0.93863 | 0.59889 | 2.1713 | 5159.5621 | 56.25% | 0.00017568
706 | 0.53617 | 0.67056 | 1.9602 | 5205.6266 | 55.06% | 0.000161
707 | 0.76387 | 0.63011 | 2.0488 | 5179.2088 | 55.49% | 0.0001674
708 | 0.77524 | 0.83304 | 2.0542 | 5334.3149 | 57.49% | 0.00016344
709 | 0.073774 | 0.13828 | 1.7588 | 4847.9846 | 49.01% | 0.00015368
710 | 0.38839 | 0.97135 | 1.9092 | 5571.4891 | 58.79% | 0.00014905
711 | 0.2125 | 0.16712 | 1.8413 | 4875.6956 | 49.93% | 0.00015963
712 | 0.5913 | 0.57718 | 1.9796 | 5146.1894 | 54.48% | 0.00016374
713 | 0.45214 | 0.13818 | 1.9313 | 4847.8823 | 50.17% | 0.00016708
714 | 0.66193 | 0.51985 | 2.0058 | 5111.6037 | 54.25% | 0.00016636
715 | 0.34699 | 0.52585 | 1.8945 | 5115.1896 | 53.39% | 0.00015869
716 | 0.27275 | 0.93424 | 1.8665 | 5470.5357 | 57.27% | 0.00014896
717 | 0.95073 | 0.35678 | 2.188 | 5013.403 | 54.33% | 0.00018131
718 | 0.0629 | 0.99225 | 1.7486 | 5707.8451 | 58.45% | 0.00013722
719 | 0.30951 | 0.11009 | 1.8807 | 4816.9648 | 49.41% | 0.00016378
720 | 0.36634 | 0.5546 | 1.9014 | 5132.4621 | 53.66% | 0.00015878
721 | 0.018877 | 0.26408 | 1.6826 | 4952.2485 | 49.75% | 0.00014611
722 | 0.90698 | 0.92307 | 2.1378 | 5449.6691 | 59.67% | 0.00016465
723 | 0.64242 | 0.71427 | 1.9984 | 5235.8586 | 55.77% | 0.00016269
724 | 0.30641 | 0.60179 | 1.8795 | 5161.3665 | 53.83% | 0.00015665
725 | 0.30539 | 0.26293 | 1.8791 | 4951.4361 | 51.19% | 0.00016103
726 | 0.86599 | 0.73097 | 2.1057 | 5248.0153 | 56.86% | 0.00016898
727 | 0.91981 | 0.62701 | 2.15 | 5177.2376 | 56.31% | 0.00017382
728 | 0.78133 | 0.25891 | 2.0572 | 4948.5922 | 52.44% | 0.00017408
729 | 0.016179 | 0.89671 | 1.6752 | 5408.4898 | 54.7% | 0.00013821
730 | 0.091899 | 0.47997 | 1.7736 | 5087.8706 | 52.07% | 0.00015068
731 | 0.88261 | 0.75861 | 2.1176 | 5269.0851 | 57.24% | 0.00016907
732 | 0.69915 | 0.30507 | 2.0206 | 4980.2027 | 52.61% | 0.00017068
733 | 0.055503 | 0.30321 | 1.7409 | 4978.9693 | 50.51% | 0.00015015
734 | 0.0016634 | 0.71391 | 1.5839 | 5235.6023 | 52.05% | 0.00013457
735 | 0.8007 | 0.75337 | 2.067 | 5264.9884 | 56.74% | 0.00016615
736 | 0.2953 | 0.35091 | 1.8753 | 5009.7221 | 51.91% | 0.00015956
737 | 0.90112 | 0.65903 | 2.1326 | 5197.9671 | 56.44% | 0.00017211
738 | 0.80781 | 0.43249 | 2.0707 | 5059.5799 | 54.08% | 0.00017209
739 | 0.7267 | 0.40164 | 2.0321 | 5041.0021 | 53.53% | 0.00016995
740 | 0.47742 | 0.55798 | 1.9399 | 5134.5055 | 54.01% | 0.00016136
741 | 0.82593 | 0.072974 | 2.0807 | 4766.137 | 49.93% | 0.00018038
742 | 0.85334 | 0.1594 | 2.0973 | 4868.5966 | 51.57% | 0.00017906
743 | 0.54333 | 0.53996 | 1.9627 | 5123.6446 | 54.06% | 0.00016316
744 | 0.70914 | 0.29308 | 2.0247 | 4972.205 | 52.53% | 0.00017117
745 | 0.58055 | 0.6985 | 1.9758 | 5224.7055 | 55.44% | 0.00016154
746 | 0.11954 | 0.95745 | 1.7927 | 5525.2205 | 57.1% | 0.00014341
747 | 0.97364 | 0.25234 | 2.2324 | 4943.8885 | 53.62% | 0.0001865
748 | 0.82134 | 0.26249 | 2.0781 | 4951.1242 | 52.63% | 0.00017551
749 | 0.12411 | 0.6476 | 1.7956 | 5190.4796 | 53.45% | 0.0001503
750 | 0.50392 | 0.6943 | 1.949 | 5221.7855 | 55.17% | 0.00015989
751 | 0.11198 | 0.13224 | 1.7878 | 4841.7181 | 49.13% | 0.00015607
752 | 0.47215 | 0.63855 | 1.9381 | 5184.62 | 54.61% | 0.00016006
753 | 0.67351 | 0.87879 | 2.0103 | 5384.8665 | 57.69% | 0.00015949
754 | 0.61242 | 0.52208 | 1.9872 | 5112.9362 | 54.12% | 0.00016508
755 | 0.87915 | 0.17101 | 2.1151 | 4879.1959 | 51.85% | 0.00018008
756 | 0.56371 | 0.57942 | 1.9698 | 5147.5595 | 54.42% | 0.00016306
757 | 0.3257 | 0.14249 | 1.8867 | 4852.2509 | 49.93% | 0.00016357
758 | 0.90093 | 0.22908 | 2.1324 | 4926.7244 | 52.66% | 0.00018003
759 | 0.5968 | 0.76507 | 1.9816 | 5274.2014 | 56.1% | 0.00016066
760 | 0.41694 | 0.96043 | 1.9191 | 5533.9073 | 58.49% | 0.00015051
761 | 0.48115 | 0.92777 | 1.9412 | 5458.135 | 57.87% | 0.00015361
762 | 0.89744 | 0.77508 | 2.1295 | 5282.3033 | 57.51% | 0.00016936
763 | 0.086224 | 0.58152 | 1.7693 | 5148.8443 | 52.74% | 0.00014924
764 | 0.38859 | 0.12199 | 1.9092 | 4830.6415 | 49.78% | 0.00016574
765 | 0.39683 | 0.28998 | 1.9121 | 4970.1154 | 51.67% | 0.00016308
766 | 0.96537 | 0.99603 | 2.2135 | 5770.3721 | 64.12% | 0.00015768
767 | 0.33097 | 0.81769 | 1.8886 | 5319.5289 | 55.79% | 0.00015373
768 | 0.41322 | 0.57609 | 1.9178 | 5145.5201 | 53.96% | 0.00015961
769 | 0.67077 | 0.38296 | 2.0093 | 5029.6091 | 53.2% | 0.00016866
770 | 0.51841 | 0.40879 | 1.954 | 5045.3301 | 52.98% | 0.00016441
771 | 0.9853 | 0.74529 | 2.2705 | 5258.7722 | 58.43% | 0.00017821
772 | 0.4045 | 0.93404 | 1.9148 | 5470.1425 | 57.74% | 0.0001518
773 | 0.35393 | 0.53756 | 1.897 | 5122.2016 | 53.5% | 0.0001587
774 | 0.51079 | 0.12891 | 1.9514 | 4838.1925 | 50.16% | 0.00016883
775 | 0.42874 | 0.64741 | 1.9232 | 5190.357 | 54.56% | 0.00015894
776 | 0.15836 | 0.66069 | 1.8151 | 5199.0611 | 53.72% | 0.00015147
777 | 0.21645 | 0.38219 | 1.843 | 5029.1373 | 51.91% | 0.00015683
778 | 0.26277 | 0.32374 | 1.8625 | 4992.4045 | 51.59% | 0.00015898
779 | 0.22778 | 0.20809 | 1.848 | 4910.4299 | 50.43% | 0.0001595
780 | 0.3682 | 0.28747 | 1.902 | 4968.416 | 51.58% | 0.00016238
781 | 0.94125 | 0.42128 | 2.1746 | 5052.8583 | 54.79% | 0.00017921
782 | 0.82034 | 0.50515 | 2.0775 | 5102.8401 | 54.72% | 0.00017136
783 | 0.22723 | 0.88668 | 1.8477 | 5394.9322 | 56.25% | 0.0001495
784 | 0.0037909 | 0.92957 | 1.6138 | 5461.494 | 54.61% | 0.00013329
785 | 0.42535 | 0.13241 | 1.922 | 4841.8974 | 50.02% | 0.0001665
786 | 0.54925 | 0.6153 | 1.9647 | 5169.8246 | 54.66% | 0.00016218
787 | 0.075376 | 0.82393 | 1.7602 | 5325.4373 | 54.65% | 0.00014531
788 | 0.1289 | 0.36032 | 1.7985 | 5015.6155 | 51.39% | 0.00015382
789 | 0.63606 | 0.36032 | 1.996 | 5015.6163 | 52.91% | 0.00016807
790 | 0.98559 | 0.4991 | 2.2718 | 5099.241 | 56.21% | 0.0001839
791 | 0.52309 | 0.45192 | 1.9556 | 5071.1844 | 53.33% | 0.00016392
792 | 0.7481 | 0.49601 | 2.0416 | 5097.4024 | 54.36% | 0.00016912
793 | 0.42075 | 0.85676 | 1.9204 | 5359.1018 | 56.54% | 0.00015479
794 | 0.33948 | 0.20707 | 1.8917 | 4909.614 | 50.73% | 0.00016282
795 | 0.86779 | 0.51883 | 2.1069 | 5110.9941 | 55.06% | 0.00017306
796 | 0.1027 | 0.63502 | 1.7815 | 5182.3517 | 53.24% | 0.00014948
797 | 0.89829 | 0.17384 | 2.1302 | 4881.7109 | 51.99% | 0.00018111
798 | 0.2573 | 0.24153 | 1.8603 | 4936.0146 | 50.85% | 0.00015994
799 | 0.41628 | 0.17269 | 1.9189 | 4880.694 | 50.53% | 0.00016547
800 | 0.87802 | 0.94342 | 2.1142 | 5489.9265 | 59.93% | 0.00016218
801 | 0.069287 | 0.50418 | 1.7548 | 5102.2613 | 52.08% | 0.00014905
802 | 0.87538 | 0.66826 | 2.1123 | 5204.086 | 56.35% | 0.00017068
803 | 0.41511 | 0.32942 | 1.9185 | 4996.0649 | 52.06% | 0.00016299
804 | 0.58821 | 0.2064 | 1.9785 | 4909.0752 | 51.33% | 0.00016931
805 | 0.32725 | 0.84634 | 1.8873 | 5347.8828 | 56.1% | 0.000153
806 | 0.10025 | 0.82563 | 1.7798 | 5327.0665 | 54.85% | 0.00014657
807 | 0.76818 | 0.70848 | 2.0508 | 5231.7276 | 56.18% | 0.00016609
808 | 0.8445 | 0.90053 | 2.0917 | 5413.9158 | 58.81% | 0.00016327
809 | 0.085697 | 0.22 | 1.7688 | 4919.78 | 49.99% | 0.00015328
810 | 0.27789 | 0.6858 | 1.8685 | 5215.9368 | 54.39% | 0.00015473
811 | 0.83611 | 0.014137 | 2.0866 | 4604.918 | 47.46% | 0.00018452
812 | 0.36924 | 0.85526 | 1.9024 | 5357.4478 | 56.35% | 0.00015372
813 | 0.67871 | 0.94987 | 2.0124 | 5505.1304 | 59.1% | 0.00015637
814 | 0.21512 | 0.70381 | 1.8424 | 5228.43 | 54.31% | 0.00015272
815 | 0.58915 | 0.15632 | 1.9788 | 4865.6993 | 50.73% | 0.00017032
816 | 0.56783 | 0.78107 | 1.9712 | 5287.2529 | 56.16% | 0.00015968
817 | 0.86304 | 0.72704 | 2.1037 | 5245.1204 | 56.81% | 0.00016894
818 | 0.90891 | 0.46232 | 2.1395 | 5077.3753 | 54.86% | 0.00017617
819 | 0.14414 | 0.83553 | 1.8073 | 5336.7958 | 55.22% | 0.00014817
820 | 0.98514 | 0.39968 | 2.2699 | 5039.8147 | 55.33% | 0.00018583
821 | 0.22853 | 0.2895 | 1.8483 | 4969.7856 | 51.2% | 0.00015838
822 | 0.5883 | 0.33312 | 1.9785 | 4998.4366 | 52.55% | 0.00016725
823 | 0.59461 | 0.29244 | 1.9808 | 4971.7686 | 52.2% | 0.00016804
824 | 0.24892 | 0.02132 | 1.8569 | 4640.6803 | 46.82% | 0.00016494
825 | 0.022955 | 0.19941 | 1.6923 | 4903.4301 | 49.24% | 0.00014759
826 | 0.76958 | 0.20413 | 2.0515 | 4907.2526 | 51.82% | 0.00017472
827 | 0.25149 | 0.4807 | 1.8579 | 5088.3063 | 52.76% | 0.0001567
828 | 0.57861 | 0.92293 | 1.9751 | 5449.4341 | 58.1% | 0.00015577
829 | 0.81056 | 0.46918 | 2.0722 | 5081.4593 | 54.39% | 0.0001716
830 | 0.71408 | 0.050161 | 2.0268 | 4724.3356 | 48.98% | 0.00017713
831 | 0.19701 | 0.057295 | 1.8342 | 4738.7354 | 48.06% | 0.00016148
832 | 0.50877 | 0.94384 | 1.9507 | 5490.8637 | 58.33% | 0.00015334
833 | 0.11266 | 0.12825 | 1.7883 | 4837.4784 | 49.08% | 0.00015617
834 | 0.14596 | 0.41929 | 1.8084 | 5051.6635 | 51.91% | 0.00015387
835 | 0.1594 | 0.036124 | 1.8156 | 4690.5464 | 47.29% | 0.00016075
836 | 0.54175 | 0.9569 | 1.9621 | 5523.6461 | 58.81% | 0.00015314
837 | 0.70476 | 0.56993 | 2.0229 | 5141.7627 | 54.79% | 0.00016672
838 | 0.74516 | 0.35793 | 2.0402 | 5014.1198 | 53.23% | 0.00017121
839 | 0.50829 | 0.41023 | 1.9505 | 5046.2018 | 52.96% | 0.00016415
840 | 0.2517 | 0.25635 | 1.858 | 4946.7609 | 50.97% | 0.00015956
841 | 0.99297 | 0.10262 | 2.3153 | 4807.8476 | 52.04% | 0.00019675
842 | 0.66376 | 0.37858 | 2.0065 | 5026.9224 | 53.14% | 0.00016853
843 | 0.91249 | 0.72947 | 2.1429 | 5246.9102 | 57.17% | 0.00017124
844 | 0.13838 | 0.3428 | 1.8041 | 5004.6021 | 51.3% | 0.00015444
845 | 0.92125 | 0.67824 | 2.1515 | 5210.7895 | 56.77% | 0.00017288
846 | 0.98652 | 0.1029 | 2.276 | 4808.1874 | 51.8% | 0.00019388
847 | 0.41992 | 0.0081103 | 1.9202 | 4560.0436 | 45.95% | 0.00017152
848 | 0.73181 | 0.12467 | 2.0344 | 4833.5981 | 50.64% | 0.00017524
849 | 0.75614 | 0.80983 | 2.0452 | 5312.2709 | 57.14% | 0.00016352
850 | 0.35473 | 0.93504 | 1.8972 | 5472.1428 | 57.59% | 0.00015073
851 | 0.92075 | 0.86148 | 2.151 | 5364.3711 | 58.75% | 0.00016804
852 | 0.49224 | 0.59172 | 1.945 | 5155.1264 | 54.31% | 0.00016122
853 | 0.57257 | 0.3064 | 1.9729 | 4981.0803 | 52.27% | 0.00016725
854 | 0.84554 | 0.36932 | 2.0923 | 5021.2049 | 53.72% | 0.00017461
855 | 0.4564 | 0.98955 | 1.9327 | 5678.4393 | 60.17% | 0.0001477
856 | 0.1113 | 0.70419 | 1.7874 | 5228.6938 | 53.82% | 0.00014899
857 | 0.62249 | 0.95358 | 1.9909 | 5514.6298 | 59% | 0.00015495
858 | 0.89085 | 0.52234 | 2.1241 | 5113.0881 | 55.23% | 0.00017411
859 | 0.74507 | 0.29648 | 2.0402 | 4974.4856 | 52.68% | 0.00017222
860 | 0.89588 | 0.70706 | 2.1282 | 5230.719 | 56.83% | 0.00017085
861 | 0.8391 | 0.054732 | 2.0884 | 4733.7303 | 49.49% | 0.00018176
862 | 0.07064 | 0.69537 | 1.756 | 5222.5265 | 53.47% | 0.00014696
863 | 0.34703 | 0.19496 | 1.8945 | 4899.7714 | 50.62% | 0.00016323
864 | 0.3065 | 0.90645 | 1.8795 | 5422.6458 | 56.87% | 0.00015082
865 | 0.89113 | 0.82642 | 2.1243 | 5327.8283 | 58.05% | 0.00016768
866 | 0.059581 | 0.87006 | 1.7453 | 5374.2836 | 55.03% | 0.00014341
867 | 0.32004 | 0.27576 | 1.8846 | 4960.3999 | 51.34% | 0.00016126
868 | 0.956 | 0.88035 | 2.1963 | 5386.8228 | 59.45% | 0.00016976
869 | 0.7575 | 0.25019 | 2.0458 | 4942.3314 | 52.27% | 0.00017343
870 | 0.81404 | 0.032147 | 2.0741 | 4679.0821 | 48.56% | 0.00018189
871 | 0.24399 | 0.21283 | 1.8548 | 4914.1869 | 50.53% | 0.00015995
872 | 0.9672 | 0.96711 | 2.2173 | 5555.6458 | 61.71% | 0.00016512
873 | 0.85851 | 0.10646 | 2.1006 | 4812.5816 | 50.76% | 0.00018075
874 | 0.14018 | 0.95761 | 1.8051 | 5525.6487 | 57.23% | 0.00014414
875 | 0.53194 | 0.92604 | 1.9587 | 5454.9814 | 58.01% | 0.0001547
876 | 0.078593 | 0.8702 | 1.763 | 5374.4457 | 55.21% | 0.00014456
877 | 0.56813 | 0.18193 | 1.9714 | 4888.7742 | 51% | 0.00016924
878 | 0.68226 | 0.88222 | 2.0138 | 5389.1876 | 57.77% | 0.00015958
879 | 0.70259 | 0.65341 | 2.022 | 5194.2707 | 55.45% | 0.00016528
880 | 0.014945 | 0.89423 | 1.6715 | 5405.0514 | 54.63% | 0.00013802
881 | 0.21039 | 0.11499 | 1.8403 | 4822.7086 | 49.22% | 0.00016052
882 | 0.15497 | 0.81383 | 1.8133 | 5315.9385 | 55.04% | 0.00014898
883 | 0.5652 | 0.7294 | 1.9703 | 5246.8595 | 55.66% | 0.00016064
884 | 0.67375 | 0.95615 | 2.0104 | 5521.5527 | 59.27% | 0.00015582
885 | 0.45773 | 0.48474 | 1.9332 | 5090.7066 | 53.4% | 0.00016191
886 | 0.70965 | 0.21378 | 2.0249 | 4914.927 | 51.74% | 0.00017259
887 | 0.19369 | 0.73625 | 1.8327 | 5251.9402 | 54.49% | 0.00015157
888 | 0.57569 | 0.76652 | 1.974 | 5275.3614 | 56.04% | 0.00016016
889 | 0.51944 | 0.16197 | 1.9544 | 4870.9838 | 50.64% | 0.00016836
890 | 0.47379 | 0.2724 | 1.9387 | 4958.0693 | 51.71% | 0.00016529
891 | 0.83598 | 0.79266 | 2.0865 | 5297.0729 | 57.32% | 0.0001664
892 | 0.7775 | 0.64168 | 2.0553 | 5186.6423 | 55.64% | 0.00016761
893 | 0.90016 | 0.66976 | 2.1318 | 5205.0859 | 56.53% | 0.00017185
894 | 0.63088 | 0.53717 | 1.9941 | 5121.9657 | 54.29% | 0.00016531
895 | 0.45644 | 0.46904 | 1.9327 | 5081.3744 | 53.27% | 0.0001621
896 | 0.43214 | 0.71368 | 1.9244 | 5235.4316 | 55.12% | 0.00015796
897 | 0.69143 | 0.88362 | 2.0175 | 5390.9641 | 57.83% | 0.00015974
898 | 0.55933 | 0.592 | 1.9683 | 5155.2985 | 54.5% | 0.00016277
899 | 0.11705 | 0.85192 | 1.7911 | 5353.828 | 55.25% | 0.00014678
900 | 0.13252 | 0.12207 | 1.8007 | 4830.7284 | 49.07% | 0.00015726
901 | 0.78162 | 0.31363 | 2.0573 | 4985.8325 | 52.96% | 0.00017313
902 | 0.25992 | 0.32576 | 1.8614 | 4993.7127 | 51.6% | 0.00015887
903 | 0.36233 | 0.059321 | 1.9 | 4742.5739 | 48.5% | 0.0001667
904 | 0.040453 | 0.89978 | 1.7224 | 5412.8447 | 55.22% | 0.00014121
905 | 0.48007 | 0.22172 | 1.9408 | 4921.1063 | 51.23% | 0.00016626
906 | 0.79556 | 0.37576 | 2.0643 | 5025.1853 | 53.56% | 0.00017258
907 | 0.39088 | 0.68094 | 1.91 | 5212.6194 | 54.71% | 0.00015756
908 | 0.49462 | 0.55486 | 1.9458 | 5132.6181 | 54.03% | 0.00016181
909 | 0.41503 | 0.54999 | 1.9185 | 5129.6795 | 53.77% | 0.00016001
910 | 0.70699 | 0.28998 | 2.0238 | 4970.1157 | 52.5% | 0.00017116
911 | 0.41497 | 0.043579 | 1.9184 | 4709.5652 | 48.14% | 0.00016879
912 | 0.64477 | 0.70451 | 1.9993 | 5228.922 | 55.69% | 0.00016293
913 | 0.90615 | 0.44097 | 2.137 | 5064.6561 | 54.67% | 0.00017638
914 | 0.85861 | 0.16284 | 2.1007 | 4871.7797 | 51.64% | 0.00017923
915 | 0.98774 | 0.50853 | 2.2819 | 5104.851 | 56.37% | 0.00018433
916 | 0.13297 | 0.99325 | 1.8009 | 5721.0856 | 59.16% | 0.00013982
917 | 0.40265 | 0.03882 | 1.9142 | 4697.7546 | 47.95% | 0.00016866
918 | 0.60568 | 0.89823 | 1.9848 | 5410.6285 | 57.75% | 0.00015733
919 | 0.55033 | 0.64415 | 1.9651 | 5188.2369 | 54.89% | 0.00016175
920 | 0.060717 | 0.85602 | 1.7464 | 5358.2847 | 54.87% | 0.00014378
921 | 0.088889 | 0.62018 | 1.7713 | 5172.9049 | 53.04% | 0.00014894
922 | 0.91471 | 0.12766 | 2.145 | 4836.8419 | 51.41% | 0.00018342
923 | 0.92872 | 0.56916 | 2.1595 | 5141.2952 | 55.9% | 0.00017552
924 | 0.38198 | 0.63395 | 1.9069 | 5181.6676 | 54.31% | 0.00015805
925 | 0.40218 | 0.46415 | 1.914 | 5078.4644 | 53.09% | 0.00016086
926 | 0.48913 | 0.30593 | 1.9439 | 4980.7708 | 52.05% | 0.00016517
927 | 0.082916 | 0.37162 | 1.7666 | 5022.6302 | 51.23% | 0.00015133
928 | 0.13 | 0.98758 | 1.7992 | 5661.1023 | 58.55% | 0.00014097
929 | 0.59769 | 0.26353 | 1.9819 | 4951.8597 | 51.94% | 0.00016858
930 | 0.26905 | 0.24752 | 1.865 | 4940.395 | 50.94% | 0.0001602
931 | 0.21973 | 0.23797 | 1.8445 | 4933.3808 | 50.7% | 0.0001588
932 | 0.5651 | 0.70264 | 1.9703 | 5227.6019 | 55.42% | 0.00016111
933 | 0.60974 | 0.41937 | 1.9863 | 5051.7106 | 53.31% | 0.00016651
934 | 0.17057 | 0.87803 | 1.8214 | 5383.9337 | 55.87% | 0.00014809
935 | 0.23905 | 0.30424 | 1.8528 | 4979.6474 | 51.36% | 0.00015852
936 | 0.3455 | 0.65268 | 1.8939 | 5193.7964 | 54.35% | 0.00015691
937 | 0.79878 | 0.76336 | 2.066 | 5272.8355 | 56.83% | 0.00016587
938 | 0.32291 | 0.51361 | 1.8857 | 5107.8802 | 53.23% | 0.00015823
939 | 0.78744 | 0.96625 | 2.0602 | 5552.6611 | 60.12% | 0.00015755
940 | 0.14972 | 0.081814 | 1.8104 | 4779.6891 | 48.46% | 0.00015889
941 | 0.95133 | 0.18377 | 2.1889 | 4890.3529 | 52.51% | 0.00018509
942 | 0.15626 | 0.28459 | 1.814 | 4966.4534 | 50.9% | 0.00015588
943 | 0.048627 | 0.19388 | 1.733 | 4898.8735 | 49.47% | 0.00015084
944 | 0.44277 | 0.65321 | 1.928 | 5194.1416 | 54.65% | 0.00015917
945 | 0.7368 | 0.82968 | 2.0365 | 5331.0033 | 57.29% | 0.00016249
946 | 0.86407 | 0.45133 | 2.1044 | 5070.8367 | 54.5% | 0.00017404
947 | 0.55373 | 0.76047 | 1.9663 | 5270.5466 | 55.91% | 0.00015979
948 | 0.53698 | 0.20529 | 1.9605 | 4908.1889 | 51.19% | 0.000168
949 | 0.8918 | 0.5005 | 2.1248 | 5100.0722 | 55.06% | 0.00017454
950 | 0.1845 | 0.43447 | 1.8283 | 5060.7706 | 52.18% | 0.00015514
951 | 0.17537 | 0.96915 | 1.8238 | 5563.0294 | 57.81% | 0.00014444
952 | 0.94505 | 0.78984 | 2.1797 | 5294.6496 | 58.12% | 0.00017188
953 | 0.59821 | 0.42618 | 1.9821 | 5055.7997 | 53.33% | 0.00016613
954 | 0.24497 | 0.49494 | 1.8552 | 5096.7686 | 52.84% | 0.00015634
955 | 0.28565 | 0.53571 | 1.8716 | 5121.0906 | 53.27% | 0.00015697
956 | 0.75084 | 0.5046 | 2.0428 | 5102.5117 | 54.43% | 0.00016907
957 | 0.94662 | 0.75926 | 2.1819 | 5269.5941 | 57.81% | 0.00017281
958 | 0.91691 | 0.59337 | 2.1471 | 5156.1451 | 56% | 0.00017429
959 | 0.51814 | 0.71092 | 1.9539 | 5233.4633 | 55.35% | 0.00015992
960 | 0.9339 | 0.47119 | 2.1655 | 5082.653 | 55.14% | 0.0001777
961 | 0.44463 | 0.10477 | 1.9287 | 4810.5097 | 49.63% | 0.00016765
962 | 0.046842 | 0.67588 | 1.7308 | 5209.1951 | 53.1% | 0.00014545
963 | 0.015543 | 0.36009 | 1.6733 | 5015.4708 | 50.42% | 0.00014444
964 | 0.68368 | 0.29448 | 2.0144 | 4973.1445 | 52.47% | 0.00017041
965 | 0.786 | 0.66402 | 2.0595 | 5201.2662 | 55.86% | 0.00016747
966 | 0.1546 | 0.17886 | 1.8131 | 4886.1159 | 49.87% | 0.00015727
967 | 0.88189 | 0.80531 | 2.1171 | 5308.1929 | 57.73% | 0.00016786
968 | 0.83175 | 0.35952 | 2.0841 | 5015.1139 | 53.57% | 0.00017421
969 | 0.81486 | 0.4235 | 2.0745 | 5054.19 | 54.04% | 0.0001725
970 | 0.12739 | 0.9247 | 1.7976 | 5452.5616 | 56.38% | 0.00014519
971 | 0.48417 | 0.84871 | 1.9422 | 5350.3903 | 56.64% | 0.00015633
972 | 0.17538 | 0.51666 | 1.8238 | 5109.6977 | 52.74% | 0.00015385
973 | 0.63271 | 0.91353 | 1.9947 | 5433.6637 | 58.11% | 0.0001573
974 | 0.99701 | 0.33622 | 2.3637 | 5000.4197 | 55.43% | 0.00019326
975 | 0.18872 | 0.86323 | 1.8303 | 5366.3604 | 55.77% | 0.00014902
976 | 0.91835 | 0.36001 | 2.1486 | 5015.4224 | 54.06% | 0.0001786
977 | 0.59404 | 0.32029 | 1.9806 | 4990.1732 | 52.45% | 0.00016759
978 | 0.24395 | 0.84007 | 1.8548 | 5341.3973 | 55.72% | 0.00015111
979 | 0.91752 | 0.54694 | 2.1478 | 5127.8424 | 55.62% | 0.00017518
980 | 0.27627 | 0.20595 | 1.8679 | 4908.7191 | 50.55% | 0.00016104
981 | 0.37054 | 0.90218 | 1.9029 | 5416.3117 | 57.02% | 0.00015237
982 | 0.98013 | 0.5941 | 2.2512 | 5156.595 | 56.86% | 0.00018066
983 | 0.75611 | 0.086695 | 2.0452 | 4786.7184 | 50.02% | 0.00017717
984 | 0.10695 | 0.8297 | 1.7844 | 5331.0221 | 54.94% | 0.0001468
985 | 0.23498 | 0.70226 | 1.8511 | 5227.3413 | 54.37% | 0.00015332
986 | 0.17077 | 0.90138 | 1.8215 | 5415.1522 | 56.22% | 0.00014744
987 | 0.99192 | 0.63212 | 2.3071 | 5180.4975 | 57.66% | 0.00018312
988 | 0.38702 | 0.3434 | 1.9087 | 5004.9806 | 52.1% | 0.00016209
989 | 0.91995 | 0.013835 | 2.1502 | 4603.1031 | 47.74% | 0.00018975
990 | 0.082795 | 0.54808 | 1.7665 | 5128.5292 | 52.48% | 0.00014942
991 | 0.78398 | 0.098102 | 2.0585 | 4802.1019 | 50.34% | 0.00017782
992 | 0.92308 | 0.17508 | 2.1534 | 4882.8117 | 52.16% | 0.00018277
993 | 0.80874 | 0.69195 | 2.0712 | 5220.1588 | 56.21% | 0.00016768
994 | 0.74157 | 0.81215 | 2.0386 | 5314.3976 | 57.1% | 0.00016307
995 | 0.049473 | 0.8059 | 1.734 | 5308.7197 | 54.22% | 0.00014388
996 | 0.88003 | 0.035566 | 2.1157 | 4688.9996 | 48.95% | 0.00018496
997 | 0.40767 | 0.48525 | 1.9159 | 5091.0063 | 53.26% | 0.00016071
998 | 0.11989 | 0.22185 | 1.7929 | 4921.2009 | 50.18% | 0.0001551
999 | 0.64018 | 0.28767 | 1.9975 | 4968.5511 | 52.28% | 0.00016932
1000 | 0.26438 | 0.13868 | 1.8632 | 4848.397 | 49.72% | 0.00016183
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Datos Aplicacion
ID | Tipo de equipo | Tiempo observado t (h) | Estado d (1=Falla, 0=Censurado) | ln(t) | Condicion | Tiempo de reparacion (h)
1 | Banco de capacitores | 1829.1 | 1 | 7.5116 | Falla prematura | 7
2 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
3 | Banco de capacitores | 726.7 | 1 | 6.5885 | Falla prematura | 4.6
4 | Variador de velocidad | 28 | 1 | 3.3322 | Falla prematura | 9.7
5 | Banco de capacitores | 292.4 | 1 | 5.6781 | Falla prematura | 7.8
6 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
7 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
8 | Interruptor de potencia | 50.8 | 1 | 3.9279 | Falla prematura | 11.9
9 | Motor de induccion MT | 771.4 | 1 | 6.6482 | Falla prematura | 4.3
10 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
11 | Motor de induccion MT | 5.9 | 1 | 1.775 | Falla prematura | 6.7
12 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
13 | Variador de velocidad | 117.8 | 1 | 4.769 | Falla prematura | 17.5
14 | Transformador de distribucion | 2727.6 | 1 | 7.9112 | Falla prematura | 5.5
15 | Interruptor de potencia | 3635.7 | 1 | 8.1986 | Falla prematura | 5.5
16 | Banco de capacitores | 1529.1 | 1 | 7.3324 | Falla prematura | 7.5
17 | Interruptor de potencia | 415.7 | 1 | 6.03 | Falla prematura | 9
18 | Banco de capacitores | 450.9 | 1 | 6.1112 | Falla prematura | 5.4
19 | Motor de induccion MT | 2001.8 | 1 | 7.6018 | Falla prematura | 6.5
20 | Interruptor de potencia | 1378 | 1 | 7.2284 | Falla prematura | 15.5
21 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
22 | Transformador de distribucion | 3265.6 | 1 | 8.0912 | Falla prematura | 8.3
23 | Interruptor de potencia | 926.7 | 1 | 6.8316 | Falla prematura | 12.9
24 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
25 | Banco de capacitores | 5516.4 | 1 | 8.6155 | Falla prematura | 13.4
26 | Transformador de distribucion | 5864.5 | 1 | 8.6767 | Falla prematura | 3.7
27 | Interruptor de potencia | 1338.6 | 1 | 7.1994 | Falla prematura | 3.9
28 | Interruptor de potencia | 1460.3 | 1 | 7.2864 | Falla prematura | 7.7
29 | Interruptor de potencia | 2698.2 | 1 | 7.9003 | Falla prematura | 2.7
30 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
31 | Transformador de distribucion | 4859.8 | 1 | 8.4888 | Falla prematura | 6.3
32 | Interruptor de potencia | 2958.2 | 1 | 7.9923 | Falla prematura | 16.2
33 | Interruptor de potencia | 3268.2 | 1 | 8.092 | Falla prematura | 7.1
34 | Banco de capacitores | 1505 | 1 | 7.3165 | Falla prematura | 7.4
35 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
36 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
37 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
38 | Banco de capacitores | 598.5 | 1 | 6.3944 | Falla prematura | 10.5
39 | Motor de induccion MT | 2597 | 1 | 7.8621 | Falla prematura | 20.2
40 | Variador de velocidad | 925.2 | 1 | 6.83 | Falla prematura | 14.9
41 | Motor de induccion MT | 4140.5 | 1 | 8.3286 | Falla prematura | 5.1
42 | Transformador de distribucion | 5555.6 | 1 | 8.6226 | Falla prematura | 4.6
43 | Motor de induccion MT | 1831.1 | 1 | 7.5127 | Falla prematura | 7
44 | Interruptor de potencia | 1.9 | 1 | 0.6419 | Falla prematura | 10.1
45 | Banco de capacitores | 3292.1 | 1 | 8.0993 | Falla prematura | 5.3
46 | Interruptor de potencia | 1696.7 | 1 | 7.4364 | Falla prematura | 6.1
47 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
48 | Banco de capacitores | 2450.2 | 1 | 7.8039 | Falla prematura | 7.9
49 | Motor de induccion MT | 142.3 | 1 | 4.9579 | Falla prematura | 3.8
50 | Motor de induccion MT | 790.4 | 1 | 6.6725 | Falla prematura | 5.3
51 | Interruptor de potencia | 450.9 | 1 | 6.1112 | Falla prematura | 6.8
52 | Interruptor de potencia | 5680.9 | 1 | 8.6449 | Falla prematura | 15.2
53 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
54 | Transformador de distribucion | 33.1 | 1 | 3.4995 | Falla prematura | 9.5
55 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
56 | Transformador de distribucion | 3987.4 | 1 | 8.2909 | Falla prematura | 6
57 | Motor de induccion MT | 1610.8 | 1 | 7.3845 | Falla prematura | 6
58 | Banco de capacitores | 1053.9 | 1 | 6.9603 | Falla prematura | 7.7
59 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
60 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
61 | Interruptor de potencia | 117.8 | 1 | 4.769 | Falla prematura | 15.7
62 | Banco de capacitores | 1723.2 | 1 | 7.4519 | Falla prematura | 7.1
63 | Motor de induccion MT | 332.4 | 1 | 5.8063 | Falla prematura | 9.6
64 | Transformador de distribucion | 2457.4 | 1 | 7.8069 | Falla prematura | 23.1
65 | Transformador de distribucion | 1710.1 | 1 | 7.4443 | Falla prematura | 5.5
66 | Motor de induccion MT | 1679 | 1 | 7.426 | Falla prematura | 3.6
67 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
68 | Banco de capacitores | 4267.9 | 1 | 8.3589 | Falla prematura | 13.5
69 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
70 | Variador de velocidad | 455.6 | 1 | 6.1216 | Falla prematura | 8.3
71 | Transformador de distribucion | 53.5 | 1 | 3.9797 | Falla prematura | 5.1
72 | Variador de velocidad | 1573.6 | 1 | 7.3611 | Falla prematura | 12.4
73 | Variador de velocidad | 765.7 | 1 | 6.6408 | Falla prematura | 4.4
74 | Motor de induccion MT | 5209.9 | 1 | 8.5583 | Falla prematura | 3.6
75 | Banco de capacitores | 5850.6 | 1 | 8.6743 | Falla prematura | 4.3
76 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
77 | Variador de velocidad | 1730 | 1 | 7.4559 | Falla prematura | 9.8
78 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
79 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
80 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
81 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
82 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
83 | Variador de velocidad | 2240.4 | 1 | 7.7144 | Falla prematura | 5.3
84 | Interruptor de potencia | 4582.2 | 1 | 8.4299 | Falla prematura | 3.6
85 | Motor de induccion MT | 469.1 | 1 | 6.1508 | Falla prematura | 10
86 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
87 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
88 | Banco de capacitores | 3517.5 | 1 | 8.1655 | Falla prematura | 10.6
89 | Transformador de distribucion | 1175.5 | 1 | 7.0694 | Falla prematura | 8.7
90 | Banco de capacitores | 559.2 | 1 | 6.3265 | Falla prematura | 3.9
91 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
92 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
93 | Motor de induccion MT | 186 | 1 | 5.2257 | Falla prematura | 7.7
94 | Banco de capacitores | 1444.3 | 1 | 7.2754 | Falla prematura | 12.7
95 | Banco de capacitores | 2214.5 | 1 | 7.7028 | Falla prematura | 12.8
96 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
97 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
98 | Transformador de distribucion | 9.2 | 1 | 2.2192 | Falla prematura | 6
99 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
100 | Motor de induccion MT | 4304.4 | 1 | 8.3674 | Falla prematura | 10.7
101 | Banco de capacitores | 4127 | 1 | 8.3253 | Falla prematura | 7.4
102 | Banco de capacitores | 2126 | 1 | 7.662 | Falla prematura | 15.7
103 | Banco de capacitores | 621.2 | 1 | 6.4317 | Falla prematura | 6.8
104 | Transformador de distribucion | 649.2 | 1 | 6.4757 | Falla prematura | 14
105 | Banco de capacitores | 4083.1 | 1 | 8.3146 | Falla prematura | 4.1
106 | Variador de velocidad | 112.6 | 1 | 4.7238 | Falla prematura | 8.2
107 | Transformador de distribucion | 275.2 | 1 | 5.6175 | Falla prematura | 8.6
108 | Interruptor de potencia | 579.9 | 1 | 6.3629 | Falla prematura | 9.9
109 | Transformador de distribucion | 842.9 | 1 | 6.7368 | Falla prematura | 13.3
110 | Motor de induccion MT | 1098.3 | 1 | 7.0015 | Falla prematura | 9.7
111 | Banco de capacitores | 183 | 1 | 5.2095 | Falla prematura | 6.8
112 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
113 | Banco de capacitores | 1048.9 | 1 | 6.9555 | Falla prematura | 3.1
114 | Variador de velocidad | 264.3 | 1 | 5.5771 | Falla prematura | 11
115 | Variador de velocidad | 155.6 | 1 | 5.0473 | Falla prematura | 8.3
116 | Banco de capacitores | 489.7 | 1 | 6.1938 | Falla prematura | 4.7
117 | Motor de induccion MT | 4123.6 | 1 | 8.3245 | Falla prematura | 5.9
118 | Variador de velocidad | 29.2 | 1 | 3.3742 | Falla prematura | 7.8
119 | Transformador de distribucion | 111.6 | 1 | 4.7149 | Falla prematura | 7.9
120 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
121 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
122 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
123 | Interruptor de potencia | 670.6 | 1 | 6.5082 | Falla prematura | 15.5
124 | Transformador de distribucion | 1335 | 1 | 7.1967 | Falla prematura | 7.1
125 | Banco de capacitores | 1007.7 | 1 | 6.9154 | Falla prematura | 3.6
126 | Interruptor de potencia | 4262.9 | 1 | 8.3577 | Falla prematura | 5.3
127 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
128 | Interruptor de potencia | 5352.2 | 1 | 8.5853 | Falla prematura | 3.4
129 | Motor de induccion MT | 4404.8 | 1 | 8.3905 | Falla prematura | 5
130 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
131 | Transformador de distribucion | 25.4 | 1 | 3.2347 | Falla prematura | 5.5
132 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
133 | Motor de induccion MT | 78.3 | 1 | 4.3605 | Falla prematura | 4.3
134 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
135 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
136 | Motor de induccion MT | 5.6 | 1 | 1.7228 | Falla prematura | 10.1
137 | Transformador de distribucion | 281.2 | 1 | 5.6391 | Falla prematura | 5.6
138 | Variador de velocidad | 3156.5 | 1 | 8.0572 | Falla prematura | 9.3
139 | Variador de velocidad | 1837.7 | 1 | 7.5163 | Falla prematura | 6.1
140 | Motor de induccion MT | 722.9 | 1 | 6.5833 | Falla prematura | 7.3
141 | Interruptor de potencia | 5.4 | 1 | 1.6864 | Falla prematura | 5.5
142 | Variador de velocidad | 687.1 | 1 | 6.5325 | Falla prematura | 5.2
143 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
144 | Variador de velocidad | 2851.6 | 1 | 7.9556 | Falla prematura | 7.8
145 | Variador de velocidad | 4698.9 | 1 | 8.4551 | Falla prematura | 6.4
146 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
147 | Transformador de distribucion | 986.9 | 1 | 6.8946 | Falla prematura | 8.6
148 | Transformador de distribucion | 5966.6 | 1 | 8.6939 | Falla prematura | 8.5
149 | Transformador de distribucion | 934 | 1 | 6.8395 | Falla prematura | 3.2
150 | Banco de capacitores | 3673.8 | 1 | 8.209 | Falla prematura | 15.9
151 | Motor de induccion MT | 2884.2 | 1 | 7.967 | Falla prematura | 5.5
152 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
153 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
154 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
155 | Variador de velocidad | 490.4 | 1 | 6.1952 | Falla prematura | 10
156 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
157 | Motor de induccion MT | 4764.1 | 1 | 8.4689 | Falla prematura | 15.3
158 | Interruptor de potencia | 1025.3 | 1 | 6.9327 | Falla prematura | 11.2
159 | Banco de capacitores | 2937.3 | 1 | 7.9852 | Falla prematura | 4.5
160 | Variador de velocidad | 1088.1 | 1 | 6.9922 | Falla prematura | 9.1
161 | Banco de capacitores | 580.2 | 1 | 6.3634 | Falla prematura | 6.7
162 | Banco de capacitores | 929.3 | 1 | 6.8344 | Falla prematura | 15
163 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
164 | Variador de velocidad | 5955.6 | 1 | 8.6921 | Falla prematura | 8.7
165 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
166 | Transformador de distribucion | 115.3 | 1 | 4.7475 | Falla prematura | 9
167 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
168 | Variador de velocidad | 212.2 | 1 | 5.3575 | Falla prematura | 7.8
169 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
170 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
171 | Motor de induccion MT | 1045.1 | 1 | 6.9519 | Falla prematura | 5
172 | Banco de capacitores | 1719.2 | 1 | 7.4496 | Falla prematura | 23.8
173 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
174 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
175 | Motor de induccion MT | 4354.6 | 1 | 8.379 | Falla prematura | 4
176 | Motor de induccion MT | 337.1 | 1 | 5.8204 | Falla prematura | 7.4
177 | Motor de induccion MT | 356.8 | 1 | 5.8772 | Falla prematura | 9.2
178 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
179 | Transformador de distribucion | 2068.3 | 1 | 7.6345 | Falla prematura | 8.6
180 | Banco de capacitores | 3397.3 | 1 | 8.1307 | Falla prematura | 11.2
181 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
182 | Motor de induccion MT | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
183 | Motor de induccion MT | 804.4 | 1 | 6.6901 | Falla prematura | 10.4
184 | Transformador de distribucion | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
185 | Banco de capacitores | 374.8 | 1 | 5.9264 | Falla prematura | 5.6
186 | Banco de capacitores | 84.6 | 1 | 4.4379 | Falla prematura | 7.7
187 | Variador de velocidad | 3579.8 | 1 | 8.1831 | Falla prematura | 2.1
188 | Variador de velocidad | 3673.7 | 1 | 8.209 | Falla prematura | 10.5
189 | Variador de velocidad | 1074.2 | 1 | 6.9793 | Falla prematura | 8.3
190 | Interruptor de potencia | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
191 | Transformador de distribucion | 3083.8 | 1 | 8.0339 | Falla prematura | 16.9
192 | Variador de velocidad | 1738.6 | 1 | 7.4608 | Falla prematura | 3.9
193 | Banco de capacitores | 169.4 | 1 | 5.1323 | Falla prematura | 16.4
194 | Interruptor de potencia | 5287.6 | 1 | 8.5731 | Falla prematura | 10.7
195 | Variador de velocidad | 2455.7 | 1 | 7.8062 | Falla prematura | 6.2
196 | Variador de velocidad | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
197 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
198 | Banco de capacitores | 819.4 | 1 | 6.7086 | Falla prematura | 7
199 | Banco de capacitores | 6000 | 0 | 8.6995 | Censurado (sigue operando)
200 | Transformador de distribucion | 564.7 | 1 | 6.3363 | Falla prematura | 6.7

## Metodo_Grafico (2)
METODO GRAFICO — PAPEL DE PROBABILIDAD WEIBULL Y REGRESION DE RANGOS
Rangos medianos con ajuste de Johnson para censura. Linealizacion: ln(-ln(1-F)) = b*ln(t) - b*ln(n).
Regresion por minimos cuadrados (solo fallas, mascara d)
N = | 200
r = | 139 | [10 empty] | r (pares usados) | 139
[9 empty] | Metodo Grafico |  |  | Sx = SUM(d*x) | 940.3296
j (orden) | t(j) ordenado (h) | d | n(j) = N-j+1 | Incremento I(j) | Rango ajustado AR(j) | Rango mediano F(tj) | x = ln(t) | y = ln(-ln(1-F)) | x (solo fallas) | y (solo fallas) | y ajustado | Sy = SUM(d*y) | -156.8547
1 | 1.9 | 1 | 200 | 1 | 1 | 0.003493 | 0.64185 | -5.6552 | 0.64185 | -5.6552 | -5.1978 | Sxy = SUM(d*x*y) | -813.1184
2 | 5.4 | 1 | 199 | 1 | 2 | 0.008483 | 1.6864 | -4.7654 | 1.6864 | -4.7654 | -4.5036 | Sxx = SUM(d*x^2) | 6734.4541
3 | 5.6 | 1 | 198 | 1 | 3 | 0.013473 | 1.7228 | -4.3003 | 1.7228 | -4.3003 | -4.4794 | Syy = SUM(d*y^2) | 342.8645
4 | 5.9 | 1 | 197 | 1 | 4 | 0.018463 | 1.775 | -3.9827 | 1.775 | -3.9827 | -4.4447
5 | 9.2 | 1 | 196 | 1 | 5 | 0.023453 | 2.2192 | -3.7409 | 2.2192 | -3.7409 | -4.1495 | Pendiente m | 0.66459
6 | 25.4 | 1 | 195 | 1 | 6 | 0.028443 | 3.2347 | -3.5455 | 3.2347 | -3.5455 | -3.4746 | Intercepto c | -5.6243
7 | 28 | 1 | 194 | 1 | 7 | 0.033433 | 3.3322 | -3.3813 | 3.3322 | -3.3813 | -3.4098
8 | 29.2 | 1 | 193 | 1 | 8 | 0.038423 | 3.3742 | -3.2396 | 3.3742 | -3.2396 | -3.3819 | BETA estimado = m | 0.66459
9 | 33.1 | 1 | 192 | 1 | 9 | 0.043413 | 3.4995 | -3.1149 | 3.4995 | -3.1149 | -3.2986 | ETA estimado = EXP(-c/m) (h) | 4735.9476
10 | 50.8 | 1 | 191 | 1 | 10 | 0.048403 | 3.9279 | -3.0035 | 3.9279 | -3.0035 | -3.0139
11 | 53.5 | 1 | 190 | 1 | 11 | 0.053393 | 3.9797 | -2.9028 | 3.9797 | -2.9028 | -2.9795 | Coef. correlacion rho | 0.99684
12 | 78.3 | 1 | 189 | 1 | 12 | 0.058383 | 4.3605 | -2.8108 | 4.3605 | -2.8108 | -2.7264 | R cuadrado | 0.99369
13 | 84.6 | 1 | 188 | 1 | 13 | 0.063373 | 4.4379 | -2.7262 | 4.4379 | -2.7262 | -2.675
14 | 111.6 | 1 | 187 | 1 | 14 | 0.068363 | 4.7149 | -2.6477 | 4.7149 | -2.6477 | -2.4909 | MTTF = eta*GAMMA(1+1/beta) (h) | 6316.5452
15 | 112.6 | 1 | 186 | 1 | 15 | 0.073353 | 4.7238 | -2.5746 | 4.7238 | -2.5746 | -2.485 | Mediana = eta*LN(2)^(1/beta) (h) | 2728.334
16 | 115.3 | 1 | 185 | 1 | 16 | 0.078343 | 4.7475 | -2.5061 | 4.7475 | -2.5061 | -2.4692 | Vida B10 = eta*(-LN(0.9))^(1/beta) | 160.2632
17 | 117.8 | 1 | 184 | 1 | 17 | 0.083333 | 4.769 | -2.4417 | 4.769 | -2.4417 | -2.4549
18 | 117.8 | 1 | 183 | 1 | 18 | 0.088323 | 4.769 | -2.3809 | 4.769 | -2.3809 | -2.4549 | Como leer este metodo
19 | 142.3 | 1 | 182 | 1 | 19 | 0.093313 | 4.9579 | -2.3232 | 4.9579 | -2.3232 | -2.3294 | 1) Se ordenan los 200 tiempos de menor a mayor. 2) Los censurados no reciben rango, pero desplazan el rango de las fallas posteriores mediante el incremento de Johnson I = (N+1-AR_anterior)/(1+n_j). 3) El rango mediano F(tj) = (AR-0.3)/(N+0.4) estima la probabilidad acumulada de falla. 4) Al graficar y = ln(-ln(1-F)) contra x = ln(t), una Weibull debe dar una recta: la pendiente es BETA y el intercepto vale -BETA*ln(ETA). 5) R cuadrado cercano a 1 respalda el supuesto Weibull; curvatura sistematica sugiere mezcla de modos de falla.
20 | 155.6 | 1 | 181 | 1 | 20 | 0.098303 | 5.0473 | -2.2684 | 5.0473 | -2.2684 | -2.27
21 | 169.4 | 1 | 180 | 1 | 21 | 0.10329 | 5.1323 | -2.2162 | 5.1323 | -2.2162 | -2.2135
22 | 183 | 1 | 179 | 1 | 22 | 0.10828 | 5.2095 | -2.1662 | 5.2095 | -2.1662 | -2.1622
23 | 186 | 1 | 178 | 1 | 23 | 0.11327 | 5.2257 | -2.1184 | 5.2257 | -2.1184 | -2.1514
24 | 212.2 | 1 | 177 | 1 | 24 | 0.11826 | 5.3575 | -2.0726 | 5.3575 | -2.0726 | -2.0638
25 | 264.3 | 1 | 176 | 1 | 25 | 0.12325 | 5.5771 | -2.0285 | 5.5771 | -2.0285 | -1.9179
26 | 275.2 | 1 | 175 | 1 | 26 | 0.12824 | 5.6175 | -1.986 | 5.6175 | -1.986 | -1.891
27 | 281.2 | 1 | 174 | 1 | 27 | 0.13323 | 5.6391 | -1.945 | 5.6391 | -1.945 | -1.8767
28 | 292.4 | 1 | 173 | 1 | 28 | 0.13822 | 5.6781 | -1.9054 | 5.6781 | -1.9054 | -1.8507
29 | 332.4 | 1 | 172 | 1 | 29 | 0.14321 | 5.8063 | -1.8671 | 5.8063 | -1.8671 | -1.7655
30 | 337.1 | 1 | 171 | 1 | 30 | 0.1482 | 5.8204 | -1.83 | 5.8204 | -1.83 | -1.7562
31 | 356.8 | 1 | 170 | 1 | 31 | 0.15319 | 5.8772 | -1.7941 | 5.8772 | -1.7941 | -1.7185
32 | 374.8 | 1 | 169 | 1 | 32 | 0.15818 | 5.9264 | -1.7591 | 5.9264 | -1.7591 | -1.6858
33 | 415.7 | 1 | 168 | 1 | 33 | 0.16317 | 6.03 | -1.7252 | 6.03 | -1.7252 | -1.6169
34 | 450.9 | 1 | 167 | 1 | 34 | 0.16816 | 6.1112 | -1.6922 | 6.1112 | -1.6922 | -1.5629
35 | 450.9 | 1 | 166 | 1 | 35 | 0.17315 | 6.1112 | -1.66 | 6.1112 | -1.66 | -1.5629
36 | 455.6 | 1 | 165 | 1 | 36 | 0.17814 | 6.1216 | -1.6287 | 6.1216 | -1.6287 | -1.556
37 | 469.1 | 1 | 164 | 1 | 37 | 0.18313 | 6.1508 | -1.5981 | 6.1508 | -1.5981 | -1.5366
38 | 489.7 | 1 | 163 | 1 | 38 | 0.18812 | 6.1938 | -1.5683 | 6.1938 | -1.5683 | -1.508
39 | 490.4 | 1 | 162 | 1 | 39 | 0.19311 | 6.1952 | -1.5391 | 6.1952 | -1.5391 | -1.5071
40 | 559.2 | 1 | 161 | 1 | 40 | 0.1981 | 6.3265 | -1.5106 | 6.3265 | -1.5106 | -1.4198
41 | 564.7 | 1 | 160 | 1 | 41 | 0.20309 | 6.3363 | -1.4827 | 6.3363 | -1.4827 | -1.4133
42 | 579.9 | 1 | 159 | 1 | 42 | 0.20808 | 6.3629 | -1.4554 | 6.3629 | -1.4554 | -1.3957
43 | 580.2 | 1 | 158 | 1 | 43 | 0.21307 | 6.3634 | -1.4287 | 6.3634 | -1.4287 | -1.3953
44 | 598.5 | 1 | 157 | 1 | 44 | 0.21806 | 6.3944 | -1.4025 | 6.3944 | -1.4025 | -1.3747
45 | 621.2 | 1 | 156 | 1 | 45 | 0.22305 | 6.4317 | -1.3768 | 6.4317 | -1.3768 | -1.35
46 | 649.2 | 1 | 155 | 1 | 46 | 0.22804 | 6.4757 | -1.3516 | 6.4757 | -1.3516 | -1.3207
47 | 670.6 | 1 | 154 | 1 | 47 | 0.23303 | 6.5082 | -1.3268 | 6.5082 | -1.3268 | -1.2991
48 | 687.1 | 1 | 153 | 1 | 48 | 0.23802 | 6.5325 | -1.3025 | 6.5325 | -1.3025 | -1.283
49 | 722.9 | 1 | 152 | 1 | 49 | 0.24301 | 6.5833 | -1.2787 | 6.5833 | -1.2787 | -1.2492
50 | 726.7 | 1 | 151 | 1 | 50 | 0.248 | 6.5885 | -1.2552 | 6.5885 | -1.2552 | -1.2457
51 | 765.7 | 1 | 150 | 1 | 51 | 0.25299 | 6.6408 | -1.2321 | 6.6408 | -1.2321 | -1.211
52 | 771.4 | 1 | 149 | 1 | 52 | 0.25798 | 6.6482 | -1.2094 | 6.6482 | -1.2094 | -1.206
53 | 790.4 | 1 | 148 | 1 | 53 | 0.26297 | 6.6725 | -1.187 | 6.6725 | -1.187 | -1.1899
54 | 804.4 | 1 | 147 | 1 | 54 | 0.26796 | 6.6901 | -1.165 | 6.6901 | -1.165 | -1.1782
55 | 819.4 | 1 | 146 | 1 | 55 | 0.27295 | 6.7086 | -1.1433 | 6.7086 | -1.1433 | -1.1659
56 | 842.9 | 1 | 145 | 1 | 56 | 0.27794 | 6.7368 | -1.1219 | 6.7368 | -1.1219 | -1.1471
57 | 925.2 | 1 | 144 | 1 | 57 | 0.28293 | 6.83 | -1.1009 | 6.83 | -1.1009 | -1.0852
58 | 926.7 | 1 | 143 | 1 | 58 | 0.28792 | 6.8316 | -1.0801 | 6.8316 | -1.0801 | -1.0841
59 | 929.3 | 1 | 142 | 1 | 59 | 0.29291 | 6.8344 | -1.0596 | 6.8344 | -1.0596 | -1.0823
60 | 934 | 1 | 141 | 1 | 60 | 0.2979 | 6.8395 | -1.0393 | 6.8395 | -1.0393 | -1.0789
61 | 986.9 | 1 | 140 | 1 | 61 | 0.30289 | 6.8946 | -1.0194 | 6.8946 | -1.0194 | -1.0423
62 | 1007.7 | 1 | 139 | 1 | 62 | 0.30788 | 6.9154 | -0.99967 | 6.9154 | -0.99967 | -1.0285
63 | 1025.3 | 1 | 138 | 1 | 63 | 0.31287 | 6.9327 | -0.98019 | 6.9327 | -0.98019 | -1.0169
64 | 1045.1 | 1 | 137 | 1 | 64 | 0.31786 | 6.9519 | -0.96096 | 6.9519 | -0.96096 | -1.0042
65 | 1048.9 | 1 | 136 | 1 | 65 | 0.32285 | 6.9555 | -0.94195 | 6.9555 | -0.94195 | -1.0018
66 | 1053.9 | 1 | 135 | 1 | 66 | 0.32784 | 6.9603 | -0.92315 | 6.9603 | -0.92315 | -0.99866
67 | 1074.2 | 1 | 134 | 1 | 67 | 0.33283 | 6.9793 | -0.90457 | 6.9793 | -0.90457 | -0.98598
68 | 1088.1 | 1 | 133 | 1 | 68 | 0.33782 | 6.9922 | -0.88619 | 6.9922 | -0.88619 | -0.97744
69 | 1098.3 | 1 | 132 | 1 | 69 | 0.34281 | 7.0015 | -0.868 | 7.0015 | -0.868 | -0.97124
70 | 1175.5 | 1 | 131 | 1 | 70 | 0.3478 | 7.0694 | -0.85001 | 7.0694 | -0.85001 | -0.92609
71 | 1335 | 1 | 130 | 1 | 71 | 0.35279 | 7.1967 | -0.8322 | 7.1967 | -0.8322 | -0.84153
72 | 1338.6 | 1 | 129 | 1 | 72 | 0.35778 | 7.1994 | -0.81457 | 7.1994 | -0.81457 | -0.83974
73 | 1378 | 1 | 128 | 1 | 73 | 0.36277 | 7.2284 | -0.79711 | 7.2284 | -0.79711 | -0.82046
74 | 1444.3 | 1 | 127 | 1 | 74 | 0.36776 | 7.2754 | -0.77981 | 7.2754 | -0.77981 | -0.78923
75 | 1460.3 | 1 | 126 | 1 | 75 | 0.37275 | 7.2864 | -0.76267 | 7.2864 | -0.76267 | -0.78191
76 | 1505 | 1 | 125 | 1 | 76 | 0.37774 | 7.3165 | -0.74569 | 7.3165 | -0.74569 | -0.76187
77 | 1529.1 | 1 | 124 | 1 | 77 | 0.38273 | 7.3324 | -0.72887 | 7.3324 | -0.72887 | -0.75132
78 | 1573.6 | 1 | 123 | 1 | 78 | 0.38772 | 7.3611 | -0.71218 | 7.3611 | -0.71218 | -0.73225
79 | 1610.8 | 1 | 122 | 1 | 79 | 0.39271 | 7.3845 | -0.69564 | 7.3845 | -0.69564 | -0.71672
80 | 1679 | 1 | 121 | 1 | 80 | 0.3977 | 7.426 | -0.67923 | 7.426 | -0.67923 | -0.68916
81 | 1696.7 | 1 | 120 | 1 | 81 | 0.40269 | 7.4364 | -0.66295 | 7.4364 | -0.66295 | -0.6822
82 | 1710.1 | 1 | 119 | 1 | 82 | 0.40768 | 7.4443 | -0.64681 | 7.4443 | -0.64681 | -0.67697
83 | 1719.2 | 1 | 118 | 1 | 83 | 0.41267 | 7.4496 | -0.63078 | 7.4496 | -0.63078 | -0.67344
84 | 1723.2 | 1 | 117 | 1 | 84 | 0.41766 | 7.4519 | -0.61487 | 7.4519 | -0.61487 | -0.6719
85 | 1730 | 1 | 116 | 1 | 85 | 0.42265 | 7.4559 | -0.59908 | 7.4559 | -0.59908 | -0.66928
86 | 1738.6 | 1 | 115 | 1 | 86 | 0.42764 | 7.4608 | -0.5834 | 7.4608 | -0.5834 | -0.66598
87 | 1829.1 | 1 | 114 | 1 | 87 | 0.43263 | 7.5116 | -0.56783 | 7.5116 | -0.56783 | -0.63226
88 | 1831.1 | 1 | 113 | 1 | 88 | 0.43762 | 7.5127 | -0.55237 | 7.5127 | -0.55237 | -0.63153
89 | 1837.7 | 1 | 112 | 1 | 89 | 0.44261 | 7.5163 | -0.537 | 7.5163 | -0.537 | -0.62914
90 | 2001.8 | 1 | 111 | 1 | 90 | 0.4476 | 7.6018 | -0.52173 | 7.6018 | -0.52173 | -0.5723
91 | 2068.3 | 1 | 110 | 1 | 91 | 0.45259 | 7.6345 | -0.50656 | 7.6345 | -0.50656 | -0.55058
92 | 2126 | 1 | 109 | 1 | 92 | 0.45758 | 7.662 | -0.49147 | 7.662 | -0.49147 | -0.53229
93 | 2214.5 | 1 | 108 | 1 | 93 | 0.46257 | 7.7028 | -0.47648 | 7.7028 | -0.47648 | -0.50519
94 | 2240.4 | 1 | 107 | 1 | 94 | 0.46756 | 7.7144 | -0.46157 | 7.7144 | -0.46157 | -0.49746
95 | 2450.2 | 1 | 106 | 1 | 95 | 0.47255 | 7.8039 | -0.44674 | 7.8039 | -0.44674 | -0.43797
96 | 2455.7 | 1 | 105 | 1 | 96 | 0.47754 | 7.8062 | -0.43199 | 7.8062 | -0.43199 | -0.43648
97 | 2457.4 | 1 | 104 | 1 | 97 | 0.48253 | 7.8069 | -0.41732 | 7.8069 | -0.41732 | -0.43602
98 | 2597 | 1 | 103 | 1 | 98 | 0.48752 | 7.8621 | -0.40271 | 7.8621 | -0.40271 | -0.3993
99 | 2698.2 | 1 | 102 | 1 | 99 | 0.49251 | 7.9003 | -0.38818 | 7.9003 | -0.38818 | -0.37389
100 | 2727.6 | 1 | 101 | 1 | 100 | 0.4975 | 7.9112 | -0.37372 | 7.9112 | -0.37372 | -0.36669
101 | 2851.6 | 1 | 100 | 1 | 101 | 0.5025 | 7.9556 | -0.35932 | 7.9556 | -0.35932 | -0.33715
102 | 2884.2 | 1 | 99 | 1 | 102 | 0.50749 | 7.967 | -0.34499 | 7.967 | -0.34499 | -0.32959
103 | 2937.3 | 1 | 98 | 1 | 103 | 0.51248 | 7.9852 | -0.33071 | 7.9852 | -0.33071 | -0.31747
104 | 2958.2 | 1 | 97 | 1 | 104 | 0.51747 | 7.9923 | -0.31649 | 7.9923 | -0.31649 | -0.31275
105 | 3083.8 | 1 | 96 | 1 | 105 | 0.52246 | 8.0339 | -0.30233 | 8.0339 | -0.30233 | -0.28512
106 | 3156.5 | 1 | 95 | 1 | 106 | 0.52745 | 8.0572 | -0.28821 | 8.0572 | -0.28821 | -0.26963
107 | 3265.6 | 1 | 94 | 1 | 107 | 0.53244 | 8.0912 | -0.27415 | 8.0912 | -0.27415 | -0.24705
108 | 3268.2 | 1 | 93 | 1 | 108 | 0.53743 | 8.092 | -0.26014 | 8.092 | -0.26014 | -0.24652
109 | 3292.1 | 1 | 92 | 1 | 109 | 0.54242 | 8.0993 | -0.24617 | 8.0993 | -0.24617 | -0.24168
110 | 3397.3 | 1 | 91 | 1 | 110 | 0.54741 | 8.1307 | -0.23224 | 8.1307 | -0.23224 | -0.22078
111 | 3517.5 | 1 | 90 | 1 | 111 | 0.5524 | 8.1655 | -0.21835 | 8.1655 | -0.21835 | -0.19767
112 | 3579.8 | 1 | 89 | 1 | 112 | 0.55739 | 8.1831 | -0.2045 | 8.1831 | -0.2045 | -0.186
113 | 3635.7 | 1 | 88 | 1 | 113 | 0.56238 | 8.1986 | -0.19068 | 8.1986 | -0.19068 | -0.1757
114 | 3673.7 | 1 | 87 | 1 | 114 | 0.56737 | 8.209 | -0.1769 | 8.209 | -0.1769 | -0.16879
115 | 3673.8 | 1 | 86 | 1 | 115 | 0.57236 | 8.209 | -0.16315 | 8.209 | -0.16315 | -0.16878
116 | 3987.4 | 1 | 85 | 1 | 116 | 0.57735 | 8.2909 | -0.14943 | 8.2909 | -0.14943 | -0.11434
117 | 4083.1 | 1 | 84 | 1 | 117 | 0.58234 | 8.3146 | -0.13573 | 8.3146 | -0.13573 | -0.098575
118 | 4123.6 | 1 | 83 | 1 | 118 | 0.58733 | 8.3245 | -0.12206 | 8.3245 | -0.12206 | -0.092015
119 | 4127 | 1 | 82 | 1 | 119 | 0.59232 | 8.3253 | -0.10841 | 8.3253 | -0.10841 | -0.091468
120 | 4140.5 | 1 | 81 | 1 | 120 | 0.59731 | 8.3286 | -0.094776 | 8.3286 | -0.094776 | -0.089297
121 | 4262.9 | 1 | 80 | 1 | 121 | 0.6023 | 8.3577 | -0.08116 | 8.3577 | -0.08116 | -0.069936
122 | 4267.9 | 1 | 79 | 1 | 122 | 0.60729 | 8.3589 | -0.067559 | 8.3589 | -0.067559 | -0.069157
123 | 4304.4 | 1 | 78 | 1 | 123 | 0.61228 | 8.3674 | -0.05397 | 8.3674 | -0.05397 | -0.063497
124 | 4354.6 | 1 | 77 | 1 | 124 | 0.61727 | 8.379 | -0.040391 | 8.379 | -0.040391 | -0.055791
125 | 4404.8 | 1 | 76 | 1 | 125 | 0.62226 | 8.3905 | -0.026819 | 8.3905 | -0.026819 | -0.048174
126 | 4582.2 | 1 | 75 | 1 | 126 | 0.62725 | 8.4299 | -0.013252 | 8.4299 | -0.013252 | -0.021933
127 | 4698.9 | 1 | 74 | 1 | 127 | 0.63224 | 8.4551 | 0.00031252 | 8.4551 | 0.00031252 | -0.0052193
128 | 4764.1 | 1 | 73 | 1 | 128 | 0.63723 | 8.4689 | 0.013877 | 8.4689 | 0.013877 | 0.0039389
129 | 4859.8 | 1 | 72 | 1 | 129 | 0.64222 | 8.4888 | 0.027445 | 8.4888 | 0.027445 | 0.017157
130 | 5209.9 | 1 | 71 | 1 | 130 | 0.64721 | 8.5583 | 0.041017 | 8.5583 | 0.041017 | 0.063387
131 | 5287.6 | 1 | 70 | 1 | 131 | 0.6522 | 8.5731 | 0.054597 | 8.5731 | 0.054597 | 0.073226
132 | 5352.2 | 1 | 69 | 1 | 132 | 0.65719 | 8.5853 | 0.068188 | 8.5853 | 0.068188 | 0.081296
133 | 5516.4 | 1 | 68 | 1 | 133 | 0.66218 | 8.6155 | 0.081791 | 8.6155 | 0.081791 | 0.10138
134 | 5555.6 | 1 | 67 | 1 | 134 | 0.66717 | 8.6226 | 0.095411 | 8.6226 | 0.095411 | 0.10608
135 | 5680.9 | 1 | 66 | 1 | 135 | 0.67216 | 8.6449 | 0.10905 | 8.6449 | 0.10905 | 0.12091
136 | 5850.6 | 1 | 65 | 1 | 136 | 0.67715 | 8.6743 | 0.12271 | 8.6743 | 0.12271 | 0.14047
137 | 5864.5 | 1 | 64 | 1 | 137 | 0.68214 | 8.6767 | 0.13639 | 8.6767 | 0.13639 | 0.14205
138 | 5955.6 | 1 | 63 | 1 | 138 | 0.68713 | 8.6921 | 0.1501 | 8.6921 | 0.1501 | 0.15229
139 | 5966.6 | 1 | 62 | 1 | 139 | 0.69212 | 8.6939 | 0.16384 | 8.6939 | 0.16384 | 0.15352
140 | 6000 | 0 | 61 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
141 | 6000 | 0 | 60 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
142 | 6000 | 0 | 59 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
143 | 6000 | 0 | 58 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
144 | 6000 | 0 | 57 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
145 | 6000 | 0 | 56 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
146 | 6000 | 0 | 55 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
147 | 6000 | 0 | 54 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
148 | 6000 | 0 | 53 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
149 | 6000 | 0 | 52 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
150 | 6000 | 0 | 51 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
151 | 6000 | 0 | 50 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
152 | 6000 | 0 | 49 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
153 | 6000 | 0 | 48 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
154 | 6000 | 0 | 47 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
155 | 6000 | 0 | 46 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
156 | 6000 | 0 | 45 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
157 | 6000 | 0 | 44 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
158 | 6000 | 0 | 43 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
159 | 6000 | 0 | 42 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
160 | 6000 | 0 | 41 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
161 | 6000 | 0 | 40 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
162 | 6000 | 0 | 39 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
163 | 6000 | 0 | 38 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
164 | 6000 | 0 | 37 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
165 | 6000 | 0 | 36 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
166 | 6000 | 0 | 35 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
167 | 6000 | 0 | 34 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
168 | 6000 | 0 | 33 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
169 | 6000 | 0 | 32 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
170 | 6000 | 0 | 31 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
171 | 6000 | 0 | 30 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
172 | 6000 | 0 | 29 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
173 | 6000 | 0 | 28 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
174 | 6000 | 0 | 27 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
175 | 6000 | 0 | 26 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
176 | 6000 | 0 | 25 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
177 | 6000 | 0 | 24 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
178 | 6000 | 0 | 23 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
179 | 6000 | 0 | 22 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
180 | 6000 | 0 | 21 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
181 | 6000 | 0 | 20 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
182 | 6000 | 0 | 19 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
183 | 6000 | 0 | 18 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
184 | 6000 | 0 | 17 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
185 | 6000 | 0 | 16 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
186 | 6000 | 0 | 15 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
187 | 6000 | 0 | 14 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
188 | 6000 | 0 | 13 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
189 | 6000 | 0 | 12 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
190 | 6000 | 0 | 11 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
191 | 6000 | 0 | 10 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
192 | 6000 | 0 | 9 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
193 | 6000 | 0 | 8 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
194 | 6000 | 0 | 7 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
195 | 6000 | 0 | 6 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
196 | 6000 | 0 | 5 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
197 | 6000 | 0 | 4 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
198 | 6000 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
199 | 6000 | 0 | 2 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A
200 | 6000 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 8.6995 | 0 | #N/A | #N/A

## Max_Verosimilitud (2)
ESTIMACION POR MAXIMA VEROSIMILITUD (MLE) Y PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE
Se resuelve la ecuacion de verosimilitud perfilada g(BETA)=0 por biseccion; ETA se obtiene en forma cerrada.
Estadisticos suficientes | [5 empty] | Paso 2 — Estimadores de maxima verosimilitud |  |  |  | Paso 4 — Pruebas de bondad de ajuste
N | 0 |  |  |  |  | BETA (forma) | 0.805 |  |  | A. Razon de verosimilitud contra la exponencial (H0: BETA = 1)
r (fallas) | 139 |  |  |  |  | ETA (escala, h) | 5344.3245 |  |  | ETA exponencial = SUM(t)/r | 5038.7662
S1 = SUM(d*ln(t)) | 974.9098 |  |  |  |  | log-verosimilitud l(BETA,ETA) | -1319.7414 |  |  | log-verosimilitud exponencial | -1323.9634
[6 empty] | Residual g(BETA) (debe ser ~0) | 1.3678e-13 |  |  | Estadistico LR = 2*(lW - lE) | 8.444
Paso 1 — Solucion de g(BETA) = SUM(t^b*ln t)/SUM(t^b) - 1/b - S1/r = 0 (biseccion, 46 iteraciones) | [9 empty] | valor p (chi2 con 1 gl) | 0.0036624
Iter k | a (limite inf) | b (limite sup) | m = (a+b)/2 | g(m) | Amplitud (b-a) | MTTF = ETA*GAMMA(1+1/BETA) (h) | 6028.3997 |  |  | Decision | Se rechaza la exponencial: BETA es distinto de 1
1 | 0.1 | 10 | 5.05 | 1.6225 | 9.9 | Mediana (h) | 3389.687 |  |  |  |  | Tabla de apoyo: ajuste vs. empirica
2 | 0.1 | 5.05 | 2.575 | 1.1989 | 4.95 | Vida B10 (h) | 326.4545 |  |  | B. Prueba Kolmogorov-Smirnov (Weibull MLE vs. empirica Kaplan-Meier) |  | t(j) ordenado | d | F Weibull MLE | F empirica (K-M) | ¦diferencia¦ (fallas)
3 | 0.1 | 2.575 | 1.3375 | 0.62473 | 2.475 |  |  |  |  | Estadistico D = max¦F_W - F_KM¦ | 0.23766 | 401.7 | 1 | 0.11707 | 0.005 | 0.11207
4 | 0.1 | 1.3375 | 0.71875 | -0.17307 | 1.2375 | Paso 3 — Matriz de informacion observada (Hessiano numerico central) |  |  |  | Valor critico aprox. 1.36/RAIZ(r) a=5% | 0.11535 | 449.3 | 1 | 0.12738 | 0.01 | 0.11738
5 | 0.71875 | 1.3375 | 1.0281 | 0.3277 | 0.61875 | paso hb = 1% de BETA | 0.00805 |  |  | Decision | Se rechaza el ajuste Weibull | 455.5 | 1 | 0.1287 | 0.015 | 0.1137
6 | 0.71875 | 1.0281 | 0.87344 | 0.11576 | 0.30937 | paso he = 1% de ETA | 53.4432 |  |  |  |  | 528.3 | 1 | 0.14378 | 0.02 | 0.12378
7 | 0.71875 | 0.87344 | 0.79609 | -0.016328 | 0.15469 |  |  |  |  | C. Criterios de informacion (menor es mejor) |  | 602 | 1 | 0.15839 | 0.025 | 0.13339
8 | 0.79609 | 0.87344 | 0.83477 | 0.052379 | 0.077344 | l(BETA, ETA) en malla 3x3 |  |  |  | AIC Weibull (k=2) | 2643.4828 | 707.6 | 1 | 0.17831 | 0.03 | 0.14831
9 | 0.79609 | 0.83477 | 0.81543 | 0.018737 | 0.038672 |  | 5290.8813 | 5344.3245 | 5397.7678 | AIC Exponencial (k=1) | 2649.9268 | 820.7 | 1 | 0.19852 | 0.035 | 0.16352
10 | 0.79609 | 0.81543 | 0.80576 | 0.0013888 | 0.019336 | 0.79695 | -1319.7575 | -1319.7501 | -1319.7515 | BIC Weibull | #NUM! | 871.6 | 1 | 0.20727 | 0.04 | 0.16727
11 | 0.79609 | 0.80576 | 0.80093 | -0.0074227 | 0.009668 | 0.805 | -1319.7459 | -1319.7414 | -1319.7458 | Modelo preferido | Weibull de 2 parametros | 873.6 | 1 | 0.20761 | 0.045 | 0.16261
12 | 0.80093 | 0.80576 | 0.80334 | -0.0030054 | 0.004834 | 0.81305 | -1319.7517 | -1319.75 | -1319.7575 |  |  | 941.7 | 1 | 0.21902 | 0.05 | 0.16902
13 | 0.80334 | 0.80576 | 0.80455 | -0.00080538 | 0.002417 |  |  |  |  | D. Correlacion del papel de probabilidad |  | 960.8 | 0 | 0.22216 | 0.05 | 0
14 | 0.80455 | 0.80576 | 0.80516 | 0.00029244 | 0.0012085 | d2l/dBETA2 | -267.4102 |  |  | R cuadrado del grafico Weibull | 0.98985 | 1024.2 | 0 | 0.2324 | 0.05 | 0
15 | 0.80455 | 0.80516 | 0.80486 | -0.00025629 | 0.00060425 | d2l/dETA2 | -3.1541e-06 |  |  | Lectura | Linealidad alta: el supuesto Weibull es razonable | 1073.5 | 0 | 0.24019 | 0.05 | 0
16 | 0.80486 | 0.80516 | 0.80501 | 1.8122e-05 | 0.00030212 | d2l/dBETAdETA | -0.0068608 |  |  |  |  | 1077.1 | 1 | 0.24076 | 0.05508 | 0.18568
17 | 0.80486 | 0.80501 | 0.80493 | -0.00011907 | 0.00015106 | Determinante de I | 0.00079637 |  |  | Advertencia metodologica |  | 1099.2 | 1 | 0.2442 | 0.06016 | 0.18404
18 | 0.80493 | 0.80501 | 0.80497 | -5.0472e-05 | 7.5531e-05 | error estandar de BETA | 0.062933 |  |  | El valor critico de Kolmogorov-Smirnov mostrado supone parametros conocidos. Como aqui fueron estimados de la misma muestra, la prueba es conservadora (tiende a no rechazar). Para una decision formal se requiere el valor critico de Lilliefors o una calibracion por bootstrap parametrico. Se reporta como evidencia descriptiva y se complementa con la prueba LR y los criterios AIC/BIC. |  | 1133.3 | 0 | 0.24945 | 0.06016 | 0
19 | 0.80497 | 0.80501 | 0.80499 | -1.6174e-05 | 3.7766e-05 | error estandar de ETA | 579.4706 |  |  |  |  | 1161.6 | 1 | 0.25375 | 0.065268 | 0.18848
20 | 0.80499 | 0.80501 | 0.805 | 9.7442e-07 | 1.8883e-05 | IC 95% BETA inferior | 0.69063 |  |  |  |  | 1196.6 | 0 | 0.25902 | 0.065268 | 0
21 | 0.80499 | 0.805 | 0.80499 | -7.5997e-06 | 9.4414e-06 | IC 95% BETA superior | 0.9383 |  |  |  |  | 1230.9 | 1 | 0.26411 | 0.070404 | 0.19371
22 | 0.80499 | 0.805 | 0.80499 | -3.3126e-06 | 4.7207e-06 | IC 95% ETA inferior | 4321.1501 |  |  |  |  | 1240.7 | 0 | 0.26555 | 0.070404 | 0
23 | 0.80499 | 0.805 | 0.805 | -1.1691e-06 | 2.3603e-06 | IC 95% ETA superior | 6609.7692 |  |  |  |  | 1265.2 | 0 | 0.26914 | 0.070404 | 0
24 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -9.734e-08 | 1.1802e-06 | [6 empty] | 1308.3 | 0 | 0.27538 | 0.070404 | 0
25 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 4.3854e-07 | 5.9009e-07 | [6 empty] | 1360.3 | 1 | 0.28278 | 0.075627 | 0.20715
26 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.706e-07 | 2.9504e-07 | [6 empty] | 1392.9 | 1 | 0.28735 | 0.080849 | 0.2065
27 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 3.663e-08 | 1.4752e-07 | [6 empty] | 1441.9 | 1 | 0.29413 | 0.086071 | 0.20806
28 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -3.0355e-08 | 7.3761e-08 | [6 empty] | 1442.2 | 1 | 0.29418 | 0.091294 | 0.20288
29 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 3.1373e-09 | 3.688e-08 | [6 empty] | 1449.1 | 0 | 0.29512 | 0.091294 | 0
30 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -1.3609e-08 | 1.844e-08 | [6 empty] | 1472.7 | 1 | 0.29834 | 0.096547 | 0.20179
31 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -5.2359e-09 | 9.2201e-09 | [6 empty] | 1472.8 | 0 | 0.29835 | 0.096547 | 0
32 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -1.0493e-09 | 4.61e-09 | [6 empty] | 1474.1 | 0 | 0.29853 | 0.096547 | 0
33 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.044e-09 | 2.305e-09 | [6 empty] | 1528.3 | 0 | 0.30583 | 0.096547 | 0
34 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -2.6565e-12 | 1.1525e-09 | [6 empty] | 1535.6 | 0 | 0.3068 | 0.096547 | 0
35 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 5.2066e-10 | 5.7626e-10 | [6 empty] | 1544.6 | 0 | 0.308 | 0.096547 | 0
36 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 2.5899e-10 | 2.8813e-10 | [6 empty] | 1575.6 | 0 | 0.31209 | 0.096547 | 0
37 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.2816e-10 | 1.4406e-10 | [6 empty] | 1615.9 | 0 | 0.31736 | 0.096547 | 0
38 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 6.2758e-11 | 7.2032e-11 | [6 empty] | 1642.5 | 1 | 0.3208 | 0.10202 | 0.21878
39 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 3.0048e-11 | 3.6016e-11 | [6 empty] | 1670.7 | 0 | 0.32442 | 0.10202 | 0
40 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.3689e-11 | 1.8008e-11 | [6 empty] | 1712.9 | 0 | 0.32977 | 0.10202 | 0
41 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 5.5129e-12 | 9.004e-12 | [6 empty] | 1728 | 1 | 0.33167 | 0.10757 | 0.2241
42 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.4264e-12 | 4.502e-12 | [6 empty] | 1758.9 | 0 | 0.33553 | 0.10757 | 0
43 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -6.2261e-13 | 2.251e-12 | [6 empty] | 1775.5 | 0 | 0.33758 | 0.10757 | 0
44 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 4.0057e-13 | 1.1254e-12 | [6 empty] | 1821.5 | 0 | 0.34324 | 0.10757 | 0
45 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | -9.9476e-14 | 5.6266e-13 | [6 empty] | 1884.7 | 1 | 0.35088 | 0.11321 | 0.23766
46 | 0.805 | 0.805 | 0.805 | 1.3678e-13 | 2.8133e-13 | [6 empty] | 1888.1 | 0 | 0.35128 | 0.11321 | 0
[12 empty] | 1900.4 | 1 | 0.35275 | 0.1189 | 0.23386
[12 empty] | 1922.1 | 0 | 0.35533 | 0.1189 | 0
[12 empty] | 1978.3 | 1 | 0.36194 | 0.12462 | 0.23732
[12 empty] | 2009.2 | 1 | 0.36553 | 0.13034 | 0.23519
[12 empty] | 2040 | 1 | 0.36908 | 0.13606 | 0.23302
[12 empty] | 2063.6 | 1 | 0.37178 | 0.14178 | 0.22999
[12 empty] | 2071.7 | 1 | 0.3727 | 0.14751 | 0.22519
[12 empty] | 2085.5 | 0 | 0.37426 | 0.14751 | 0
[12 empty] | 2087.1 | 1 | 0.37444 | 0.15327 | 0.22118
[12 empty] | 2110.6 | 1 | 0.3771 | 0.15903 | 0.21807
[12 empty] | 2153.2 | 1 | 0.38186 | 0.16479 | 0.21707
[12 empty] | 2167.2 | 0 | 0.38341 | 0.16479 | 0
[12 empty] | 2186.8 | 1 | 0.38558 | 0.17059 | 0.21499
[12 empty] | 2189.7 | 0 | 0.3859 | 0.17059 | 0
[12 empty] | 2289.7 | 1 | 0.39676 | 0.17643 | 0.22033
[12 empty] | 2298.2 | 0 | 0.39767 | 0.17643 | 0
[12 empty] | 2302.4 | 1 | 0.39812 | 0.18231 | 0.21581
[12 empty] | 2338.7 | 1 | 0.40198 | 0.18819 | 0.21379
[12 empty] | 2361.4 | 1 | 0.40437 | 0.19407 | 0.2103
[12 empty] | 2372.5 | 0 | 0.40554 | 0.19407 | 0
[12 empty] | 2388.3 | 1 | 0.40719 | 0.2 | 0.20719
[12 empty] | 2396.2 | 1 | 0.40802 | 0.20593 | 0.20209
[12 empty] | 2411.5 | 1 | 0.40961 | 0.21185 | 0.19776
[12 empty] | 2435.7 | 0 | 0.41212 | 0.21185 | 0
[12 empty] | 2447.4 | 0 | 0.41332 | 0.21185 | 0
[12 empty] | 2448.5 | 1 | 0.41344 | 0.21787 | 0.19557
[12 empty] | 2448.6 | 0 | 0.41345 | 0.21787 | 0
[12 empty] | 2450.8 | 1 | 0.41367 | 0.22393 | 0.18974
[12 empty] | 2474.1 | 1 | 0.41606 | 0.22999 | 0.18607
[12 empty] | 2480.6 | 1 | 0.41672 | 0.23606 | 0.18067
[12 empty] | 2505.5 | 1 | 0.41926 | 0.24212 | 0.17714
[12 empty] | 2577.6 | 1 | 0.4265 | 0.24818 | 0.17832
[12 empty] | 2587.9 | 0 | 0.42753 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2624.6 | 0 | 0.43116 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2673.1 | 0 | 0.4359 | 0.24818 | 0
[12 empty] | 2686.6 | 1 | 0.43721 | 0.2544 | 0.18281
[12 empty] | 2689.4 | 0 | 0.43748 | 0.2544 | 0
[12 empty] | 2690.6 | 1 | 0.4376 | 0.26066 | 0.17694
[12 empty] | 2732.7 | 0 | 0.44166 | 0.26066 | 0
[12 empty] | 2790.3 | 1 | 0.44714 | 0.26698 | 0.18016
[12 empty] | 2840.9 | 0 | 0.45189 | 0.26698 | 0
[12 empty] | 2871.5 | 1 | 0.45474 | 0.27336 | 0.18138
[12 empty] | 2935.3 | 0 | 0.46061 | 0.27336 | 0
[12 empty] | 2953 | 0 | 0.46222 | 0.27336 | 0
[12 empty] | 2968.1 | 1 | 0.46359 | 0.27984 | 0.18375
[12 empty] | 2986.6 | 0 | 0.46527 | 0.27984 | 0
[12 empty] | 3033.6 | 0 | 0.46948 | 0.27984 | 0
[12 empty] | 3046.4 | 1 | 0.47062 | 0.28645 | 0.18417
[12 empty] | 3069.7 | 1 | 0.47269 | 0.29306 | 0.17963
[12 empty] | 3079.7 | 0 | 0.47358 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3131 | 0 | 0.47808 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3224.7 | 0 | 0.48617 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3257.9 | 0 | 0.48899 | 0.29306 | 0
[12 empty] | 3262.9 | 1 | 0.48942 | 0.29992 | 0.18949
[12 empty] | 3289 | 0 | 0.49162 | 0.29992 | 0
[12 empty] | 3290.7 | 1 | 0.49176 | 0.30685 | 0.18491
[12 empty] | 3313.9 | 1 | 0.49371 | 0.31378 | 0.17993
[12 empty] | 3314.9 | 1 | 0.49379 | 0.32072 | 0.17308
[12 empty] | 3325.4 | 1 | 0.49467 | 0.32765 | 0.16702
[12 empty] | 3349 | 1 | 0.49664 | 0.33458 | 0.16206
[12 empty] | 3379.7 | 1 | 0.49918 | 0.34151 | 0.15767
[12 empty] | 3387.5 | 1 | 0.49982 | 0.34844 | 0.15138
[12 empty] | 3395 | 1 | 0.50044 | 0.35537 | 0.14506
[12 empty] | 3433.4 | 0 | 0.50358 | 0.35537 | 0
[12 empty] | 3449.1 | 1 | 0.50486 | 0.36238 | 0.14248
[12 empty] | 3453.9 | 1 | 0.50525 | 0.36939 | 0.13586
[12 empty] | 3454.9 | 1 | 0.50533 | 0.37639 | 0.12894
[12 empty] | 3468.4 | 0 | 0.50642 | 0.37639 | 0
[12 empty] | 3470.3 | 1 | 0.50658 | 0.38348 | 0.1231
[12 empty] | 3509.4 | 1 | 0.50972 | 0.39057 | 0.11916
[12 empty] | 3591.9 | 1 | 0.51628 | 0.39765 | 0.11863
[12 empty] | 3629.9 | 1 | 0.51926 | 0.40474 | 0.11452
[12 empty] | 3637.7 | 1 | 0.51987 | 0.41183 | 0.10804
[12 empty] | 3640.6 | 0 | 0.52009 | 0.41183 | 0
[12 empty] | 3678.5 | 1 | 0.52303 | 0.419 | 0.10403
[12 empty] | 3692 | 1 | 0.52407 | 0.42617 | 0.097903
[12 empty] | 3746 | 1 | 0.52821 | 0.43334 | 0.094867
[12 empty] | 3759.1 | 1 | 0.52921 | 0.44052 | 0.08869
[12 empty] | 3811.3 | 0 | 0.53315 | 0.44052 | 0
[12 empty] | 3856.7 | 1 | 0.53654 | 0.44778 | 0.08876
[12 empty] | 3869.5 | 1 | 0.53749 | 0.45505 | 0.082445
[12 empty] | 3871 | 1 | 0.53761 | 0.46232 | 0.075291
[12 empty] | 3877.4 | 1 | 0.53808 | 0.46958 | 0.068499
[12 empty] | 3890.5 | 1 | 0.53905 | 0.47685 | 0.062202
[12 empty] | 3944 | 1 | 0.54298 | 0.48411 | 0.058866
[12 empty] | 3955.9 | 0 | 0.54385 | 0.48411 | 0
[12 empty] | 4030.6 | 0 | 0.54925 | 0.48411 | 0
[12 empty] | 4042.5 | 1 | 0.5501 | 0.49159 | 0.05851
[12 empty] | 4045.9 | 0 | 0.55034 | 0.49159 | 0
[12 empty] | 4112.6 | 1 | 0.55508 | 0.49918 | 0.055902
[12 empty] | 4118.5 | 1 | 0.5555 | 0.50677 | 0.04873
[12 empty] | 4211.8 | 0 | 0.56201 | 0.50677 | 0
[12 empty] | 4227.1 | 1 | 0.56306 | 0.51447 | 0.048589
[12 empty] | 4231.7 | 1 | 0.56338 | 0.52218 | 0.041199
[12 empty] | 4265.7 | 0 | 0.56571 | 0.52218 | 0
[12 empty] | 4301.7 | 0 | 0.56816 | 0.52218 | 0
[12 empty] | 4302.4 | 1 | 0.56821 | 0.53014 | 0.038066
[12 empty] | 4387 | 1 | 0.5739 | 0.53811 | 0.035794
[12 empty] | 4487.2 | 0 | 0.58052 | 0.53811 | 0
[12 empty] | 4531.4 | 1 | 0.58339 | 0.54621 | 0.037184
[12 empty] | 4533.2 | 1 | 0.58351 | 0.55431 | 0.029197
[12 empty] | 4583.6 | 1 | 0.58676 | 0.56242 | 0.024343
[12 empty] | 4618 | 1 | 0.58896 | 0.57052 | 0.018438
[12 empty] | 4625 | 0 | 0.5894 | 0.57052 | 0
[12 empty] | 4660.7 | 0 | 0.59167 | 0.57052 | 0
[12 empty] | 4669.2 | 1 | 0.5922 | 0.57894 | 0.013262
[12 empty] | 4729.8 | 1 | 0.596 | 0.58736 | 0.00864
[12 empty] | 4776.7 | 1 | 0.59891 | 0.59578 | 0.0031283
[12 empty] | 4805.7 | 0 | 0.6007 | 0.59578 | 0
[12 empty] | 4825.9 | 1 | 0.60194 | 0.60438 | 0.0024483
[12 empty] | 4830 | 0 | 0.60219 | 0.60438 | 0
[12 empty] | 4848.9 | 0 | 0.60334 | 0.60438 | 0
[12 empty] | 4855.8 | 1 | 0.60376 | 0.61338 | 0.0096161
[12 empty] | 4920.8 | 0 | 0.60769 | 0.61338 | 0
[12 empty] | 5061.8 | 1 | 0.61604 | 0.62258 | 0.0065398
[12 empty] | 5102 | 1 | 0.61838 | 0.63179 | 0.013404
[12 empty] | 5177 | 1 | 0.6227 | 0.64099 | 0.01829
[12 empty] | 5202.6 | 0 | 0.62416 | 0.64099 | 0
[12 empty] | 5211.9 | 0 | 0.62469 | 0.64099 | 0
[12 empty] | 5277.4 | 1 | 0.62839 | 0.65069 | 0.022306
[12 empty] | 5368.1 | 1 | 0.63344 | 0.6604 | 0.026963
[12 empty] | 5388.6 | 1 | 0.63456 | 0.6701 | 0.035537
[12 empty] | 5553.6 | 1 | 0.64349 | 0.6798 | 0.03631
[12 empty] | 5578.7 | 1 | 0.64483 | 0.68951 | 0.044678
[12 empty] | 5595.9 | 1 | 0.64574 | 0.69921 | 0.05347
[12 empty] | 5633.6 | 1 | 0.64773 | 0.70891 | 0.061186
[12 empty] | 5669.4 | 1 | 0.6496 | 0.71862 | 0.069015
[12 empty] | 5693.9 | 0 | 0.65088 | 0.71862 | 0
[12 empty] | 5722.6 | 1 | 0.65236 | 0.72866 | 0.076302
[12 empty] | 5728.9 | 1 | 0.65269 | 0.73871 | 0.086026
[12 empty] | 5766.2 | 1 | 0.65461 | 0.74876 | 0.094157
[12 empty] | 5793.4 | 0 | 0.656 | 0.74876 | 0
[12 empty] | 5854 | 1 | 0.65907 | 0.75923 | 0.10016
[12 empty] | 5855.8 | 1 | 0.65916 | 0.7697 | 0.11054
[12 empty] | 5960.9 | 1 | 0.66441 | 0.78017 | 0.11576
[12 empty] | 6036.1 | 1 | 0.66811 | 0.79064 | 0.12253
[12 empty] | 6049.4 | 1 | 0.66876 | 0.8011 | 0.13235
[12 empty] | 6133 | 0 | 0.6728 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6198.9 | 0 | 0.67594 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6264.4 | 0 | 0.67903 | 0.8011 | 0
[12 empty] | 6276.6 | 1 | 0.6796 | 0.81354 | 0.13393
[12 empty] | 6280.4 | 1 | 0.67978 | 0.82597 | 0.14619
[12 empty] | 6618.6 | 0 | 0.69512 | 0.82597 | 0
[12 empty] | 6816.2 | 1 | 0.70368 | 0.83935 | 0.13567
[12 empty] | 7132.8 | 1 | 0.7168 | 0.85274 | 0.13594
[12 empty] | 7267 | 1 | 0.72215 | 0.86613 | 0.14398
[12 empty] | 7354.4 | 1 | 0.72557 | 0.87952 | 0.15395
[12 empty] | 7492.8 | 0 | 0.73088 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7523.3 | 0 | 0.73204 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7613.7 | 0 | 0.73542 | 0.87952 | 0
[12 empty] | 7937.4 | 1 | 0.74715 | 0.8996 | 0.15245
[12 empty] | 8053.9 | 0 | 0.75122 | 0.8996 | 0
[12 empty] | 8102.4 | 1 | 0.75289 | 0.9247 | 0.17181
[12 empty] | 8605.8 | 0 | 0.76948 | 0.9247 | 0
[12 empty] | 8811.7 | 0 | 0.77589 | 0.9247 | 0
[12 empty] | 9165.7 | 0 | 0.78643 | 0.9247 | 0

## Hoja2
1.9 | 1
5.4 | 1
5.6 | 1
5.9 | 1
9.2 | 1
25.4 | 1
28 | 1
29.2 | 1
33.1 | 1
50.8 | 1
53.5 | 1
78.3 | 1
84.6 | 1
111.6 | 1
112.6 | 1
115.3 | 1
117.8 | 1
117.8 | 1
142.3 | 1
155.6 | 1
169.4 | 1
183 | 1
186 | 1
212.2 | 1
264.3 | 1
275.2 | 1
281.2 | 1
292.4 | 1
332.4 | 1
337.1 | 1
356.8 | 1
374.8 | 1
415.7 | 1
450.9 | 1
450.9 | 1
455.6 | 1
469.1 | 1
489.7 | 1
490.4 | 1
559.2 | 1
564.7 | 1
579.9 | 1
580.2 | 1
598.5 | 1
621.2 | 1
649.2 | 1
670.6 | 1
687.1 | 1
722.9 | 1
726.7 | 1
765.7 | 1
771.4 | 1
790.4 | 1
804.4 | 1
819.4 | 1
842.9 | 1
925.2 | 1
926.7 | 1
929.3 | 1
934 | 1
986.9 | 1
1007.7 | 1
1025.3 | 1
1045.1 | 1
1048.9 | 1
1053.9 | 1
1074.2 | 1
1088.1 | 1
1098.3 | 1
1175.5 | 1
1335 | 1
1338.6 | 1
1378 | 1
1444.3 | 1
1460.3 | 1
1505 | 1
1529.1 | 1
1573.6 | 1
1610.8 | 1
1679 | 1
1696.7 | 1
1710.1 | 1
1719.2 | 1
1723.2 | 1
1730 | 1
1738.6 | 1
1829.1 | 1
1831.1 | 1
1837.7 | 1
2001.8 | 1
2068.3 | 1
2126 | 1
2214.5 | 1
2240.4 | 1
2450.2 | 1
2455.7 | 1
2457.4 | 1
2597 | 1
2698.2 | 1
2727.6 | 1
2851.6 | 1
2884.2 | 1
2937.3 | 1
2958.2 | 1
3083.8 | 1
3156.5 | 1
3265.6 | 1
3268.2 | 1
3292.1 | 1
3397.3 | 1
3517.5 | 1
3579.8 | 1
3635.7 | 1
3673.7 | 1
3673.8 | 1
3987.4 | 1
4083.1 | 1
4123.6 | 1
4127 | 1
4140.5 | 1
4262.9 | 1
4267.9 | 1
4304.4 | 1
4354.6 | 1
4404.8 | 1
4582.2 | 1
4698.9 | 1
4764.1 | 1
4859.8 | 1
5209.9 | 1
5287.6 | 1
5352.2 | 1
5516.4 | 1
5555.6 | 1
5680.9 | 1
5850.6 | 1
5864.5 | 1
5955.6 | 1
5966.6 | 1
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0
6000 | 0

## Datos Nuevo
BASE DE DATOS — TIEMPOS DE FALLA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Muestra de 200 unidades con censura por la derecha (tipo I). Tiempo en horas de operacion.
Datos de entrada (azul = valores observados) | [5 empty] | Resumen de la muestra
ID | Tipo de equipo | Tiempo observado t (h) | Estado d (1=Falla, 0=Censurado) | ln(t) | Condicion | N — unidades observadas | 253
1 | Banco de capacitores | 1 | 1 | 0 | Falla | r — numero de fallas | 105
2 | Variador de velocidad | 2 | 0 | 0.69315 | Censurado (sigue operando) | Unidades censuradas | 148
3 | Variador de velocidad | 3 | 0 | 1.0986 | Censurado (sigue operando) | % de censura | 58.5%
4 | Banco de capacitores | 4 | 1 | 1.3863 | Falla | t minimo (h) | 1
5 | Interruptor de potencia | 5 | 0 | 1.6094 | Censurado (sigue operando) | t maximo (h) | 3588
6 | Variador de velocidad | 5 | 0 | 1.6094 | Censurado (sigue operando) | Suma de t (h) | 189707
7 | Banco de capacitores | 5 | 0 | 1.6094 | Censurado (sigue operando) | S1 = SUM(d*ln(t)) | 630.0076
8 | Motor de induccion MT | 6 | 0 | 1.7918 | Censurado (sigue operando)
9 | Transformador de distribucion | 7 | 0 | 1.9459 | Censurado (sigue operando) | Nota
10 | Motor de induccion MT | 7 | 0 | 1.9459 | Censurado (sigue operando) | Una observacion censurada indica que la unidad seguia operando al cierre del estudio o fue retirada por causas ajenas a la falla. No se descarta: aporta informacion de que sobrevivio al menos t horas.
11 | Motor de induccion MT | 7 | 0 | 1.9459 | Censurado (sigue operando)
12 | Banco de capacitores | 7 | 1 | 1.9459 | Falla
13 | Banco de capacitores | 8 | 1 | 2.0794 | Falla
14 | Transformador de distribucion | 8 | 0 | 2.0794 | Censurado (sigue operando)
15 | Interruptor de potencia | 10 | 0 | 2.3026 | Censurado (sigue operando)
16 | Banco de capacitores | 10 | 0 | 2.3026 | Censurado (sigue operando)
17 | Transformador de distribucion | 10 | 0 | 2.3026 | Censurado (sigue operando)
18 | Variador de velocidad | 12 | 1 | 2.4849 | Falla
19 | Transformador de distribucion | 15 | 0 | 2.7081 | Censurado (sigue operando)
20 | Interruptor de potencia | 15 | 0 | 2.7081 | Censurado (sigue operando)
21 | Banco de capacitores | 16 | 0 | 2.7726 | Censurado (sigue operando)
22 | Motor de induccion MT | 16 | 1 | 2.7726 | Falla
23 | Motor de induccion MT | 17 | 0 | 2.8332 | Censurado (sigue operando)
24 | Motor de induccion MT | 20 | 1 | 2.9957 | Falla
25 | Variador de velocidad | 20 | 0 | 2.9957 | Censurado (sigue operando)
26 | Motor de induccion MT | 21 | 0 | 3.0445 | Censurado (sigue operando)
27 | Banco de capacitores | 21 | 0 | 3.0445 | Censurado (sigue operando)
28 | Interruptor de potencia | 24 | 0 | 3.1781 | Censurado (sigue operando)
29 | Interruptor de potencia | 25 | 0 | 3.2189 | Censurado (sigue operando)
30 | Interruptor de potencia | 25 | 0 | 3.2189 | Censurado (sigue operando)
31 | Interruptor de potencia | 27 | 1 | 3.2958 | Falla
32 | Interruptor de potencia | 30 | 0 | 3.4012 | Censurado (sigue operando)
33 | Interruptor de potencia | 31 | 0 | 3.434 | Censurado (sigue operando)
34 | Banco de capacitores | 34 | 0 | 3.5264 | Censurado (sigue operando)
35 | Banco de capacitores | 38 | 0 | 3.6376 | Censurado (sigue operando)
36 | Variador de velocidad | 39 | 0 | 3.6636 | Censurado (sigue operando)
37 | Variador de velocidad | 40 | 0 | 3.6889 | Censurado (sigue operando)
38 | Variador de velocidad | 41 | 0 | 3.7136 | Censurado (sigue operando)
39 | Motor de induccion MT | 45 | 0 | 3.8067 | Censurado (sigue operando)
40 | Banco de capacitores | 47 | 1 | 3.8501 | Falla
41 | Interruptor de potencia | 47 | 1 | 3.8501 | Falla
42 | Motor de induccion MT | 49 | 0 | 3.8918 | Censurado (sigue operando)
43 | Banco de capacitores | 49 | 0 | 3.8918 | Censurado (sigue operando)
44 | Transformador de distribucion | 53 | 0 | 3.9703 | Censurado (sigue operando)
45 | Banco de capacitores | 56 | 0 | 4.0254 | Censurado (sigue operando)
46 | Variador de velocidad | 60 | 1 | 4.0943 | Falla
47 | Transformador de distribucion | 61 | 0 | 4.1109 | Censurado (sigue operando)
48 | Transformador de distribucion | 69 | 1 | 4.2341 | Falla
49 | Interruptor de potencia | 72 | 1 | 4.2767 | Falla
50 | Transformador de distribucion | 76 | 0 | 4.3307 | Censurado (sigue operando)
51 | Transformador de distribucion | 78 | 0 | 4.3567 | Censurado (sigue operando)
52 | Interruptor de potencia | 78 | 0 | 4.3567 | Censurado (sigue operando)
53 | Banco de capacitores | 83 | 1 | 4.4188 | Falla
54 | Interruptor de potencia | 90 | 1 | 4.4998 | Falla
55 | Banco de capacitores | 97 | 0 | 4.5747 | Censurado (sigue operando)
56 | Banco de capacitores | 98 | 0 | 4.585 | Censurado (sigue operando)
57 | Banco de capacitores | 99 | 1 | 4.5951 | Falla
58 | Variador de velocidad | 101 | 0 | 4.6151 | Censurado (sigue operando)
59 | Interruptor de potencia | 104 | 1 | 4.6444 | Falla
60 | Interruptor de potencia | 110 | 0 | 4.7005 | Censurado (sigue operando)
61 | Motor de induccion MT | 112 | 1 | 4.7185 | Falla
62 | Interruptor de potencia | 112 | 0 | 4.7185 | Censurado (sigue operando)
63 | Motor de induccion MT | 116 | 1 | 4.7536 | Falla
64 | Motor de induccion MT | 123 | 0 | 4.8122 | Censurado (sigue operando)
65 | Banco de capacitores | 124 | 0 | 4.8203 | Censurado (sigue operando)
66 | Transformador de distribucion | 126 | 0 | 4.8363 | Censurado (sigue operando)
67 | Transformador de distribucion | 142 | 0 | 4.9558 | Censurado (sigue operando)
68 | Transformador de distribucion | 150 | 0 | 5.0106 | Censurado (sigue operando)
69 | Banco de capacitores | 163 | 1 | 5.0938 | Falla
70 | Variador de velocidad | 172 | 0 | 5.1475 | Censurado (sigue operando)
71 | Banco de capacitores | 183 | 0 | 5.2095 | Censurado (sigue operando)
72 | Motor de induccion MT | 192 | 1 | 5.2575 | Falla
73 | Variador de velocidad | 193 | 1 | 5.2627 | Falla
74 | Motor de induccion MT | 195 | 1 | 5.273 | Falla
75 | Interruptor de potencia | 196 | 0 | 5.2781 | Censurado (sigue operando)
76 | Transformador de distribucion | 202 | 0 | 5.3083 | Censurado (sigue operando)
77 | Variador de velocidad | 204 | 0 | 5.3181 | Censurado (sigue operando)
78 | Banco de capacitores | 204 | 1 | 5.3181 | Falla
79 | Variador de velocidad | 207 | 0 | 5.3327 | Censurado (sigue operando)
80 | Transformador de distribucion | 207 | 0 | 5.3327 | Censurado (sigue operando)
81 | Interruptor de potencia | 208 | 0 | 5.3375 | Censurado (sigue operando)
82 | Motor de induccion MT | 218 | 1 | 5.3845 | Falla
83 | Banco de capacitores | 224 | 0 | 5.4116 | Censurado (sigue operando)
84 | Banco de capacitores | 224 | 1 | 5.4116 | Falla
85 | Transformador de distribucion | 225 | 1 | 5.4161 | Falla
86 | Interruptor de potencia | 233 | 1 | 5.451 | Falla
87 | Banco de capacitores | 240 | 0 | 5.4806 | Censurado (sigue operando)
88 | Banco de capacitores | 245 | 1 | 5.5013 | Falla
89 | Variador de velocidad | 249 | 0 | 5.5175 | Censurado (sigue operando)
90 | Variador de velocidad | 250 | 1 | 5.5215 | Falla
91 | Transformador de distribucion | 254 | 1 | 5.5373 | Falla
92 | Variador de velocidad | 273 | 0 | 5.6095 | Censurado (sigue operando)
93 | Interruptor de potencia | 278 | 0 | 5.6276 | Censurado (sigue operando)
94 | Transformador de distribucion | 287 | 1 | 5.6595 | Falla
95 | Motor de induccion MT | 287 | 0 | 5.6595 | Censurado (sigue operando)
96 | Interruptor de potencia | 310 | 0 | 5.7366 | Censurado (sigue operando)
97 | Variador de velocidad | 316 | 0 | 5.7557 | Censurado (sigue operando)
98 | Interruptor de potencia | 322 | 1 | 5.7746 | Falla
99 | Variador de velocidad | 324 | 0 | 5.7807 | Censurado (sigue operando)
100 | Banco de capacitores | 327 | 1 | 5.79 | Falla
101 | Variador de velocidad | 330 | 1 | 5.7991 | Falla
102 | Motor de induccion MT | 333 | 0 | 5.8081 | Censurado (sigue operando)
103 | Variador de velocidad | 344 | 1 | 5.8406 | Falla
104 | Interruptor de potencia | 353 | 1 | 5.8665 | Falla
105 | Transformador de distribucion | 355 | 0 | 5.8721 | Censurado (sigue operando)
106 | Transformador de distribucion | 362 | 1 | 5.8916 | Falla
107 | Variador de velocidad | 379 | 0 | 5.9375 | Censurado (sigue operando)
108 | Motor de induccion MT | 386 | 0 | 5.9558 | Censurado (sigue operando)
109 | Interruptor de potencia | 393 | 1 | 5.9738 | Falla
110 | Motor de induccion MT | 402 | 0 | 5.9965 | Censurado (sigue operando)
111 | Motor de induccion MT | 402 | 0 | 5.9965 | Censurado (sigue operando)
112 | Transformador de distribucion | 423 | 0 | 6.0474 | Censurado (sigue operando)
113 | Motor de induccion MT | 445 | 1 | 6.0981 | Falla
114 | Banco de capacitores | 451 | 0 | 6.1115 | Censurado (sigue operando)
115 | Interruptor de potencia | 453 | 0 | 6.1159 | Censurado (sigue operando)
116 | Motor de induccion MT | 464 | 0 | 6.1399 | Censurado (sigue operando)
117 | Interruptor de potencia | 478 | 0 | 6.1696 | Censurado (sigue operando)
118 | Banco de capacitores | 488 | 1 | 6.1903 | Falla
119 | Motor de induccion MT | 489 | 1 | 6.1924 | Falla
120 | Interruptor de potencia | 491 | 0 | 6.1964 | Censurado (sigue operando)
121 | Interruptor de potencia | 497 | 0 | 6.2086 | Censurado (sigue operando)
122 | Variador de velocidad | 498 | 0 | 6.2106 | Censurado (sigue operando)
123 | Interruptor de potencia | 502 | 1 | 6.2186 | Falla
124 | Variador de velocidad | 509 | 1 | 6.2324 | Falla
125 | Interruptor de potencia | 527 | 1 | 6.2672 | Falla
126 | Variador de velocidad | 539 | 0 | 6.2897 | Censurado (sigue operando)
127 | Banco de capacitores | 544 | 1 | 6.2989 | Falla
128 | Transformador de distribucion | 548 | 0 | 6.3063 | Censurado (sigue operando)
129 | Interruptor de potencia | 557 | 1 | 6.3226 | Falla
130 | Interruptor de potencia | 568 | 1 | 6.3421 | Falla
131 | Motor de induccion MT | 575 | 1 | 6.3544 | Falla
132 | Motor de induccion MT | 578 | 1 | 6.3596 | Falla
133 | Transformador de distribucion | 588 | 1 | 6.3767 | Falla
134 | Interruptor de potencia | 594 | 1 | 6.3869 | Falla
135 | Banco de capacitores | 600 | 0 | 6.3969 | Censurado (sigue operando)
136 | Transformador de distribucion | 631 | 1 | 6.4473 | Falla
137 | Interruptor de potencia | 634 | 0 | 6.452 | Censurado (sigue operando)
138 | Banco de capacitores | 653 | 1 | 6.4816 | Falla
139 | Banco de capacitores | 654 | 1 | 6.4831 | Falla
140 | Motor de induccion MT | 668 | 1 | 6.5043 | Falla
141 | Transformador de distribucion | 672 | 1 | 6.5103 | Falla
142 | Variador de velocidad | 693 | 1 | 6.541 | Falla
143 | Transformador de distribucion | 695 | 1 | 6.5439 | Falla
144 | Motor de induccion MT | 697 | 0 | 6.5468 | Censurado (sigue operando)
145 | Interruptor de potencia | 701 | 1 | 6.5525 | Falla
146 | Banco de capacitores | 705 | 1 | 6.5582 | Falla
147 | Transformador de distribucion | 709 | 0 | 6.5639 | Censurado (sigue operando)
148 | Variador de velocidad | 714 | 1 | 6.5709 | Falla
149 | Interruptor de potencia | 724 | 1 | 6.5848 | Falla
150 | Transformador de distribucion | 744 | 0 | 6.612 | Censurado (sigue operando)
151 | Banco de capacitores | 746 | 1 | 6.6147 | Falla
152 | Banco de capacitores | 757 | 1 | 6.6294 | Falla
153 | Interruptor de potencia | 764 | 1 | 6.6386 | Falla
154 | Banco de capacitores | 764 | 0 | 6.6386 | Censurado (sigue operando)
155 | Variador de velocidad | 768 | 1 | 6.6438 | Falla
156 | Banco de capacitores | 781 | 1 | 6.6606 | Falla
157 | Banco de capacitores | 783 | 0 | 6.6631 | Censurado (sigue operando)
158 | Interruptor de potencia | 786 | 1 | 6.667 | Falla
159 | Motor de induccion MT | 793 | 0 | 6.6758 | Censurado (sigue operando)
160 | Transformador de distribucion | 826 | 1 | 6.7166 | Falla
161 | Interruptor de potencia | 826 | 1 | 6.7166 | Falla
162 | Transformador de distribucion | 835 | 0 | 6.7274 | Censurado (sigue operando)
163 | Variador de velocidad | 851 | 0 | 6.7464 | Censurado (sigue operando)
164 | Banco de capacitores | 854 | 1 | 6.7499 | Falla
165 | Motor de induccion MT | 856 | 0 | 6.7523 | Censurado (sigue operando)
166 | Interruptor de potencia | 868 | 0 | 6.7662 | Censurado (sigue operando)
167 | Transformador de distribucion | 900 | 1 | 6.8024 | Falla
168 | Transformador de distribucion | 903 | 0 | 6.8057 | Censurado (sigue operando)
169 | Motor de induccion MT | 910 | 1 | 6.8134 | Falla
170 | Banco de capacitores | 913 | 1 | 6.8167 | Falla
171 | Banco de capacitores | 921 | 1 | 6.8255 | Falla
172 | Variador de velocidad | 925 | 0 | 6.8298 | Censurado (sigue operando)
173 | Interruptor de potencia | 937 | 1 | 6.8427 | Falla
174 | Interruptor de potencia | 957 | 0 | 6.8638 | Censurado (sigue operando)
175 | Transformador de distribucion | 957 | 0 | 6.8638 | Censurado (sigue operando)
176 | Motor de induccion MT | 963 | 0 | 6.8701 | Censurado (sigue operando)
177 | Banco de capacitores | 976 | 1 | 6.8835 | Falla
178 | Interruptor de potencia | 982 | 0 | 6.8896 | Censurado (sigue operando)
179 | Motor de induccion MT | 986 | 1 | 6.8937 | Falla
180 | Motor de induccion MT | 995 | 0 | 6.9027 | Censurado (sigue operando)
181 | Variador de velocidad | 1011 | 1 | 6.9187 | Falla
182 | Transformador de distribucion | 1013 | 1 | 6.9207 | Falla
183 | Banco de capacitores | 1016 | 0 | 6.9236 | Censurado (sigue operando)
184 | Banco de capacitores | 1056 | 0 | 6.9622 | Censurado (sigue operando)
185 | Interruptor de potencia | 1070 | 1 | 6.9754 | Falla
186 | Interruptor de potencia | 1073 | 1 | 6.9782 | Falla
187 | Variador de velocidad | 1088 | 0 | 6.9921 | Censurado (sigue operando)
188 | Interruptor de potencia | 1108 | 0 | 7.0103 | Censurado (sigue operando)
189 | Interruptor de potencia | 1117 | 1 | 7.0184 | Falla
190 | Motor de induccion MT | 1125 | 0 | 7.0255 | Censurado (sigue operando)
191 | Interruptor de potencia | 1132 | 1 | 7.0317 | Falla
192 | Variador de velocidad | 1143 | 1 | 7.0414 | Falla
193 | Transformador de distribucion | 1146 | 0 | 7.044 | Censurado (sigue operando)
194 | Transformador de distribucion | 1159 | 0 | 7.0553 | Censurado (sigue operando)
195 | Variador de velocidad | 1164 | 0 | 7.0596 | Censurado (sigue operando)
196 | Motor de induccion MT | 1172 | 0 | 7.0665 | Censurado (sigue operando)
197 | Banco de capacitores | 1175 | 0 | 7.069 | Censurado (sigue operando)
198 | Transformador de distribucion | 1183 | 0 | 7.0758 | Censurado (sigue operando)
199 | Banco de capacitores | 1201 | 0 | 7.0909 | Censurado (sigue operando)
200 | Transformador de distribucion | 1205 | 0 | 7.0942 | Censurado (sigue operando)
201 |  | 1206 | 0 | 7.0951
202 |  | 1230 | 1 | 7.1148
203 |  | 1237 | 1 | 7.1204
204 |  | 1241 | 1 | 7.1237
205 |  | 1243 | 0 | 7.1253
206 |  | 1560 | 1 | 7.3524
207 |  | 1563 | 0 | 7.3544
208 |  | 1566 | 1 | 7.3563
209 |  | 1567 | 1 | 7.3569
210 |  | 1612 | 0 | 7.3852
211 |  | 1622 | 0 | 7.3914
212 |  | 1666 | 1 | 7.4182
213 |  | 1686 | 0 | 7.4301
214 |  | 1728 | 1 | 7.4547
215 |  | 1772 | 0 | 7.4799
216 |  | 1807 | 0 | 7.4994
217 |  | 1811 | 0 | 7.5016
218 |  | 1826 | 0 | 7.5099
219 |  | 1827 | 0 | 7.5104
220 |  | 1828 | 0 | 7.511
221 |  | 1840 | 0 | 7.5175
222 |  | 1865 | 0 | 7.531
223 |  | 1868 | 0 | 7.5326
224 |  | 1870 | 0 | 7.5337
225 |  | 1870 | 0 | 7.5337
226 |  | 1874 | 1 | 7.5358
227 |  | 1900 | 0 | 7.5496
228 |  | 1905 | 0 | 7.5522
229 |  | 1920 | 0 | 7.5601
230 |  | 1933 | 0 | 7.5668
231 |  | 1966 | 0 | 7.5838
232 |  | 1991 | 0 | 7.5964
233 |  | 1991 | 0 | 7.5964
234 |  | 1995 | 1 | 7.5984
235 |  | 2003 | 0 | 7.6024
236 |  | 2023 | 0 | 7.6123
237 |  | 2034 | 1 | 7.6178
238 |  | 2047 | 0 | 7.6241
239 |  | 2068 | 0 | 7.6343
240 |  | 2078 | 0 | 7.6392
241 |  | 2161 | 1 | 7.6783
242 |  | 2173 | 1 | 7.6839
243 |  | 2201 | 0 | 7.6967
244 |  | 2279 | 1 | 7.7315
245 |  | 2292 | 0 | 7.7372
246 |  | 2300 | 0 | 7.7407
247 |  | 2398 | 1 | 7.7824
248 |  | 2432 | 0 | 7.7965
249 |  | 2573 | 1 | 7.8528
250 |  | 2601 | 1 | 7.8637
251 |  | 2910 | 0 | 7.9759
252 |  | 3110 | 1 | 8.0424
253 |  | 3588 | 1 | 8.1854
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## Metodo_Grafico_Nuevo
METODO GRAFICO — PAPEL DE PROBABILIDAD WEIBULL Y REGRESION DE RANGOS
Rangos medianos con ajuste de Johnson para censura. Linealizacion: ln(-ln(1-F)) = b*ln(t) - b*ln(n).
Regresion por minimos cuadrados (solo fallas, mascara d)
N = | 253
r = | 105 | [10 empty] | r (pares usados) | 105
[9 empty] | Metodo Grafico |  |  | Sx = SUM(d*x) | 630.0076
j (orden) | t(j) ordenado (h) | d | n(j) = N-j+1 | Incremento I(j) | Rango ajustado AR(j) | Rango mediano F(tj) | x = ln(t) | y = ln(-ln(1-F)) | x (solo fallas) | y (solo fallas) | y ajustado | Sy = SUM(d*y) | -145.588
1 | 1 | 1 | 253 | 1 | 1 | 0.0027624 | 0 | -5.8903 | 0 | -5.8903 | -6.3438 | Sxy = SUM(d*x*y) | -681.2245
2 | 2 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0.69315 | 0 | #N/A | #N/A |  | Sxx = SUM(d*x^2) | 4012.8633
3 | 3 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 1.0986 | 0 | #N/A | #N/A |  | Syy = SUM(d*y^2) | 364.2805
4 | 4 | 1 | 250 | 1.008 | 2.008 | 0.0067402 | 1.3863 | -4.9963 | 1.3863 | -4.9963 | -5.1984
5 | 5 | 0 | 249 | 0 | 2.008 | 0 | 1.6094 | 0 | #N/A | #N/A |  | Pendiente m | 0.82619
6 | 5 | 0 | 248 | 0 | 2.008 | 0 | 1.6094 | 0 | #N/A | #N/A |  | Intercepto c | -6.3438
7 | 5 | 0 | 247 | 0 | 2.008 | 0 | 1.6094 | 0 | #N/A | #N/A
8 | 6 | 0 | 246 | 0 | 2.008 | 0 | 1.7918 | 0 | #N/A | #N/A |  | BETA estimado = m | 0.82619
9 | 7 | 0 | 245 | 0 | 2.008 | 0 | 1.9459 | 0 | #N/A | #N/A |  | ETA estimado = EXP(-c/m) (h) | 2160.9819
10 | 7 | 0 | 244 | 0 | 2.008 | 0 | 1.9459 | 0 | #N/A | #N/A
11 | 7 | 0 | 243 | 0 | 2.008 | 0 | 1.9459 | 0 | #N/A | #N/A |  | Coef. correlacion rho | 0.98908
12 | 7 | 1 | 242 | 1.037 | 3.045 | 0.010833 | 1.9459 | -4.5198 | 1.9459 | -4.5198 | -4.7361 | R cuadrado | 0.97828
13 | 8 | 1 | 241 | 1.037 | 4.082 | 0.014925 | 2.0794 | -4.1972 | 2.0794 | -4.1972 | -4.6257
14 | 8 | 0 | 240 | 0 | 4.082 | 0 | 2.0794 | 0 | #N/A | #N/A |  | MTTF = eta*GAMMA(1+1/beta) (h) | 2394.5296
15 | 10 | 0 | 239 | 0 | 4.082 | 0 | 2.3026 | 0 | #N/A | #N/A |  | Mediana = eta*LN(2)^(1/beta) (h) | 1386.7258
16 | 10 | 0 | 238 | 0 | 4.082 | 0 | 2.3026 | 0 | #N/A | #N/A |  | Vida B10 = eta*(-LN(0.9))^(1/beta) | 141.8166
17 | 10 | 0 | 237 | 0 | 4.082 | 0 | 2.3026 | 0 | #N/A | #N/A
18 | 12 | 1 | 236 | 1.0545 | 5.1365 | 0.019086 | 2.4849 | -3.9492 | 2.4849 | -3.9492 | -4.2908 | Como leer este metodo
19 | 15 | 0 | 235 | 0 | 5.1365 | 0 | 2.7081 | 0 | #N/A | #N/A |  | 1) Se ordenan los 200 tiempos de menor a mayor. 2) Los censurados no reciben rango, pero desplazan el rango de las fallas posteriores mediante el incremento de Johnson I = (N+1-AR_anterior)/(1+n_j). 3) El rango mediano F(tj) = (AR-0.3)/(N+0.4) estima la probabilidad acumulada de falla. 4) Al graficar y = ln(-ln(1-F)) contra x = ln(t), una Weibull debe dar una recta: la pendiente es BETA y el intercepto vale -BETA*ln(ETA). 5) R cuadrado cercano a 1 respalda el supuesto Weibull; curvatura sistematica sugiere mezcla de modos de falla.
20 | 15 | 0 | 234 | 0 | 5.1365 | 0 | 2.7081 | 0 | #N/A | #N/A
21 | 16 | 0 | 233 | 0 | 5.1365 | 0 | 2.7726 | 0 | #N/A | #N/A
22 | 16 | 1 | 232 | 1.0681 | 6.2046 | 0.023301 | 2.7726 | -3.7475 | 2.7726 | -3.7475 | -4.0531
23 | 17 | 0 | 231 | 0 | 6.2046 | 0 | 2.8332 | 0 | #N/A | #N/A
24 | 20 | 1 | 230 | 1.0727 | 7.2773 | 0.027535 | 2.9957 | -3.5784 | 2.9957 | -3.5784 | -3.8687
25 | 20 | 0 | 229 | 0 | 7.2773 | 0 | 2.9957 | 0 | #N/A | #N/A
26 | 21 | 0 | 228 | 0 | 7.2773 | 0 | 3.0445 | 0 | #N/A | #N/A
27 | 21 | 0 | 227 | 0 | 7.2773 | 0 | 3.0445 | 0 | #N/A | #N/A
28 | 24 | 0 | 226 | 0 | 7.2773 | 0 | 3.1781 | 0 | #N/A | #N/A
29 | 25 | 0 | 225 | 0 | 7.2773 | 0 | 3.2189 | 0 | #N/A | #N/A
30 | 25 | 0 | 224 | 0 | 7.2773 | 0 | 3.2189 | 0 | #N/A | #N/A
31 | 27 | 1 | 223 | 1.1014 | 8.3787 | 0.031881 | 3.2958 | -3.4296 | 3.2958 | -3.4296 | -3.6208
32 | 30 | 0 | 222 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.4012 | 0 | #N/A | #N/A
33 | 31 | 0 | 221 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.434 | 0 | #N/A | #N/A
34 | 34 | 0 | 220 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.5264 | 0 | #N/A | #N/A
35 | 38 | 0 | 219 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.6376 | 0 | #N/A | #N/A
36 | 39 | 0 | 218 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.6636 | 0 | #N/A | #N/A
37 | 40 | 0 | 217 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.6889 | 0 | #N/A | #N/A
38 | 41 | 0 | 216 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.7136 | 0 | #N/A | #N/A
39 | 45 | 0 | 215 | 0 | 8.3787 | 0 | 3.8067 | 0 | #N/A | #N/A
40 | 47 | 1 | 214 | 1.1424 | 9.5211 | 0.03639 | 3.8501 | -3.295 | 3.8501 | -3.295 | -3.1628
41 | 47 | 1 | 213 | 1.1424 | 10.6636 | 0.040898 | 3.8501 | -3.1759 | 3.8501 | -3.1759 | -3.1628
42 | 49 | 0 | 212 | 0 | 10.6636 | 0 | 3.8918 | 0 | #N/A | #N/A
43 | 49 | 0 | 211 | 0 | 10.6636 | 0 | 3.8918 | 0 | #N/A | #N/A
44 | 53 | 0 | 210 | 0 | 10.6636 | 0 | 3.9703 | 0 | #N/A | #N/A
45 | 56 | 0 | 209 | 0 | 10.6636 | 0 | 4.0254 | 0 | #N/A | #N/A
46 | 60 | 1 | 208 | 1.1643 | 11.8279 | 0.045493 | 4.0943 | -3.067 | 4.0943 | -3.067 | -2.961
47 | 61 | 0 | 207 | 0 | 11.8279 | 0 | 4.1109 | 0 | #N/A | #N/A
48 | 69 | 1 | 206 | 1.1699 | 12.9978 | 0.05011 | 4.2341 | -2.9679 | 4.2341 | -2.9679 | -2.8456
49 | 72 | 1 | 205 | 1.1699 | 14.1677 | 0.054726 | 4.2767 | -2.8774 | 4.2767 | -2.8774 | -2.8104
50 | 76 | 0 | 204 | 0 | 14.1677 | 0 | 4.3307 | 0 | #N/A | #N/A
51 | 78 | 0 | 203 | 0 | 14.1677 | 0 | 4.3567 | 0 | #N/A | #N/A
52 | 78 | 0 | 202 | 0 | 14.1677 | 0 | 4.3567 | 0 | #N/A | #N/A
53 | 83 | 1 | 201 | 1.1873 | 15.355 | 0.059412 | 4.4188 | -2.7928 | 4.4188 | -2.7928 | -2.693
54 | 90 | 1 | 200 | 1.1873 | 16.5423 | 0.064097 | 4.4998 | -2.7144 | 4.4998 | -2.7144 | -2.6261
55 | 97 | 0 | 199 | 0 | 16.5423 | 0 | 4.5747 | 0 | #N/A | #N/A
56 | 98 | 0 | 198 | 0 | 16.5423 | 0 | 4.585 | 0 | #N/A | #N/A
57 | 99 | 1 | 197 | 1.1993 | 17.7415 | 0.06883 | 4.5951 | -2.6407 | 4.5951 | -2.6407 | -2.5473
58 | 101 | 0 | 196 | 0 | 17.7415 | 0 | 4.6151 | 0 | #N/A | #N/A
59 | 104 | 1 | 195 | 1.2054 | 18.9469 | 0.073587 | 4.6444 | -2.5713 | 4.6444 | -2.5713 | -2.5066
60 | 110 | 0 | 194 | 0 | 18.9469 | 0 | 4.7005 | 0 | #N/A | #N/A
61 | 112 | 1 | 193 | 1.2116 | 20.1586 | 0.078368 | 4.7185 | -2.5058 | 4.7185 | -2.5058 | -2.4454
62 | 112 | 0 | 192 | 0 | 20.1586 | 0 | 4.7185 | 0 | #N/A | #N/A
63 | 116 | 1 | 191 | 1.2179 | 21.3765 | 0.083175 | 4.7536 | -2.4437 | 4.7536 | -2.4437 | -2.4164
64 | 123 | 0 | 190 | 0 | 21.3765 | 0 | 4.8122 | 0 | #N/A | #N/A
65 | 124 | 0 | 189 | 0 | 21.3765 | 0 | 4.8203 | 0 | #N/A | #N/A
66 | 126 | 0 | 188 | 0 | 21.3765 | 0 | 4.8363 | 0 | #N/A | #N/A
67 | 142 | 0 | 187 | 0 | 21.3765 | 0 | 4.9558 | 0 | #N/A | #N/A
68 | 150 | 0 | 186 | 0 | 21.3765 | 0 | 5.0106 | 0 | #N/A | #N/A
69 | 163 | 1 | 185 | 1.2507 | 22.6271 | 0.08811 | 5.0938 | -2.3834 | 5.0938 | -2.3834 | -2.1353
70 | 172 | 0 | 184 | 0 | 22.6271 | 0 | 5.1475 | 0 | #N/A | #N/A
71 | 183 | 0 | 183 | 0 | 22.6271 | 0 | 5.2095 | 0 | #N/A | #N/A
72 | 192 | 1 | 182 | 1.2643 | 23.8915 | 0.0931 | 5.2575 | -2.3256 | 5.2575 | -2.3256 | -2.0001
73 | 193 | 1 | 181 | 1.2643 | 25.1558 | 0.098089 | 5.2627 | -2.2707 | 5.2627 | -2.2707 | -1.9958
74 | 195 | 1 | 180 | 1.2643 | 26.4201 | 0.10308 | 5.273 | -2.2184 | 5.273 | -2.2184 | -1.9873
75 | 196 | 0 | 179 | 0 | 26.4201 | 0 | 5.2781 | 0 | #N/A | #N/A
76 | 202 | 0 | 178 | 0 | 26.4201 | 0 | 5.3083 | 0 | #N/A | #N/A
77 | 204 | 0 | 177 | 0 | 26.4201 | 0 | 5.3181 | 0 | #N/A | #N/A
78 | 204 | 1 | 176 | 1.2858 | 27.7059 | 0.10815 | 5.3181 | -2.1675 | 5.3181 | -2.1675 | -1.95
79 | 207 | 0 | 175 | 0 | 27.7059 | 0 | 5.3327 | 0 | #N/A | #N/A
80 | 207 | 0 | 174 | 0 | 27.7059 | 0 | 5.3327 | 0 | #N/A | #N/A
81 | 208 | 0 | 173 | 0 | 27.7059 | 0 | 5.3375 | 0 | #N/A | #N/A
82 | 218 | 1 | 172 | 1.3081 | 29.014 | 0.11331 | 5.3845 | -2.1181 | 5.3845 | -2.1181 | -1.8951
83 | 224 | 0 | 171 | 0 | 29.014 | 0 | 5.4116 | 0 | #N/A | #N/A
84 | 224 | 1 | 170 | 1.3157 | 30.3297 | 0.11851 | 5.4116 | -2.0704 | 5.4116 | -2.0704 | -1.8727
85 | 225 | 1 | 169 | 1.3157 | 31.6454 | 0.1237 | 5.4161 | -2.0246 | 5.4161 | -2.0246 | -1.869
86 | 233 | 1 | 168 | 1.3157 | 32.9611 | 0.12889 | 5.451 | -1.9806 | 5.451 | -1.9806 | -1.8402
87 | 240 | 0 | 167 | 0 | 32.9611 | 0 | 5.4806 | 0 | #N/A | #N/A
88 | 245 | 1 | 166 | 1.3236 | 34.2847 | 0.13411 | 5.5013 | -1.9379 | 5.5013 | -1.9379 | -1.7987
89 | 249 | 0 | 165 | 0 | 34.2847 | 0 | 5.5175 | 0 | #N/A | #N/A
90 | 250 | 1 | 164 | 1.3316 | 35.6163 | 0.13937 | 5.5215 | -1.8965 | 5.5215 | -1.8965 | -1.782
91 | 254 | 1 | 163 | 1.3316 | 36.9479 | 0.14462 | 5.5373 | -1.8565 | 5.5373 | -1.8565 | -1.7689
92 | 273 | 0 | 162 | 0 | 36.9479 | 0 | 5.6095 | 0 | #N/A | #N/A
93 | 278 | 0 | 161 | 0 | 36.9479 | 0 | 5.6276 | 0 | #N/A | #N/A
94 | 287 | 1 | 160 | 1.3481 | 38.296 | 0.14994 | 5.6595 | -1.8174 | 5.6595 | -1.8174 | -1.6679
95 | 287 | 0 | 159 | 0 | 38.296 | 0 | 5.6595 | 0 | #N/A | #N/A
96 | 310 | 0 | 158 | 0 | 38.296 | 0 | 5.7366 | 0 | #N/A | #N/A
97 | 316 | 0 | 157 | 0 | 38.296 | 0 | 5.7557 | 0 | #N/A | #N/A
98 | 322 | 1 | 156 | 1.3739 | 39.6699 | 0.15537 | 5.7746 | -1.7787 | 5.7746 | -1.7787 | -1.5729
99 | 324 | 0 | 155 | 0 | 39.6699 | 0 | 5.7807 | 0 | #N/A | #N/A
100 | 327 | 1 | 154 | 1.3828 | 41.0527 | 0.16082 | 5.79 | -1.7411 | 5.79 | -1.7411 | -1.5601
101 | 330 | 1 | 153 | 1.3828 | 42.4355 | 0.16628 | 5.7991 | -1.7045 | 5.7991 | -1.7045 | -1.5526
102 | 333 | 0 | 152 | 0 | 42.4355 | 0 | 5.8081 | 0 | #N/A | #N/A
103 | 344 | 1 | 151 | 1.3919 | 43.8274 | 0.17177 | 5.8406 | -1.6688 | 5.8406 | -1.6688 | -1.5183
104 | 353 | 1 | 150 | 1.3919 | 45.2192 | 0.17727 | 5.8665 | -1.6341 | 5.8665 | -1.6341 | -1.4969
105 | 355 | 0 | 149 | 0 | 45.2192 | 0 | 5.8721 | 0 | #N/A | #N/A
106 | 362 | 1 | 148 | 1.4012 | 46.6205 | 0.1828 | 5.8916 | -1.6001 | 5.8916 | -1.6001 | -1.4761
107 | 379 | 0 | 147 | 0 | 46.6205 | 0 | 5.9375 | 0 | #N/A | #N/A
108 | 386 | 0 | 146 | 0 | 46.6205 | 0 | 5.9558 | 0 | #N/A | #N/A
109 | 393 | 1 | 145 | 1.4204 | 48.0409 | 0.1884 | 5.9738 | -1.5666 | 5.9738 | -1.5666 | -1.4083
110 | 402 | 0 | 144 | 0 | 48.0409 | 0 | 5.9965 | 0 | #N/A | #N/A
111 | 402 | 0 | 143 | 0 | 48.0409 | 0 | 5.9965 | 0 | #N/A | #N/A
112 | 423 | 0 | 142 | 0 | 48.0409 | 0 | 6.0474 | 0 | #N/A | #N/A
113 | 445 | 1 | 141 | 1.4504 | 49.4913 | 0.19413 | 6.0981 | -1.5333 | 6.0981 | -1.5333 | -1.3056
114 | 451 | 0 | 140 | 0 | 49.4913 | 0 | 6.1115 | 0 | #N/A | #N/A
115 | 453 | 0 | 139 | 0 | 49.4913 | 0 | 6.1159 | 0 | #N/A | #N/A
116 | 464 | 0 | 138 | 0 | 49.4913 | 0 | 6.1399 | 0 | #N/A | #N/A
117 | 478 | 0 | 137 | 0 | 49.4913 | 0 | 6.1696 | 0 | #N/A | #N/A
118 | 488 | 1 | 136 | 1.4928 | 50.984 | 0.20002 | 6.1903 | -1.4999 | 6.1903 | -1.4999 | -1.2294
119 | 489 | 1 | 135 | 1.4928 | 52.4768 | 0.20591 | 6.1924 | -1.4673 | 6.1924 | -1.4673 | -1.2277
120 | 491 | 0 | 134 | 0 | 52.4768 | 0 | 6.1964 | 0 | #N/A | #N/A
121 | 497 | 0 | 133 | 0 | 52.4768 | 0 | 6.2086 | 0 | #N/A | #N/A
122 | 498 | 0 | 132 | 0 | 52.4768 | 0 | 6.2106 | 0 | #N/A | #N/A
123 | 502 | 1 | 131 | 1.5267 | 54.0035 | 0.21193 | 6.2186 | -1.4348 | 6.2186 | -1.4348 | -1.206
124 | 509 | 1 | 130 | 1.5267 | 55.5302 | 0.21796 | 6.2324 | -1.4031 | 6.2324 | -1.4031 | -1.1946
125 | 527 | 1 | 129 | 1.5267 | 57.0569 | 0.22398 | 6.2672 | -1.3721 | 6.2672 | -1.3721 | -1.1659
126 | 539 | 0 | 128 | 0 | 57.0569 | 0 | 6.2897 | 0 | #N/A | #N/A
127 | 544 | 1 | 127 | 1.5386 | 58.5955 | 0.23005 | 6.2989 | -1.3416 | 6.2989 | -1.3416 | -1.1396
128 | 548 | 0 | 126 | 0 | 58.5955 | 0 | 6.3063 | 0 | #N/A | #N/A
129 | 557 | 1 | 125 | 1.5508 | 60.1463 | 0.23617 | 6.3226 | -1.3115 | 6.3226 | -1.3115 | -1.1201
130 | 568 | 1 | 124 | 1.5508 | 61.6972 | 0.24229 | 6.3421 | -1.2821 | 6.3421 | -1.2821 | -1.104
131 | 575 | 1 | 123 | 1.5508 | 63.248 | 0.24841 | 6.3544 | -1.2533 | 6.3544 | -1.2533 | -1.0938
132 | 578 | 1 | 122 | 1.5508 | 64.7988 | 0.25453 | 6.3596 | -1.225 | 6.3596 | -1.225 | -1.0895
133 | 588 | 1 | 121 | 1.5508 | 66.3496 | 0.26065 | 6.3767 | -1.1974 | 6.3767 | -1.1974 | -1.0754
134 | 594 | 1 | 120 | 1.5508 | 67.9005 | 0.26677 | 6.3869 | -1.1702 | 6.3869 | -1.1702 | -1.067
135 | 600 | 0 | 119 | 0 | 67.9005 | 0 | 6.3969 | 0 | #N/A | #N/A
136 | 631 | 1 | 118 | 1.5639 | 69.4643 | 0.27295 | 6.4473 | -1.1433 | 6.4473 | -1.1433 | -1.0171
137 | 634 | 0 | 117 | 0 | 69.4643 | 0 | 6.452 | 0 | #N/A | #N/A
138 | 653 | 1 | 116 | 1.5772 | 71.0416 | 0.27917 | 6.4816 | -1.1167 | 6.4816 | -1.1167 | -0.98874
139 | 654 | 1 | 115 | 1.5772 | 72.6188 | 0.28539 | 6.4831 | -1.0906 | 6.4831 | -1.0906 | -0.98747
140 | 668 | 1 | 114 | 1.5772 | 74.196 | 0.29162 | 6.5043 | -1.0649 | 6.5043 | -1.0649 | -0.96997
141 | 672 | 1 | 113 | 1.5772 | 75.7732 | 0.29784 | 6.5103 | -1.0396 | 6.5103 | -1.0396 | -0.96504
142 | 693 | 1 | 112 | 1.5772 | 77.3505 | 0.30407 | 6.541 | -1.0147 | 6.541 | -1.0147 | -0.93962
143 | 695 | 1 | 111 | 1.5772 | 78.9277 | 0.31029 | 6.5439 | -0.99025 | 6.5439 | -0.99025 | -0.93724
144 | 697 | 0 | 110 | 0 | 78.9277 | 0 | 6.5468 | 0 | #N/A | #N/A
145 | 701 | 1 | 109 | 1.5916 | 80.5193 | 0.31657 | 6.5525 | -0.96592 | 6.5525 | -0.96592 | -0.93013
146 | 705 | 1 | 108 | 1.5916 | 82.1108 | 0.32285 | 6.5582 | -0.94195 | 6.5582 | -0.94195 | -0.92543
147 | 709 | 0 | 107 | 0 | 82.1108 | 0 | 6.5639 | 0 | #N/A | #N/A
148 | 714 | 1 | 106 | 1.6064 | 83.7173 | 0.32919 | 6.5709 | -0.91811 | 6.5709 | -0.91811 | -0.91495
149 | 724 | 1 | 105 | 1.6064 | 85.3237 | 0.33553 | 6.5848 | -0.89461 | 6.5848 | -0.89461 | -0.90346
150 | 744 | 0 | 104 | 0 | 85.3237 | 0 | 6.612 | 0 | #N/A | #N/A
151 | 746 | 1 | 103 | 1.6219 | 86.9456 | 0.34193 | 6.6147 | -0.8712 | 6.6147 | -0.8712 | -0.87873
152 | 757 | 1 | 102 | 1.6219 | 88.5675 | 0.34833 | 6.6294 | -0.84812 | 6.6294 | -0.84812 | -0.86664
153 | 764 | 1 | 101 | 1.6219 | 90.1894 | 0.35473 | 6.6386 | -0.82533 | 6.6386 | -0.82533 | -0.85903
154 | 764 | 0 | 100 | 0 | 90.1894 | 0 | 6.6386 | 0 | #N/A | #N/A
155 | 768 | 1 | 99 | 1.6381 | 91.8275 | 0.3612 | 6.6438 | -0.8026 | 6.6438 | -0.8026 | -0.85472
156 | 781 | 1 | 98 | 1.6381 | 93.4656 | 0.36766 | 6.6606 | -0.78016 | 6.6606 | -0.78016 | -0.84085
157 | 783 | 0 | 97 | 0 | 93.4656 | 0 | 6.6631 | 0 | #N/A | #N/A
158 | 786 | 1 | 96 | 1.655 | 95.1206 | 0.37419 | 6.667 | -0.75776 | 6.667 | -0.75776 | -0.83558
159 | 793 | 0 | 95 | 0 | 95.1206 | 0 | 6.6758 | 0 | #N/A | #N/A
160 | 826 | 1 | 94 | 1.6724 | 96.793 | 0.38079 | 6.7166 | -0.7354 | 6.7166 | -0.7354 | -0.79457
161 | 826 | 1 | 93 | 1.6724 | 98.4654 | 0.38739 | 6.7166 | -0.71328 | 6.7166 | -0.71328 | -0.79457
162 | 835 | 0 | 92 | 0 | 98.4654 | 0 | 6.7274 | 0 | #N/A | #N/A
163 | 851 | 0 | 91 | 0 | 98.4654 | 0 | 6.7464 | 0 | #N/A | #N/A
164 | 854 | 1 | 90 | 1.7092 | 100.1746 | 0.39414 | 6.7499 | -0.69094 | 6.7499 | -0.69094 | -0.76703
165 | 856 | 0 | 89 | 0 | 100.1746 | 0 | 6.7523 | 0 | #N/A | #N/A
166 | 868 | 0 | 88 | 0 | 100.1746 | 0 | 6.7662 | 0 | #N/A | #N/A
167 | 900 | 1 | 87 | 1.748 | 101.9226 | 0.40104 | 6.8024 | -0.66835 | 6.8024 | -0.66835 | -0.72368
168 | 903 | 0 | 86 | 0 | 101.9226 | 0 | 6.8057 | 0 | #N/A | #N/A
169 | 910 | 1 | 85 | 1.7683 | 103.6909 | 0.40801 | 6.8134 | -0.64574 | 6.8134 | -0.64574 | -0.71455
170 | 913 | 1 | 84 | 1.7683 | 105.4593 | 0.41499 | 6.8167 | -0.62338 | 6.8167 | -0.62338 | -0.71183
171 | 921 | 1 | 83 | 1.7683 | 107.2276 | 0.42197 | 6.8255 | -0.60124 | 6.8255 | -0.60124 | -0.70462
172 | 925 | 0 | 82 | 0 | 107.2276 | 0 | 6.8298 | 0 | #N/A | #N/A
173 | 937 | 1 | 81 | 1.7899 | 109.0175 | 0.42904 | 6.8427 | -0.57905 | 6.8427 | -0.57905 | -0.69039
174 | 957 | 0 | 80 | 0 | 109.0175 | 0 | 6.8638 | 0 | #N/A | #N/A
175 | 957 | 0 | 79 | 0 | 109.0175 | 0 | 6.8638 | 0 | #N/A | #N/A
176 | 963 | 0 | 78 | 0 | 109.0175 | 0 | 6.8701 | 0 | #N/A | #N/A
177 | 976 | 1 | 77 | 1.8587 | 110.8763 | 0.43637 | 6.8835 | -0.55624 | 6.8835 | -0.55624 | -0.6567
178 | 982 | 0 | 76 | 0 | 110.8763 | 0 | 6.8896 | 0 | #N/A | #N/A
179 | 986 | 1 | 75 | 1.8832 | 112.7595 | 0.4438 | 6.8937 | -0.53336 | 6.8937 | -0.53336 | -0.64828
180 | 995 | 0 | 74 | 0 | 112.7595 | 0 | 6.9027 | 0 | #N/A | #N/A
181 | 1011 | 1 | 73 | 1.9087 | 114.6681 | 0.45133 | 6.9187 | -0.51038 | 6.9187 | -0.51038 | -0.62759
182 | 1013 | 1 | 72 | 1.9087 | 116.5768 | 0.45887 | 6.9207 | -0.48761 | 6.9207 | -0.48761 | -0.62596
183 | 1016 | 0 | 71 | 0 | 116.5768 | 0 | 6.9236 | 0 | #N/A | #N/A
184 | 1056 | 0 | 70 | 0 | 116.5768 | 0 | 6.9622 | 0 | #N/A | #N/A
185 | 1070 | 1 | 69 | 1.9632 | 118.54 | 0.46661 | 6.9754 | -0.4644 | 6.9754 | -0.4644 | -0.58073
186 | 1073 | 1 | 68 | 1.9632 | 120.5032 | 0.47436 | 6.9782 | -0.44139 | 6.9782 | -0.44139 | -0.57842
187 | 1088 | 0 | 67 | 0 | 120.5032 | 0 | 6.9921 | 0 | #N/A | #N/A
188 | 1108 | 0 | 66 | 0 | 120.5032 | 0 | 7.0103 | 0 | #N/A | #N/A
189 | 1117 | 1 | 65 | 2.0227 | 122.5259 | 0.48234 | 7.0184 | -0.41788 | 7.0184 | -0.41788 | -0.54522
190 | 1125 | 0 | 64 | 0 | 122.5259 | 0 | 7.0255 | 0 | #N/A | #N/A
191 | 1132 | 1 | 63 | 2.0543 | 124.5801 | 0.49045 | 7.0317 | -0.39419 | 7.0317 | -0.39419 | -0.5342
192 | 1143 | 1 | 62 | 2.0543 | 126.6344 | 0.49856 | 7.0414 | -0.37068 | 7.0414 | -0.37068 | -0.52621
193 | 1146 | 0 | 61 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.044 | 0 | #N/A | #N/A
194 | 1159 | 0 | 60 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0553 | 0 | #N/A | #N/A
195 | 1164 | 0 | 59 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0596 | 0 | #N/A | #N/A
196 | 1172 | 0 | 58 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0665 | 0 | #N/A | #N/A
197 | 1175 | 0 | 57 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.069 | 0 | #N/A | #N/A
198 | 1183 | 0 | 56 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0758 | 0 | #N/A | #N/A
199 | 1201 | 0 | 55 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0909 | 0 | #N/A | #N/A
200 | 1205 | 0 | 54 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0942 | 0 | #N/A | #N/A
201 | 1206 | 0 | 53 | 0 | 126.6344 | 0 | 7.0951 | 0 | #N/A | #N/A
202 | 1230 | 1 | 52 | 2.4031 | 129.0375 | 0.50804 | 7.1148 | -0.34339 | 7.1148 | -0.34339
203 | 1237 | 1 | 51 | 2.4031 | 131.4407 | 0.51752 | 7.1204 | -0.31632 | 7.1204 | -0.31632
204 | 1241 | 1 | 50 | 2.4031 | 133.8438 | 0.52701 | 7.1237 | -0.28945 | 7.1237 | -0.28945
205 | 1243 | 0 | 49 | 0 | 133.8438 | 0 | 7.1253 | 0 | #N/A | #N/A
206 | 1560 | 1 | 48 | 2.4522 | 136.296 | 0.53668 | 7.3524 | -0.26221 | 7.3524 | -0.26221
207 | 1563 | 0 | 47 | 0 | 136.296 | 0 | 7.3544 | 0 | #N/A | #N/A
208 | 1566 | 1 | 46 | 2.5043 | 138.8003 | 0.54657 | 7.3563 | -0.23457 | 7.3563 | -0.23457
209 | 1567 | 1 | 45 | 2.5043 | 141.3046 | 0.55645 | 7.3569 | -0.20709 | 7.3569 | -0.20709
210 | 1612 | 0 | 44 | 0 | 141.3046 | 0 | 7.3852 | 0 | #N/A | #N/A
211 | 1622 | 0 | 43 | 0 | 141.3046 | 0 | 7.3914 | 0 | #N/A | #N/A
212 | 1666 | 1 | 42 | 2.6208 | 143.9255 | 0.56679 | 7.4182 | -0.17848 | 7.4182 | -0.17848
213 | 1686 | 0 | 41 | 0 | 143.9255 | 0 | 7.4301 | 0 | #N/A | #N/A
214 | 1728 | 1 | 40 | 2.6847 | 146.6102 | 0.57739 | 7.4547 | -0.14931 | 7.4547 | -0.14931
215 | 1772 | 0 | 39 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.4799 | 0 | #N/A | #N/A
216 | 1807 | 0 | 38 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.4994 | 0 | #N/A | #N/A
217 | 1811 | 0 | 37 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5016 | 0 | #N/A | #N/A
218 | 1826 | 0 | 36 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5099 | 0 | #N/A | #N/A
219 | 1827 | 0 | 35 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5104 | 0 | #N/A | #N/A
220 | 1828 | 0 | 34 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.511 | 0 | #N/A | #N/A
221 | 1840 | 0 | 33 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5175 | 0 | #N/A | #N/A
222 | 1865 | 0 | 32 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.531 | 0 | #N/A | #N/A
223 | 1868 | 0 | 31 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5326 | 0 | #N/A | #N/A
224 | 1870 | 0 | 30 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5337 | 0 | #N/A | #N/A
225 | 1870 | 0 | 29 | 0 | 146.6102 | 0 | 7.5337 | 0 | #N/A | #N/A
226 | 1874 | 1 | 28 | 3.7031 | 150.3133 | 0.592 | 7.5358 | -0.10926 | 7.5358 | -0.10926
227 | 1900 | 0 | 27 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5496 | 0 | #N/A | #N/A
228 | 1905 | 0 | 26 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5522 | 0 | #N/A | #N/A
229 | 1920 | 0 | 25 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5601 | 0 | #N/A | #N/A
230 | 1933 | 0 | 24 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5668 | 0 | #N/A | #N/A
231 | 1966 | 0 | 23 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5838 | 0 | #N/A | #N/A
232 | 1991 | 0 | 22 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5964 | 0 | #N/A | #N/A
233 | 1991 | 0 | 21 | 0 | 150.3133 | 0 | 7.5964 | 0 | #N/A | #N/A
234 | 1995 | 1 | 20 | 4.9375 | 155.2508 | 0.61149 | 7.5984 | -0.056117 | 7.5984 | -0.056117
235 | 2003 | 0 | 19 | 0 | 155.2508 | 0 | 7.6024 | 0 | #N/A | #N/A
236 | 2023 | 0 | 18 | 0 | 155.2508 | 0 | 7.6123 | 0 | #N/A | #N/A
237 | 2034 | 1 | 17 | 5.4861 | 160.7368 | 0.63314 | 7.6178 | 0.0027622 | 7.6178 | 0.0027622
238 | 2047 | 0 | 16 | 0 | 160.7368 | 0 | 7.6241 | 0 | #N/A | #N/A
239 | 2068 | 0 | 15 | 0 | 160.7368 | 0 | 7.6343 | 0 | #N/A | #N/A
240 | 2078 | 0 | 14 | 0 | 160.7368 | 0 | 7.6392 | 0 | #N/A | #N/A
241 | 2161 | 1 | 13 | 6.6617 | 167.3985 | 0.65943 | 7.6783 | 0.074293 | 7.6783 | 0.074293
242 | 2173 | 1 | 12 | 6.6617 | 174.0601 | 0.68571 | 7.6839 | 0.14622 | 7.6839 | 0.14622
243 | 2201 | 0 | 11 | 0 | 174.0601 | 0 | 7.6967 | 0 | #N/A | #N/A
244 | 2279 | 1 | 10 | 7.2673 | 181.3274 | 0.71439 | 7.7315 | 0.22565 | 7.7315 | 0.22565
245 | 2292 | 0 | 9 | 0 | 181.3274 | 0 | 7.7372 | 0 | #N/A | #N/A
246 | 2300 | 0 | 8 | 0 | 181.3274 | 0 | 7.7407 | 0 | #N/A | #N/A
247 | 2398 | 1 | 7 | 9.0841 | 190.4115 | 0.75024 | 7.7824 | 0.32733 | 7.7824 | 0.32733
248 | 2432 | 0 | 6 | 0 | 190.4115 | 0 | 7.7965 | 0 | #N/A | #N/A
249 | 2573 | 1 | 5 | 10.5981 | 201.0096 | 0.79207 | 7.8528 | 0.45142 | 7.8528 | 0.45142
250 | 2601 | 1 | 4 | 10.5981 | 211.6077 | 0.83389 | 7.8637 | 0.58506 | 7.8637 | 0.58506
251 | 2910 | 0 | 3 | 0 | 211.6077 | 0 | 7.9759 | 0 | #N/A | #N/A
252 | 3110 | 1 | 2 | 14.1308 | 225.7384 | 0.88965 | 8.0424 | 0.79034 | 8.0424 | 0.79034
253 | 3588 | 1 | 1 | 14.1308 | 239.8692 | 0.94542 | 8.1854 | 1.0675 | 8.1854 | 1.0675

## Kaplan_Meier_Nuevo
ESTIMADOR NO PARAMETRICO DE KAPLAN-MEIER CON INTERVALOS DE CONFIANZA
Producto-limite sobre los tiempos de falla. Varianza por la formula de Greenwood e IC 95% con transformacion log-log.
N = | 253 | [10 empty] | Resultados Kaplan-Meier
z (95%) = | 1.96 | [10 empty] | Mediana de supervivencia (h) | 1143
[12 empty] | S(t) en el ultimo tiempo observado | 0.49823
j | t(j) (h) | d (1=falla) | n(j) en riesgo | d(j) fallas | Factor 1-d/n | S(t) Kaplan-Meier | Term. Greenwood | Suma Greenwood | e.e. Greenwood | IC 95% inferior | IC 95% superior | Ultimo tiempo observado (h) | 1205
1 | 1 | 1 | 253 | 1 | 0.99605 | 0.99605 | 1.5685e-05 | 1.5685e-05 | 0.0039448 | 0.97228 | 0.99944 | Ultima observacion es censurada? | No
2 | 2 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0.99605 | 0 | 1.5685e-05 | 0.0039448 | 0.97228 | 0.99944
3 | 3 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0.99605 | 0 | 1.5685e-05 | 0.0039448 | 0.97228 | 0.99944 | Confiabilidad estimada en tiempos clave |  | IC inf. | IC sup.
4 | 4 | 1 | 250 | 1 | 0.996 | 0.99206 | 1.6064e-05 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(1000 h) | 0.55337 | 0.47417 | 0.62548
5 | 5 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(2000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
6 | 5 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(3000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
7 | 5 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(4000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
8 | 6 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(5000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
9 | 7 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(6000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
10 | 7 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801 | S(8000 h) | 0.49823 | 0.41736 | 0.5738
11 | 7 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0.99206 | 0 | 3.1749e-05 | 0.0055899 | 0.96864 | 0.99801
12 | 7 | 1 | 242 | 1 | 0.99587 | 0.98796 | 1.7146e-05 | 4.8895e-05 | 0.0069084 | 0.96314 | 0.9961
13 | 8 | 1 | 241 | 1 | 0.99585 | 0.98386 | 1.7289e-05 | 6.6184e-05 | 0.0080041 | 0.95757 | 0.99391 | Lectura critica
14 | 8 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0.98386 | 0 | 6.6184e-05 | 0.0080041 | 0.95757 | 0.99391 | La curva baja solo en los tiempos de falla. Las censuras no producen escalones, pero reducen n(j), lo que hace mayores los saltos posteriores: asi es como aportan informacion. Al final de la curva quedan pocas unidades en riesgo, por lo que los ultimos escalones son inestables y sus intervalos son muy anchos. Como la ultima observacion es censurada, S(t) queda indefinida mas alla del ultimo tiempo: Kaplan-Meier no extrapola, y para eso se necesita el modelo Weibull.
15 | 10 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0.98386 | 0 | 6.6184e-05 | 0.0080041 | 0.95757 | 0.99391
16 | 10 | 0 | 238 | 0 | 1 | 0.98386 | 0 | 6.6184e-05 | 0.0080041 | 0.95757 | 0.99391
17 | 10 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0.98386 | 0 | 6.6184e-05 | 0.0080041 | 0.95757 | 0.99391
18 | 12 | 1 | 236 | 1 | 0.99576 | 0.9797 | 1.8031e-05 | 8.4215e-05 | 0.0089906 | 0.9519 | 0.9915
19 | 15 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0.9797 | 0 | 8.4215e-05 | 0.0089906 | 0.9519 | 0.9915
20 | 15 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0.9797 | 0 | 8.4215e-05 | 0.0089906 | 0.9519 | 0.9915
21 | 16 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0.9797 | 0 | 8.4215e-05 | 0.0089906 | 0.9519 | 0.9915
22 | 16 | 1 | 232 | 1 | 0.99569 | 0.97547 | 1.866e-05 | 0.00010287 | 0.0098939 | 0.94621 | 0.98891
23 | 17 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0.97547 | 0 | 0.00010287 | 0.0098939 | 0.94621 | 0.98891
24 | 20 | 1 | 230 | 1 | 0.99565 | 0.97123 | 1.8986e-05 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
25 | 20 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
26 | 21 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
27 | 21 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
28 | 24 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
29 | 25 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
30 | 25 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0.97123 | 0 | 0.00012186 | 0.010721 | 0.94058 | 0.98619
31 | 27 | 1 | 223 | 1 | 0.99552 | 0.96688 | 2.02e-05 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
32 | 30 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
33 | 31 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
34 | 34 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
35 | 38 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
36 | 39 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
37 | 40 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
38 | 41 | 0 | 216 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
39 | 45 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0.96688 | 0 | 0.00014206 | 0.011524 | 0.93483 | 0.9833
40 | 47 | 1 | 214 | 1 | 0.99533 | 0.96236 | 2.1938e-05 | 0.000164 | 0.012324 | 0.92885 | 0.98025
41 | 47 | 1 | 213 | 1 | 0.99531 | 0.95784 | 2.2145e-05 | 0.00018614 | 0.013068 | 0.92299 | 0.97711
42 | 49 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0.95784 | 0 | 0.00018614 | 0.013068 | 0.92299 | 0.97711
43 | 49 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0.95784 | 0 | 0.00018614 | 0.013068 | 0.92299 | 0.97711
44 | 53 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0.95784 | 0 | 0.00018614 | 0.013068 | 0.92299 | 0.97711
45 | 56 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0.95784 | 0 | 0.00018614 | 0.013068 | 0.92299 | 0.97711
46 | 60 | 1 | 208 | 1 | 0.99519 | 0.95323 | 2.3226e-05 | 0.00020937 | 0.013793 | 0.91706 | 0.97386
47 | 61 | 0 | 207 | 0 | 1 | 0.95323 | 0 | 0.00020937 | 0.013793 | 0.91706 | 0.97386
48 | 69 | 1 | 206 | 1 | 0.99515 | 0.94861 | 2.368e-05 | 0.00023305 | 0.014481 | 0.91117 | 0.97052
49 | 72 | 1 | 205 | 1 | 0.99512 | 0.94398 | 2.3912e-05 | 0.00025696 | 0.015132 | 0.90536 | 0.96712
50 | 76 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0.94398 | 0 | 0.00025696 | 0.015132 | 0.90536 | 0.96712
51 | 78 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0.94398 | 0 | 0.00025696 | 0.015132 | 0.90536 | 0.96712
52 | 78 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0.94398 | 0 | 0.00025696 | 0.015132 | 0.90536 | 0.96712
53 | 83 | 1 | 201 | 1 | 0.99502 | 0.93928 | 2.4876e-05 | 0.00028184 | 0.015769 | 0.8995 | 0.96364
54 | 90 | 1 | 200 | 1 | 0.995 | 0.93459 | 2.5126e-05 | 0.00030696 | 0.016374 | 0.8937 | 0.9601
55 | 97 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0.93459 | 0 | 0.00030696 | 0.016374 | 0.8937 | 0.9601
56 | 98 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0.93459 | 0 | 0.00030696 | 0.016374 | 0.8937 | 0.9601
57 | 99 | 1 | 197 | 1 | 0.99492 | 0.92984 | 2.5899e-05 | 0.00033286 | 0.016965 | 0.88788 | 0.95648
58 | 101 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0.92984 | 0 | 0.00033286 | 0.016965 | 0.88788 | 0.95648
59 | 104 | 1 | 195 | 1 | 0.99487 | 0.92507 | 2.6434e-05 | 0.0003593 | 0.017535 | 0.88207 | 0.95281
60 | 110 | 0 | 194 | 0 | 1 | 0.92507 | 0 | 0.0003593 | 0.017535 | 0.88207 | 0.95281
61 | 112 | 1 | 193 | 1 | 0.99482 | 0.92028 | 2.6986e-05 | 0.00038628 | 0.018087 | 0.87627 | 0.94909
62 | 112 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0.92028 | 0 | 0.00038628 | 0.018087 | 0.87627 | 0.94909
63 | 116 | 1 | 191 | 1 | 0.99476 | 0.91546 | 2.7556e-05 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
64 | 123 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0.91546 | 0 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
65 | 124 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0.91546 | 0 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
66 | 126 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0.91546 | 0 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
67 | 142 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0.91546 | 0 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
68 | 150 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0.91546 | 0 | 0.00041384 | 0.018623 | 0.87047 | 0.94531
69 | 163 | 1 | 185 | 1 | 0.99459 | 0.91052 | 2.9377e-05 | 0.00044322 | 0.019169 | 0.86452 | 0.94142
70 | 172 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0.91052 | 0 | 0.00044322 | 0.019169 | 0.86452 | 0.94142
71 | 183 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0.91052 | 0 | 0.00044322 | 0.019169 | 0.86452 | 0.94142
72 | 192 | 1 | 182 | 1 | 0.99451 | 0.90551 | 3.0356e-05 | 0.00047357 | 0.019705 | 0.85853 | 0.93746
73 | 193 | 1 | 181 | 1 | 0.99448 | 0.90051 | 3.0694e-05 | 0.00050427 | 0.020222 | 0.85258 | 0.93346
74 | 195 | 1 | 180 | 1 | 0.99444 | 0.89551 | 3.1037e-05 | 0.0005353 | 0.020719 | 0.84667 | 0.92943
75 | 196 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0.89551 | 0 | 0.0005353 | 0.020719 | 0.84667 | 0.92943
76 | 202 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0.89551 | 0 | 0.0005353 | 0.020719 | 0.84667 | 0.92943
77 | 204 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0.89551 | 0 | 0.0005353 | 0.020719 | 0.84667 | 0.92943
78 | 204 | 1 | 176 | 1 | 0.99432 | 0.89042 | 3.2468e-05 | 0.00056777 | 0.021217 | 0.84067 | 0.92532
79 | 207 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0.89042 | 0 | 0.00056777 | 0.021217 | 0.84067 | 0.92532
80 | 207 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0.89042 | 0 | 0.00056777 | 0.021217 | 0.84067 | 0.92532
81 | 208 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0.89042 | 0 | 0.00056777 | 0.021217 | 0.84067 | 0.92532
82 | 218 | 1 | 172 | 1 | 0.99419 | 0.88524 | 3.4e-05 | 0.00060177 | 0.021716 | 0.83457 | 0.92112
83 | 224 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0.88524 | 0 | 0.00060177 | 0.021716 | 0.83457 | 0.92112
84 | 224 | 1 | 170 | 1 | 0.99412 | 0.88003 | 3.4807e-05 | 0.00063658 | 0.022204 | 0.82847 | 0.91687
85 | 225 | 1 | 169 | 1 | 0.99408 | 0.87483 | 3.5221e-05 | 0.0006718 | 0.022675 | 0.8224 | 0.91259
86 | 233 | 1 | 168 | 1 | 0.99405 | 0.86962 | 3.5643e-05 | 0.00070744 | 0.02313 | 0.81637 | 0.90829
87 | 240 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0.86962 | 0 | 0.00070744 | 0.02313 | 0.81637 | 0.90829
88 | 245 | 1 | 166 | 1 | 0.99398 | 0.86438 | 3.651e-05 | 0.00074395 | 0.023576 | 0.81032 | 0.90394
89 | 249 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0.86438 | 0 | 0.00074395 | 0.023576 | 0.81032 | 0.90394
90 | 250 | 1 | 164 | 1 | 0.9939 | 0.85911 | 3.7408e-05 | 0.00078136 | 0.024015 | 0.80426 | 0.89955
91 | 254 | 1 | 163 | 1 | 0.99387 | 0.85384 | 3.787e-05 | 0.00081923 | 0.024439 | 0.79823 | 0.89513
92 | 273 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0.85384 | 0 | 0.00081923 | 0.024439 | 0.79823 | 0.89513
93 | 278 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0.85384 | 0 | 0.00081923 | 0.024439 | 0.79823 | 0.89513
94 | 287 | 1 | 160 | 1 | 0.99375 | 0.8485 | 3.9308e-05 | 0.00085854 | 0.024862 | 0.79213 | 0.89064
95 | 287 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0.8485 | 0 | 0.00085854 | 0.024862 | 0.79213 | 0.89064
96 | 310 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0.8485 | 0 | 0.00085854 | 0.024862 | 0.79213 | 0.89064
97 | 316 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0.8485 | 0 | 0.00085854 | 0.024862 | 0.79213 | 0.89064
98 | 322 | 1 | 156 | 1 | 0.99359 | 0.84306 | 4.1356e-05 | 0.00089989 | 0.02529 | 0.78592 | 0.88606
99 | 324 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0.84306 | 0 | 0.00089989 | 0.02529 | 0.78592 | 0.88606
100 | 327 | 1 | 154 | 1 | 0.99351 | 0.83759 | 4.2441e-05 | 0.00094233 | 0.025712 | 0.77968 | 0.88143
101 | 330 | 1 | 153 | 1 | 0.99346 | 0.83212 | 4.3e-05 | 0.00098533 | 0.02612 | 0.77348 | 0.87678
102 | 333 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0.83212 | 0 | 0.00098533 | 0.02612 | 0.77348 | 0.87678
103 | 344 | 1 | 151 | 1 | 0.99338 | 0.8266 | 4.415e-05 | 0.0010295 | 0.026522 | 0.76725 | 0.87208
104 | 353 | 1 | 150 | 1 | 0.99333 | 0.82109 | 4.4743e-05 | 0.0010742 | 0.026912 | 0.76105 | 0.86736
105 | 355 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0.82109 | 0 | 0.0010742 | 0.026912 | 0.76105 | 0.86736
106 | 362 | 1 | 148 | 1 | 0.99324 | 0.81555 | 4.5964e-05 | 0.0011202 | 0.027296 | 0.75482 | 0.8626
107 | 379 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0.81555 | 0 | 0.0011202 | 0.027296 | 0.75482 | 0.8626
108 | 386 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0.81555 | 0 | 0.0011202 | 0.027296 | 0.75482 | 0.8626
109 | 393 | 1 | 145 | 1 | 0.9931 | 0.80992 | 4.7893e-05 | 0.0011681 | 0.027681 | 0.74851 | 0.85776
110 | 402 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0.80992 | 0 | 0.0011681 | 0.027681 | 0.74851 | 0.85776
111 | 402 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0.80992 | 0 | 0.0011681 | 0.027681 | 0.74851 | 0.85776
112 | 423 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0.80992 | 0 | 0.0011681 | 0.027681 | 0.74851 | 0.85776
113 | 445 | 1 | 141 | 1 | 0.99291 | 0.80418 | 5.0659e-05 | 0.0012187 | 0.028074 | 0.74207 | 0.85282
114 | 451 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0.80418 | 0 | 0.0012187 | 0.028074 | 0.74207 | 0.85282
115 | 453 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0.80418 | 0 | 0.0012187 | 0.028074 | 0.74207 | 0.85282
116 | 464 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0.80418 | 0 | 0.0012187 | 0.028074 | 0.74207 | 0.85282
117 | 478 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0.80418 | 0 | 0.0012187 | 0.028074 | 0.74207 | 0.85282
118 | 488 | 1 | 136 | 1 | 0.99265 | 0.79826 | 5.4466e-05 | 0.0012732 | 0.028484 | 0.73541 | 0.84773
119 | 489 | 1 | 135 | 1 | 0.99259 | 0.79235 | 5.5279e-05 | 0.0013285 | 0.02888 | 0.72879 | 0.84262
120 | 491 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0.79235 | 0 | 0.0013285 | 0.02888 | 0.72879 | 0.84262
121 | 497 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0.79235 | 0 | 0.0013285 | 0.02888 | 0.72879 | 0.84262
122 | 498 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0.79235 | 0 | 0.0013285 | 0.02888 | 0.72879 | 0.84262
123 | 502 | 1 | 131 | 1 | 0.99237 | 0.7863 | 5.872e-05 | 0.0013872 | 0.029286 | 0.72202 | 0.8374
124 | 509 | 1 | 130 | 1 | 0.99231 | 0.78025 | 5.963e-05 | 0.0014468 | 0.029679 | 0.71527 | 0.83215
125 | 527 | 1 | 129 | 1 | 0.99225 | 0.77421 | 6.0562e-05 | 0.0015074 | 0.030059 | 0.70855 | 0.82688
126 | 539 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0.77421 | 0 | 0.0015074 | 0.030059 | 0.70855 | 0.82688
127 | 544 | 1 | 127 | 1 | 0.99213 | 0.76811 | 6.2492e-05 | 0.0015699 | 0.030434 | 0.70179 | 0.82156
128 | 548 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0.76811 | 0 | 0.0015699 | 0.030434 | 0.70179 | 0.82156
129 | 557 | 1 | 125 | 1 | 0.992 | 0.76196 | 6.4516e-05 | 0.0016344 | 0.030805 | 0.695 | 0.81618
130 | 568 | 1 | 124 | 1 | 0.99194 | 0.75582 | 6.5565e-05 | 0.0017 | 0.031163 | 0.68823 | 0.81078
131 | 575 | 1 | 123 | 1 | 0.99187 | 0.74968 | 6.664e-05 | 0.0017666 | 0.03151 | 0.68149 | 0.80536
132 | 578 | 1 | 122 | 1 | 0.9918 | 0.74353 | 6.7741e-05 | 0.0018344 | 0.031845 | 0.67477 | 0.79992
133 | 588 | 1 | 121 | 1 | 0.99174 | 0.73739 | 6.8871e-05 | 0.0019032 | 0.032169 | 0.66807 | 0.79446
134 | 594 | 1 | 120 | 1 | 0.99167 | 0.73124 | 7.0028e-05 | 0.0019733 | 0.032483 | 0.6614 | 0.78898
135 | 600 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0.73124 | 0 | 0.0019733 | 0.032483 | 0.6614 | 0.78898
136 | 631 | 1 | 118 | 1 | 0.99153 | 0.72504 | 7.2432e-05 | 0.0020457 | 0.032793 | 0.65469 | 0.78345
137 | 634 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0.72504 | 0 | 0.0020457 | 0.032793 | 0.65469 | 0.78345
138 | 653 | 1 | 116 | 1 | 0.99138 | 0.71879 | 7.4963e-05 | 0.0021206 | 0.033101 | 0.64792 | 0.77786
139 | 654 | 1 | 115 | 1 | 0.9913 | 0.71254 | 7.6278e-05 | 0.0021969 | 0.033398 | 0.64118 | 0.77225
140 | 668 | 1 | 114 | 1 | 0.99123 | 0.70629 | 7.7628e-05 | 0.0022746 | 0.033685 | 0.63447 | 0.76662
141 | 672 | 1 | 113 | 1 | 0.99115 | 0.70004 | 7.9014e-05 | 0.0023536 | 0.033962 | 0.62777 | 0.76098
142 | 693 | 1 | 112 | 1 | 0.99107 | 0.69379 | 8.0438e-05 | 0.002434 | 0.034229 | 0.62109 | 0.75532
143 | 695 | 1 | 111 | 1 | 0.99099 | 0.68754 | 8.19e-05 | 0.0025159 | 0.034486 | 0.61444 | 0.74964
144 | 697 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0.68754 | 0 | 0.0025159 | 0.034486 | 0.61444 | 0.74964
145 | 701 | 1 | 109 | 1 | 0.99083 | 0.68123 | 8.4947e-05 | 0.0026009 | 0.034742 | 0.60773 | 0.7439
146 | 705 | 1 | 108 | 1 | 0.99074 | 0.67493 | 8.6535e-05 | 0.0026874 | 0.034988 | 0.60104 | 0.73814
147 | 709 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0.67493 | 0 | 0.0026874 | 0.034988 | 0.60104 | 0.73814
148 | 714 | 1 | 106 | 1 | 0.99057 | 0.66856 | 8.9847e-05 | 0.0027772 | 0.035233 | 0.5943 | 0.73233
149 | 724 | 1 | 105 | 1 | 0.99048 | 0.66219 | 9.1575e-05 | 0.0028688 | 0.035468 | 0.58757 | 0.72649
150 | 744 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0.66219 | 0 | 0.0028688 | 0.035468 | 0.58757 | 0.72649
151 | 746 | 1 | 103 | 1 | 0.99029 | 0.65576 | 9.5184e-05 | 0.002964 | 0.035701 | 0.58079 | 0.7206
152 | 757 | 1 | 102 | 1 | 0.9902 | 0.64933 | 9.7069e-05 | 0.0030611 | 0.035926 | 0.57403 | 0.71468
153 | 764 | 1 | 101 | 1 | 0.9901 | 0.6429 | 9.901e-05 | 0.0031601 | 0.036141 | 0.56728 | 0.70875
154 | 764 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0.6429 | 0 | 0.0031601 | 0.036141 | 0.56728 | 0.70875
155 | 768 | 1 | 99 | 1 | 0.9899 | 0.63641 | 0.00010307 | 0.0032631 | 0.036354 | 0.56048 | 0.70276
156 | 781 | 1 | 98 | 1 | 0.9898 | 0.62992 | 0.0001052 | 0.0033683 | 0.036559 | 0.5537 | 0.69675
157 | 783 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0.62992 | 0 | 0.0033683 | 0.036559 | 0.5537 | 0.69675
158 | 786 | 1 | 96 | 1 | 0.98958 | 0.62335 | 0.00010965 | 0.003478 | 0.036762 | 0.54685 | 0.69066
159 | 793 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0.62335 | 0 | 0.003478 | 0.036762 | 0.54685 | 0.69066
160 | 826 | 1 | 94 | 1 | 0.98936 | 0.61672 | 0.00011439 | 0.0035924 | 0.036964 | 0.53993 | 0.68451
161 | 826 | 1 | 93 | 1 | 0.98925 | 0.61009 | 0.00011688 | 0.0037093 | 0.037157 | 0.53304 | 0.67834
162 | 835 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0.61009 | 0 | 0.0037093 | 0.037157 | 0.53304 | 0.67834
163 | 851 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0.61009 | 0 | 0.0037093 | 0.037157 | 0.53304 | 0.67834
164 | 854 | 1 | 90 | 1 | 0.98889 | 0.60331 | 0.00012484 | 0.0038341 | 0.037357 | 0.52598 | 0.67204
165 | 856 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0.60331 | 0 | 0.0038341 | 0.037357 | 0.52598 | 0.67204
166 | 868 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0.60331 | 0 | 0.0038341 | 0.037357 | 0.52598 | 0.67204
167 | 900 | 1 | 87 | 1 | 0.98851 | 0.59638 | 0.00013365 | 0.0039678 | 0.037566 | 0.51875 | 0.6656
168 | 903 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0.59638 | 0 | 0.0039678 | 0.037566 | 0.51875 | 0.6656
169 | 910 | 1 | 85 | 1 | 0.98824 | 0.58936 | 0.00014006 | 0.0041078 | 0.037774 | 0.51145 | 0.65908
170 | 913 | 1 | 84 | 1 | 0.9881 | 0.58235 | 0.00014343 | 0.0042512 | 0.03797 | 0.50417 | 0.65254
171 | 921 | 1 | 83 | 1 | 0.98795 | 0.57533 | 0.00014693 | 0.0043982 | 0.038155 | 0.49691 | 0.64598
172 | 925 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0.57533 | 0 | 0.0043982 | 0.038155 | 0.49691 | 0.64598
173 | 937 | 1 | 81 | 1 | 0.98765 | 0.56823 | 0.00015432 | 0.0045525 | 0.038339 | 0.48957 | 0.63934
174 | 957 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0.56823 | 0 | 0.0045525 | 0.038339 | 0.48957 | 0.63934
175 | 957 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0.56823 | 0 | 0.0045525 | 0.038339 | 0.48957 | 0.63934
176 | 963 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0.56823 | 0 | 0.0045525 | 0.038339 | 0.48957 | 0.63934
177 | 976 | 1 | 77 | 1 | 0.98701 | 0.56085 | 0.00017088 | 0.0047234 | 0.038545 | 0.48191 | 0.63246
178 | 982 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0.56085 | 0 | 0.0047234 | 0.038545 | 0.48191 | 0.63246
179 | 986 | 1 | 75 | 1 | 0.98667 | 0.55337 | 0.00018018 | 0.0049036 | 0.03875 | 0.47417 | 0.62548
180 | 995 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0.55337 | 0 | 0.0049036 | 0.03875 | 0.47417 | 0.62548
181 | 1011 | 1 | 73 | 1 | 0.9863 | 0.54579 | 0.00019026 | 0.0050938 | 0.038953 | 0.46632 | 0.6184
182 | 1013 | 1 | 72 | 1 | 0.98611 | 0.53821 | 0.00019562 | 0.0052894 | 0.039143 | 0.4585 | 0.6113
183 | 1016 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0.53821 | 0 | 0.0052894 | 0.039143 | 0.4585 | 0.6113
184 | 1056 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0.53821 | 0 | 0.0052894 | 0.039143 | 0.4585 | 0.6113
185 | 1070 | 1 | 69 | 1 | 0.98551 | 0.53041 | 0.00021313 | 0.0055026 | 0.039345 | 0.45045 | 0.604
186 | 1073 | 1 | 68 | 1 | 0.98529 | 0.52261 | 0.00021949 | 0.0057221 | 0.039532 | 0.44242 | 0.59668
187 | 1088 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0.52261 | 0 | 0.0057221 | 0.039532 | 0.44242 | 0.59668
188 | 1108 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0.52261 | 0 | 0.0057221 | 0.039532 | 0.44242 | 0.59668
189 | 1117 | 1 | 65 | 1 | 0.98462 | 0.51457 | 0.00024038 | 0.0059624 | 0.039733 | 0.43414 | 0.58914
190 | 1125 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0.51457 | 0 | 0.0059624 | 0.039733 | 0.43414 | 0.58914
191 | 1132 | 1 | 63 | 1 | 0.98413 | 0.5064 | 0.00025602 | 0.0062185 | 0.039933 | 0.42573 | 0.58149
192 | 1143 | 1 | 62 | 1 | 0.98387 | 0.49823 | 0.00026441 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
193 | 1146 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
194 | 1159 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
195 | 1164 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
196 | 1172 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
197 | 1175 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
198 | 1183 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
199 | 1201 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
200 | 1205 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
201 | 1206 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.49823 | 0 | 0.0064829 | 0.040116 | 0.41736 | 0.5738
202 | 1230 | 1 | 52 | 1 | 0.98077 | 0.48865 | 0.00037707 | 0.0068599 | 0.040472 | 0.40726 | 0.56504
203 | 1237 | 1 | 51 | 1 | 0.98039 | 0.47907 | 0.00039216 | 0.0072521 | 0.040797 | 0.39722 | 0.55623
204 | 1241 | 1 | 50 | 1 | 0.98 | 0.46949 | 0.00040816 | 0.0076603 | 0.041091 | 0.38726 | 0.54737
205 | 1243 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0.46949 | 0 | 0.0076603 | 0.041091 | 0.38726 | 0.54737
206 | 1560 | 1 | 48 | 1 | 0.97917 | 0.45971 | 0.00044326 | 0.0081035 | 0.041383 | 0.3771 | 0.53831
207 | 1563 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.45971 | 0 | 0.0081035 | 0.041383 | 0.3771 | 0.53831
208 | 1566 | 1 | 46 | 1 | 0.97826 | 0.44971 | 0.00048309 | 0.0085866 | 0.041672 | 0.36676 | 0.52904
209 | 1567 | 1 | 45 | 1 | 0.97778 | 0.43972 | 0.00050505 | 0.0090917 | 0.041927 | 0.35649 | 0.51972
210 | 1612 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0.43972 | 0 | 0.0090917 | 0.041927 | 0.35649 | 0.51972
211 | 1622 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0.43972 | 0 | 0.0090917 | 0.041927 | 0.35649 | 0.51972
212 | 1666 | 1 | 42 | 1 | 0.97619 | 0.42925 | 0.00058072 | 0.0096724 | 0.042216 | 0.34569 | 0.51
213 | 1686 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.42925 | 0 | 0.0096724 | 0.042216 | 0.34569 | 0.51
214 | 1728 | 1 | 40 | 1 | 0.975 | 0.41852 | 0.00064103 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
215 | 1772 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
216 | 1807 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
217 | 1811 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
218 | 1826 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
219 | 1827 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
220 | 1828 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
221 | 1840 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
222 | 1865 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
223 | 1868 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
224 | 1870 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
225 | 1870 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.41852 | 0 | 0.010313 | 0.042503 | 0.33466 | 0.50003
226 | 1874 | 1 | 28 | 1 | 0.96429 | 0.40357 | 0.0013228 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
227 | 1900 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
228 | 1905 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
229 | 1920 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
230 | 1933 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
231 | 1966 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
232 | 1991 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
233 | 1991 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.40357 | 0 | 0.011636 | 0.043534 | 0.31807 | 0.48734
234 | 1995 | 1 | 20 | 1 | 0.95 | 0.38339 | 0.0026316 | 0.014268 | 0.045795 | 0.29409 | 0.47191
235 | 2003 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0.38339 | 0 | 0.014268 | 0.045795 | 0.29409 | 0.47191
236 | 2023 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0.38339 | 0 | 0.014268 | 0.045795 | 0.29409 | 0.47191
237 | 2034 | 1 | 17 | 1 | 0.94118 | 0.36084 | 0.0036765 | 0.017944 | 0.048337 | 0.26746 | 0.45482
238 | 2047 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.36084 | 0 | 0.017944 | 0.048337 | 0.26746 | 0.45482
239 | 2068 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.36084 | 0 | 0.017944 | 0.048337 | 0.26746 | 0.45482
240 | 2078 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.36084 | 0 | 0.017944 | 0.048337 | 0.26746 | 0.45482
241 | 2161 | 1 | 13 | 1 | 0.92308 | 0.33308 | 0.0064103 | 0.024354 | 0.051981 | 0.2341 | 0.43502
242 | 2173 | 1 | 12 | 1 | 0.91667 | 0.30533 | 0.0075758 | 0.03193 | 0.054559 | 0.20316 | 0.4135
243 | 2201 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.30533 | 0 | 0.03193 | 0.054559 | 0.20316 | 0.4135
244 | 2279 | 1 | 10 | 1 | 0.9 | 0.27479 | 0.011111 | 0.043041 | 0.05701 | 0.1704 | 0.3895
245 | 2292 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.27479 | 0 | 0.043041 | 0.05701 | 0.1704 | 0.3895
246 | 2300 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.27479 | 0 | 0.043041 | 0.05701 | 0.1704 | 0.3895
247 | 2398 | 1 | 7 | 1 | 0.85714 | 0.23554 | 0.02381 | 0.066851 | 0.0609 | 0.12838 | 0.36117
248 | 2432 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.23554 | 0 | 0.066851 | 0.0609 | 0.12838 | 0.36117
249 | 2573 | 1 | 5 | 1 | 0.8 | 0.18843 | 0.05 | 0.11685 | 0.064412 | 0.082625 | 0.3272
250 | 2601 | 1 | 4 | 1 | 0.75 | 0.14132 | 0.083333 | 0.20018 | 0.063231 | 0.046743 | 0.28652
251 | 2910 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.14132 | 0 | 0.20018 | 0.063231 | 0.046743 | 0.28652
252 | 3110 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.070661 | 0.5 | 0.70018 | 0.059127 | 0.0072951 | 0.24002
253 | 3588 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70018 | 0

## Max_Verosimilitud (3)
ESTIMACION POR MAXIMA VEROSIMILITUD (MLE) Y PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE
Se resuelve la ecuacion de verosimilitud perfilada g(BETA)=0 por biseccion; ETA se obtiene en forma cerrada.
Estadisticos suficientes | [5 empty] | Paso 2 — Estimadores de maxima verosimilitud |  |  |  | Paso 4 — Pruebas de bondad de ajuste
N | 253 |  |  |  |  | BETA (forma) | 0.941 |  |  | A. Razon de verosimilitud contra la exponencial (H0: BETA = 1)
r (fallas) | 105 |  |  |  |  | ETA (escala, h) | 1854.9493 |  |  | ETA exponencial = SUM(t)/r | 1806.7333
S1 = SUM(d*ln(t)) | 630.0076 |  |  |  |  | log-verosimilitud l(BETA,ETA) | -892.1237 |  |  | log-verosimilitud exponencial | -892.4239
[6 empty] | Residual g(BETA) (debe ser ~0) | -1.0303e-13 |  |  | Estadistico LR = 2*(lW - lE) | 0.60051
Paso 1 — Solucion de g(BETA) = SUM(t^b*ln t)/SUM(t^b) - 1/b - S1/r = 0 (biseccion, 46 iteraciones) | [9 empty] | valor p (chi2 con 1 gl) | 0.43838
Iter k | a (limite inf) | b (limite sup) | m = (a+b)/2 | g(m) | Amplitud (b-a) | MTTF = ETA*GAMMA(1+1/BETA) (h) | 1907.1672 |  |  | Decision | No se rechaza la exponencial
1 | 0.1 | 10 | 5.05 | 1.6286 | 9.9 | Mediana (h) | 1256.5411 |  |  |  |  | Tabla de apoyo: ajuste vs. empirica
2 | 0.1 | 5.05 | 2.575 | 1.1631 | 4.95 | Vida B10 (h) | 169.7182 |  |  | B. Prueba Kolmogorov-Smirnov (Weibull MLE vs. empirica Kaplan-Meier) |  | t(j) ordenado | d | F Weibull MLE | F empirica (K-M) | ¦diferencia¦ (fallas)
3 | 0.1 | 2.575 | 1.3375 | 0.49813 | 2.475 |  |  |  |  | Estadistico D = max¦F_W - F_KM¦ | 0.047754 | 1 | 1 | 0.0008401 | 0.0039526 | 0.0031125
4 | 0.1 | 1.3375 | 0.71875 | -0.47671 | 1.2375 | Paso 3 — Matriz de informacion observada (Hessiano numerico central) |  |  |  | Valor critico aprox. 1.36/RAIZ(r) a=5% | 0.13272 | 2 | 1 | 0.0016122 | 0.0039526 | 0.0023403
5 | 0.71875 | 1.3375 | 1.0281 | 0.13735 | 0.61875 | paso hb = 1% de BETA | 0.00941 |  |  | Decision | No se rechaza el ajuste Weibull | 3 | 1 | 0.0023603 | 0.0039526 | 0.0015923
6 | 0.71875 | 1.0281 | 0.87344 | -0.12256 | 0.30937 | paso he = 1% de ETA | 18.5495 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0.003093 | 0.0079368 | 0.0048438
7 | 0.87344 | 1.0281 | 0.95078 | 0.016501 | 0.15469 |  |  |  |  | C. Criterios de informacion (menor es mejor) |  | 5 | 1 | 0.0038143 | 0.0079368 | 0.0041225
8 | 0.87344 | 0.95078 | 0.91211 | -0.050487 | 0.077344 | l(BETA, ETA) en malla 3x3 |  |  |  | AIC Weibull (k=2) | 1788.2474 | 5 | 1 | 0.0038143 | 0.0079368 | 0.0041225
9 | 0.91211 | 0.95078 | 0.93145 | -0.016394 | 0.038672 |  | 1836.3998 | 1854.9493 | 1873.4988 | AIC Exponencial (k=1) | 1786.8479 | 5 | 1 | 0.0038143 | 0.0079368 | 0.0041225
10 | 0.93145 | 0.95078 | 0.94111 | 0.00019923 | 0.019336 | 0.93159 | -892.1416 | -892.1327 | -892.1329 | BIC Weibull | 1795.3142 | 6 | 1 | 0.0045265 | 0.0079368 | 0.0034102
11 | 0.93145 | 0.94111 | 0.93628 | -0.0080604 | 0.009668 | 0.941 | -892.1284 | -892.1237 | -892.1283 | Modelo preferido | Exponencial | 7 | 1 | 0.0052313 | 0.0079368 | 0.0027055
12 | 0.93628 | 0.94111 | 0.9387 | -0.0039214 | 0.004834 | 0.95041 | -892.133 | -892.1325 | -892.1415 |  |  | 7 | 1 | 0.0052313 | 0.0079368 | 0.0027055
13 | 0.9387 | 0.94111 | 0.9399 | -0.0018588 | 0.002417 |  |  |  |  | D. Correlacion del papel de probabilidad |  | 7 | 0 | 0.0052313 | 0.0079368 | 0
14 | 0.9399 | 0.94111 | 0.94051 | -0.00082923 | 0.0012085 | d2l/dBETA2 | -201.1557 |  |  | R cuadrado del grafico Weibull | 0.98985 | 7 | 0 | 0.0052313 | 0.012036 | 0
15 | 0.94051 | 0.94111 | 0.94081 | -0.00031486 | 0.00060425 | d2l/dETA2 | -2.7025e-05 |  |  | Lectura | Linealidad alta: el supuesto Weibull es razonable | 8 | 0 | 0.0059296 | 0.016136 | 0
16 | 0.94081 | 0.94111 | 0.94096 | -5.778e-05 | 0.00030212 | d2l/dBETAdETA | -0.024647 |  |  |  |  | 8 | 1 | 0.0059296 | 0.016136 | 0.010206
17 | 0.94096 | 0.94111 | 0.94104 | 7.0732e-05 | 0.00015106 | Determinante de I | 0.0048287 |  |  | Advertencia metodologica |  | 10 | 1 | 0.00731 | 0.016136 | 0.0088257
18 | 0.94096 | 0.94104 | 0.941 | 6.4787e-06 | 7.5531e-05 | error estandar de BETA | 0.074811 |  |  | El valor critico de Kolmogorov-Smirnov mostrado supone parametros conocidos. Como aqui fueron estimados de la misma muestra, la prueba es conservadora (tiende a no rechazar). Para una decision formal se requiere el valor critico de Lilliefors o una calibracion por bootstrap parametrico. Se reporta como evidencia descriptiva y se complementa con la prueba LR y los criterios AIC/BIC. |  | 10 | 0 | 0.00731 | 0.016136 | 0
19 | 0.94096 | 0.941 | 0.94098 | -2.565e-05 | 3.7766e-05 | error estandar de ETA | 204.1029 |  |  |  |  | 10 | 1 | 0.00731 | 0.016136 | 0.0088257
20 | 0.94098 | 0.941 | 0.94099 | -9.5855e-06 | 1.8883e-05 | IC 95% BETA inferior | 0.80522 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0.0086722 | 0.020305 | 0
21 | 0.94099 | 0.941 | 0.941 | -1.5534e-06 | 9.4414e-06 | IC 95% BETA superior | 1.0997 |  |  |  |  | 15 | 1 | 0.010688 | 0.020305 | 0.009617
22 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 2.4626e-06 | 4.7207e-06 | IC 95% ETA inferior | 1495.1097 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0.010688 | 0.020305 | 0
23 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 4.5463e-07 | 2.3603e-06 | IC 95% ETA superior | 2301.3943 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0.011353 | 0.020305 | 0
24 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -5.4938e-07 | 1.1802e-06 | [6 empty] | 16 | 0 | 0.011353 | 0.024527 | 0
25 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -4.7379e-08 | 5.9009e-07 | [6 empty] | 17 | 1 | 0.012015 | 0.024527 | 0.012512
26 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 2.0362e-07 | 2.9504e-07 | [6 empty] | 20 | 1 | 0.013987 | 0.028769 | 0.014782
27 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 7.8122e-08 | 1.4752e-07 | [6 empty] | 20 | 1 | 0.013987 | 0.028769 | 0.014782
28 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 1.5372e-08 | 7.3761e-08 | [6 empty] | 21 | 1 | 0.014639 | 0.028769 | 0.014129
29 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -1.6003e-08 | 3.688e-08 | [6 empty] | 21 | 0 | 0.014639 | 0.028769 | 0
30 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -3.1583e-10 | 1.844e-08 | [6 empty] | 24 | 1 | 0.016583 | 0.028769 | 0.012186
31 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 7.528e-09 | 9.2201e-09 | [6 empty] | 25 | 0 | 0.017227 | 0.028769 | 0
32 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 3.6061e-09 | 4.61e-09 | [6 empty] | 25 | 0 | 0.017227 | 0.028769 | 0
33 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 1.6451e-09 | 2.305e-09 | [6 empty] | 27 | 0 | 0.018508 | 0.033124 | 0
34 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 6.6464e-10 | 1.1525e-09 | [6 empty] | 30 | 0 | 0.020418 | 0.033124 | 0
35 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 1.744e-10 | 5.7626e-10 | [6 empty] | 31 | 0 | 0.021051 | 0.033124 | 0
36 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -7.0718e-11 | 2.8813e-10 | [6 empty] | 34 | 0 | 0.02294 | 0.033124 | 0
37 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 5.1842e-11 | 1.4406e-10 | [6 empty] | 38 | 0 | 0.025439 | 0.033124 | 0
38 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -9.4325e-12 | 7.2032e-11 | [6 empty] | 39 | 1 | 0.02606 | 0.033124 | 0.0070637
39 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 2.121e-11 | 3.6016e-11 | [6 empty] | 40 | 0 | 0.02668 | 0.033124 | 0
40 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 5.8868e-12 | 1.8008e-11 | [6 empty] | 41 | 0 | 0.027299 | 0.033124 | 0
41 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -1.7746e-12 | 9.004e-12 | [6 empty] | 45 | 1 | 0.02976 | 0.033124 | 0.0033637
42 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 2.0552e-12 | 4.5021e-12 | [6 empty] | 47 | 0 | 0.030984 | 0.037642 | 0
43 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 1.3944e-13 | 2.2511e-12 | [6 empty] | 47 | 0 | 0.030984 | 0.04216 | 0
44 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -8.2068e-13 | 1.1255e-12 | [6 empty] | 49 | 0 | 0.032203 | 0.04216 | 0
45 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -3.3573e-13 | 5.6277e-13 | [6 empty] | 49 | 1 | 0.032203 | 0.04216 | 0.0099574
46 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | -1.0303e-13 | 2.8133e-13 | [6 empty] | 53 | 0 | 0.034627 | 0.04216 | 0
[12 empty] | 56 | 1 | 0.036435 | 0.04216 | 0.0057253
[12 empty] | 60 | 0 | 0.038831 | 0.046765 | 0
[12 empty] | 61 | 1 | 0.039427 | 0.046765 | 0.007338
[12 empty] | 69 | 1 | 0.044166 | 0.051392 | 0.0072262
[12 empty] | 72 | 1 | 0.045929 | 0.05602 | 0.010091
[12 empty] | 76 | 1 | 0.048267 | 0.05602 | 0.0077526
[12 empty] | 78 | 1 | 0.049432 | 0.05602 | 0.0065883
[12 empty] | 78 | 0 | 0.049432 | 0.05602 | 0
[12 empty] | 83 | 1 | 0.052329 | 0.060716 | 0.0083877
[12 empty] | 90 | 1 | 0.056352 | 0.065413 | 0.0090602
[12 empty] | 97 | 1 | 0.060341 | 0.065413 | 0.0050717
[12 empty] | 98 | 0 | 0.060908 | 0.065413 | 0
[12 empty] | 99 | 1 | 0.061474 | 0.070157 | 0.0086825
[12 empty] | 101 | 0 | 0.062605 | 0.070157 | 0
[12 empty] | 104 | 1 | 0.064296 | 0.074925 | 0.010629
[12 empty] | 110 | 0 | 0.06766 | 0.074925 | 0
[12 empty] | 112 | 1 | 0.068776 | 0.079718 | 0.010942
[12 empty] | 112 | 1 | 0.068776 | 0.079718 | 0.010942
[12 empty] | 116 | 1 | 0.071001 | 0.084537 | 0.013535
[12 empty] | 123 | 0 | 0.074871 | 0.084537 | 0
[12 empty] | 124 | 1 | 0.075422 | 0.084537 | 0.0091147
[12 empty] | 126 | 1 | 0.076521 | 0.084537 | 0.0080155
[12 empty] | 142 | 1 | 0.085233 | 0.084537 | 0.00069615
[12 empty] | 150 | 0 | 0.089536 | 0.084537 | 0
[12 empty] | 163 | 0 | 0.096457 | 0.089485 | 0
[12 empty] | 172 | 1 | 0.1012 | 0.089485 | 0.011713
[12 empty] | 183 | 0 | 0.10694 | 0.089485 | 0
[12 empty] | 192 | 1 | 0.1116 | 0.094488 | 0.017108
[12 empty] | 193 | 1 | 0.11211 | 0.099491 | 0.01262
[12 empty] | 195 | 1 | 0.11314 | 0.10449 | 0.0086461
[12 empty] | 196 | 1 | 0.11365 | 0.10449 | 0.0091597
[12 empty] | 202 | 1 | 0.11673 | 0.10449 | 0.012232
[12 empty] | 204 | 0 | 0.11775 | 0.10449 | 0
[12 empty] | 204 | 0 | 0.11775 | 0.10958 | 0
[12 empty] | 207 | 0 | 0.11927 | 0.10958 | 0
[12 empty] | 207 | 1 | 0.11927 | 0.10958 | 0.0096919
[12 empty] | 208 | 0 | 0.11978 | 0.10958 | 0
[12 empty] | 218 | 1 | 0.12484 | 0.11476 | 0.010082
[12 empty] | 224 | 0 | 0.12786 | 0.11476 | 0
[12 empty] | 224 | 1 | 0.12786 | 0.11997 | 0.0078897
[12 empty] | 225 | 0 | 0.12836 | 0.12517 | 0
[12 empty] | 233 | 1 | 0.13235 | 0.13038 | 0.0019691
[12 empty] | 240 | 0 | 0.13582 | 0.13038 | 0
[12 empty] | 245 | 0 | 0.13829 | 0.13562 | 0
[12 empty] | 249 | 1 | 0.14026 | 0.13562 | 0.0046378
[12 empty] | 250 | 0 | 0.14075 | 0.14089 | 0
[12 empty] | 254 | 0 | 0.14271 | 0.14616 | 0
[12 empty] | 273 | 1 | 0.15193 | 0.14616 | 0.0057683
[12 empty] | 278 | 1 | 0.15433 | 0.14616 | 0.0081722
[12 empty] | 287 | 0 | 0.15864 | 0.1515 | 0
[12 empty] | 287 | 0 | 0.15864 | 0.1515 | 0
[12 empty] | 310 | 0 | 0.1695 | 0.1515 | 0
[12 empty] | 316 | 0 | 0.1723 | 0.1515 | 0
[12 empty] | 322 | 1 | 0.17509 | 0.15694 | 0.018157
[12 empty] | 324 | 0 | 0.17602 | 0.15694 | 0
[12 empty] | 327 | 1 | 0.17741 | 0.16241 | 0.014998
[12 empty] | 330 | 1 | 0.17879 | 0.16788 | 0.010909
[12 empty] | 333 | 1 | 0.18018 | 0.16788 | 0.012291
[12 empty] | 344 | 1 | 0.18522 | 0.1734 | 0.011823
[12 empty] | 353 | 1 | 0.18931 | 0.17891 | 0.010407
[12 empty] | 355 | 1 | 0.19022 | 0.17891 | 0.011314
[12 empty] | 362 | 1 | 0.19338 | 0.18445 | 0.0089281
[12 empty] | 379 | 1 | 0.201 | 0.18445 | 0.016542
[12 empty] | 386 | 0 | 0.2041 | 0.18445 | 0
[12 empty] | 393 | 1 | 0.2072 | 0.19008 | 0.017118
[12 empty] | 402 | 1 | 0.21115 | 0.19008 | 0.021073
[12 empty] | 402 | 1 | 0.21115 | 0.19008 | 0.021073
[12 empty] | 423 | 0 | 0.22028 | 0.19008 | 0
[12 empty] | 445 | 1 | 0.2297 | 0.19582 | 0.033882
[12 empty] | 451 | 1 | 0.23225 | 0.19582 | 0.036427
[12 empty] | 453 | 1 | 0.2331 | 0.19582 | 0.037273
[12 empty] | 464 | 1 | 0.23773 | 0.19582 | 0.041907
[12 empty] | 478 | 1 | 0.24358 | 0.19582 | 0.047754
[12 empty] | 488 | 0 | 0.24772 | 0.20174 | 0
[12 empty] | 489 | 1 | 0.24813 | 0.20765 | 0.040483
[12 empty] | 491 | 1 | 0.24896 | 0.20765 | 0.041308
[12 empty] | 497 | 1 | 0.25142 | 0.20765 | 0.043776
[12 empty] | 498 | 1 | 0.25183 | 0.20765 | 0.044186
[12 empty] | 502 | 0 | 0.25347 | 0.2137 | 0
[12 empty] | 509 | 1 | 0.25633 | 0.21975 | 0.036584
[12 empty] | 527 | 1 | 0.26362 | 0.22579 | 0.037821
[12 empty] | 539 | 1 | 0.26842 | 0.22579 | 0.04263
[12 empty] | 544 | 1 | 0.27042 | 0.23189 | 0.038527
[12 empty] | 548 | 1 | 0.27201 | 0.23189 | 0.040117
[12 empty] | 557 | 1 | 0.27557 | 0.23804 | 0.037533
[12 empty] | 568 | 0 | 0.27989 | 0.24418 | 0
[12 empty] | 575 | 0 | 0.28263 | 0.25032 | 0
[12 empty] | 578 | 1 | 0.2838 | 0.25647 | 0.027327
[12 empty] | 588 | 0 | 0.28768 | 0.26261 | 0
[12 empty] | 594 | 1 | 0.28999 | 0.26876 | 0.021233
[12 empty] | 600 | 1 | 0.2923 | 0.26876 | 0.02354
[12 empty] | 631 | 0 | 0.30408 | 0.27496 | 0
[12 empty] | 634 | 1 | 0.30521 | 0.27496 | 0.030249
[12 empty] | 653 | 1 | 0.3123 | 0.28121 | 0.031091
[12 empty] | 654 | 0 | 0.31267 | 0.28746 | 0
[12 empty] | 668 | 0 | 0.31784 | 0.29371 | 0
[12 empty] | 672 | 1 | 0.31931 | 0.29996 | 0.019347
[12 empty] | 693 | 1 | 0.32695 | 0.30621 | 0.020746
[12 empty] | 695 | 0 | 0.32768 | 0.31246 | 0
[12 empty] | 697 | 1 | 0.3284 | 0.31246 | 0.015941
[12 empty] | 701 | 1 | 0.32984 | 0.31877 | 0.011075
[12 empty] | 705 | 1 | 0.33128 | 0.32507 | 0.0062058
[12 empty] | 709 | 1 | 0.33271 | 0.32507 | 0.0076407
[12 empty] | 714 | 0 | 0.3345 | 0.33144 | 0
[12 empty] | 724 | 0 | 0.33806 | 0.33781 | 0
[12 empty] | 744 | 1 | 0.34512 | 0.33781 | 0.0073111
[12 empty] | 746 | 1 | 0.34582 | 0.34424 | 0.0015828
[12 empty] | 757 | 1 | 0.34966 | 0.35067 | 0.0010072
[12 empty] | 764 | 0 | 0.35209 | 0.3571 | 0
[12 empty] | 764 | 1 | 0.35209 | 0.3571 | 0.0050067
[12 empty] | 768 | 0 | 0.35347 | 0.36359 | 0
[12 empty] | 781 | 0 | 0.35795 | 0.37008 | 0
[12 empty] | 783 | 1 | 0.35863 | 0.37008 | 0.011452
[12 empty] | 786 | 0 | 0.35966 | 0.37665 | 0
[12 empty] | 793 | 1 | 0.36204 | 0.37665 | 0.014601
[12 empty] | 826 | 1 | 0.37316 | 0.38328 | 0.010115
[12 empty] | 826 | 1 | 0.37316 | 0.38991 | 0.016746
[12 empty] | 835 | 0 | 0.37616 | 0.38991 | 0
[12 empty] | 851 | 0 | 0.38144 | 0.38991 | 0
[12 empty] | 854 | 1 | 0.38242 | 0.39669 | 0.014265
[12 empty] | 856 | 1 | 0.38308 | 0.39669 | 0.013609
[12 empty] | 868 | 1 | 0.38699 | 0.39669 | 0.0096923
[12 empty] | 900 | 1 | 0.3973 | 0.40362 | 0.0063186
[12 empty] | 903 | 1 | 0.39826 | 0.40362 | 0.0053622
[12 empty] | 910 | 1 | 0.40048 | 0.41064 | 0.010154
[12 empty] | 913 | 1 | 0.40144 | 0.41765 | 0.016219
[12 empty] | 921 | 1 | 0.40396 | 0.42467 | 0.020708
[12 empty] | 925 | 0 | 0.40522 | 0.42467 | 0
[12 empty] | 937 | 1 | 0.40898 | 0.43177 | 0.022793
[12 empty] | 957 | 1 | 0.41519 | 0.43177 | 0.016587
[12 empty] | 957 | 1 | 0.41519 | 0.43177 | 0.016587
[12 empty] | 963 | 0 | 0.41703 | 0.43177 | 0
[12 empty] | 976 | 1 | 0.42101 | 0.43915 | 0.018138
[12 empty] | 982 | 1 | 0.42284 | 0.43915 | 0.016311
[12 empty] | 986 | 1 | 0.42406 | 0.44663 | 0.022574
[12 empty] | 995 | 1 | 0.42678 | 0.44663 | 0.019852
[12 empty] | 1011 | 1 | 0.43158 | 0.45421 | 0.022628
[12 empty] | 1013 | 0 | 0.43218 | 0.46179 | 0
[12 empty] | 1016 | 0 | 0.43308 | 0.46179 | 0
[12 empty] | 1056 | 0 | 0.44486 | 0.46179 | 0
[12 empty] | 1070 | 1 | 0.44892 | 0.46959 | 0.020675
[12 empty] | 1073 | 1 | 0.44978 | 0.47739 | 0.02761
[12 empty] | 1088 | 0 | 0.45409 | 0.47739 | 0
[12 empty] | 1108 | 1 | 0.45977 | 0.47739 | 0.017621
[12 empty] | 1117 | 1 | 0.46231 | 0.48543 | 0.023125
[12 empty] | 1125 | 1 | 0.46455 | 0.48543 | 0.020882
[12 empty] | 1132 | 1 | 0.4665 | 0.4936 | 0.027095
[12 empty] | 1143 | 0 | 0.46956 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1146 | 0 | 0.47039 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1159 | 0 | 0.47397 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1164 | 1 | 0.47534 | 0.50177 | 0.026428
[12 empty] | 1172 | 0 | 0.47752 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1175 | 1 | 0.47834 | 0.50177 | 0.023428
[12 empty] | 1183 | 0 | 0.48051 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1201 | 0 | 0.48536 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1205 | 0 | 0.48643 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1206 | 0 | 0.48669 | 0.50177 | 0
[12 empty] | 1230 | 0 | 0.49306 | 0.51135 | 0
[12 empty] | 1237 | 0 | 0.4949 | 0.52093 | 0
[12 empty] | 1241 | 0 | 0.49595 | 0.53051 | 0
[12 empty] | 1243 | 0 | 0.49647 | 0.53051 | 0
[12 empty] | 1560 | 0 | 0.57243 | 0.54029 | 0
[12 empty] | 1563 | 0 | 0.57308 | 0.54029 | 0
[12 empty] | 1566 | 0 | 0.57374 | 0.55029 | 0
[12 empty] | 1567 | 0 | 0.57396 | 0.56028 | 0
[12 empty] | 1612 | 0 | 0.58366 | 0.56028 | 0
[12 empty] | 1622 | 0 | 0.58578 | 0.56028 | 0
[12 empty] | 1666 | 0 | 0.59499 | 0.57075 | 0
[12 empty] | 1686 | 0 | 0.59911 | 0.57075 | 0
[12 empty] | 1728 | 0 | 0.6076 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1772 | 0 | 0.61629 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1807 | 0 | 0.62306 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1811 | 0 | 0.62382 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1826 | 0 | 0.62668 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1827 | 0 | 0.62687 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1828 | 0 | 0.62705 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1840 | 0 | 0.62932 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1865 | 0 | 0.63399 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1868 | 0 | 0.63455 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1870 | 0 | 0.63492 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1870 | 0 | 0.63492 | 0.58148 | 0
[12 empty] | 1874 | 0 | 0.63566 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1900 | 0 | 0.64043 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1905 | 0 | 0.64134 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1920 | 0 | 0.64405 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1933 | 0 | 0.64638 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1966 | 0 | 0.65224 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1991 | 0 | 0.6566 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1991 | 0 | 0.6566 | 0.59643 | 0
[12 empty] | 1995 | 0 | 0.6573 | 0.61661 | 0
[12 empty] | 2003 | 0 | 0.65868 | 0.61661 | 0
[12 empty] | 2023 | 0 | 0.66211 | 0.61661 | 0
[12 empty] | 2034 | 0 | 0.66398 | 0.63916 | 0
[12 empty] | 2047 | 0 | 0.66617 | 0.63916 | 0
[12 empty] | 2068 | 0 | 0.66969 | 0.63916 | 0
[12 empty] | 2078 | 0 | 0.67135 | 0.63916 | 0
[12 empty] | 2161 | 0 | 0.6848 | 0.66692 | 0
[12 empty] | 2173 | 0 | 0.68669 | 0.69467 | 0
[12 empty] | 2201 | 0 | 0.69107 | 0.69467 | 0
[12 empty] | 2279 | 0 | 0.70292 | 0.72521 | 0
[12 empty] | 2292 | 0 | 0.70485 | 0.72521 | 0
[12 empty] | 2300 | 0 | 0.70603 | 0.72521 | 0
[12 empty] | 2398 | 0 | 0.7201 | 0.76446 | 0
[12 empty] | 2432 | 0 | 0.72481 | 0.76446 | 0
[12 empty] | 2573 | 0 | 0.74349 | 0.81157 | 0
[12 empty] | 2601 | 0 | 0.74704 | 0.85868 | 0
[12 empty] | 2910 | 0 | 0.78295 | 0.85868 | 0
[12 empty] | 3110 | 0 | 0.80333 | 0.92934 | 0
[12 empty] | 3588 | 0 | 0.8444 | 1 | 0